| SINTEZA obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul de hotărâre ANRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (denumirea proiectului) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare | Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică | Nr. obiecției/ propunerii/ recomandării | Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării | Argumentarea autorului proiectului |
| S.R.L. ZAW ENERGY (aviz din 19.11.2025) |  |  |  |  |
| La subpct. 55.2 schimbarea titularului, sau modificarea datelor reflectate în avizul de racordare, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare și titular, cu condiția menținerii garanției financiare de bună execuție sau depunerii unei garanții noi | S.R.L. ZAW ENERGY | 1 | Se propune următoarea redacție: „55.2. in cazul schimbării titularului avizului de racordare ca urmare a reorganizării prin absorbție, fuziune sau divizare, în condițiile art. 204-213 din Codul civil al Republicii Moldova, operatorul de sistem modifică avizul de racordare pe numele entității succesoare, în baza cererii și a documentelor confirmative privind succesiunea universală, cu menținerea puterii aprobate, a termenului de valabilitate și a garanției financiare de bună execuție, fără inițierea unei noi proceduri de emitere a avizului de racordare.” | Se acceptă |
| La conținut | S.R.L. ZAW ENERGY | 2 | Se propune completarea cu punctul 551 cu următoarea redacție: „55'. in situația în care entitatea succesoare deține mai multe avize de racordare aferente unor instalații situate în aceeași zonă de amplasare și având același punct de racordare la rețeaua electrica, aceasta poate solicita operatorului de sistem fie consolidarea acestora într-un singur aviz de racordare, fie redistribuirea sau divizarea puterii aprobate între mai multe avize, după caz, în baza studiului de soluție tehnică și a evaluării capacității rețelei, cu actualizarea corespunzătoare a condițiilor tehnice și fără afectarea puterii aprobate și a termenelor inițiale.” Comentariu: Propunerea de modificare este necesara pentru a asigura continuitatea juridică și tehnică a proiectelor energetice In contextul reorganizărilor corporative și al dezvoltării etapizate. Lipsa unei reglementari explicite generează incertitudine și riscul unor întârzieri sau blocaje în implementarea investițiilor strategice. Clarificarea propusa asigura predictibilitate procedurală, utilizarea eficientă a infrastructurii rețelei și respectarea principiilor legalității, transparenței și securității juridice. Având In vedere complexitatea proiectelor din domeniul energiei regenerabile și frecvența reorganizărilor juridice in sector, considerăm necesara introducerea expresa a acestor prevederi pentru asigurarea unei abordări coerente și previzibile a procesului de racordare. | Se acceptă parțial Propunerea poate fi acceptată doar pentru avizele de racordare eliberate până la intrarea în vigoare a Regulamentului ]n redacție nouă, și ar avea o acțiune benefică asupra sistemului întrucât va permite agregarea unor avize de racordare fragmentate în centrale mai mari și mai simplu de gestionat de către operatorul de sistem. Pentru avizele eliberate după aprobarea regulamentului asemenea acțiuni nu se vor admite. |
| SRL „Navitas Energy” (aviz nr. 01725-24112025 din 24.11.2025) |  |  |  |  |
| Pct. 15 | SRL „Navitas Energy” | 3 | Se propune redacția pct. 15.4. care va avea următorul conținut: apariția unui loc de consum şi/sau de producere existent cu instalaţii de stocare nou; Comentariu: Pentru a avea o înțelegere a procesului este necesar de indicat faptul la locuri de consum sau generare existente chiar și pentru situații când nu se va depăși puterea contractată este necesară obținerea avizului de racordare. | Se acceptă |
| Pct. 19 | SRL „Navitas Energy” | 4 | Se propune corectarea redacției pct. 19 care va avea următorul conținut: „Dacă cererea de racordare a fost depusă în baza unui alt drept decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum și/sau producere și sau stocare respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare sau centralei electrice, după caz. Nu este necesar acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului pentru situații unde in contract nu este stipulat expres faptul ca terenul este dat in arenda concret sub construcția parcului fotovoltaic sau eolian.” Comentariu: Solicitarea acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului pentru situații unde deja se prezinta un contract de arendă a terenului sau de superficie nu este logică și la moment poate fi calificata ca o barieră birocratică, acest aspect este lipsit de fundament mai ales că se prezintă un contract în care scopul contractul este indicat faptul că terenul se va folosi pentru construcția unei centrale de generare a energiei electrice. | Se acceptă |
| Pct. 55.1 | SRL „Navitas Energy” | 5 | Se propune corecția conținutului pct. 55.1. reducerea sau divizarea puterii aprobate prin avizul de racordare; Comentariu: În scop de optimizarea a proceselor în gestiunea centralelor, deseori apare necesitatea divizării puterii unui aviz de racordare în 2 sau mai multe avize, nefiind modificata adresa electrică din avizul inițial sau/sau puterea sumară deținută | Nu se acceptă Practica fragmentării proiectelor este interzisă în mai multe țări ale lumii. În Germania, Franța, Italia, Spania se aplică reglementări stricte „antifragmentare”, iar în unele cazuri se impune agregarea mai multor proiecte daca acestea aparțin aceluiași beneficiar și sunt racordate la aceeași rețea. |
| Pct. 55.2 | SRL „Navitas Energy” | 6 | Se propune de a expune în redacția următoare: „55.2. În cazul schimbării titularului avizului de racordare ca urmare a reorganizării prin absorbție, fuziune sau divizare, în condițiile art. 204–213 din Codul civil al Republicii Moldova, operatorul de sistem modifică avizul de racordare pe numele entității succesoare, în baza cererii și a documentelor confirmative privind succesiunea universală, cu menținerea puterii aprobate, a termenului de valabilitate și a garanției financiare de bună execuție, fără inițierea unei noi proceduri de emitere a avizului de racordare.” | Se acceptă parțial Redacția propusa in proiect este mai largă și nu exclude posibilitatea schimbării titularului de aviz, indiferent de cauza acestei schimbări. Prin propunerea enunțată posibilitatea schimbării titularului s-ar reduce doar la cazurile de fuziune sau divizare a întreprinderilor. |
| Introducerea unui punct nou | SRL „Navitas Energy” | 7 | Introducerea unui punct distinct – 55¹ (după reformularea 55.2) care va avea următorul conținut: „55¹. În situația în care entitatea succesoare deține mai multe avize de racordare aferente unor instalații situate în aceeași zonă de amplasare și având același punct de racordare la rețeaua electrică, aceasta poate solicita operatorului de sistem fie consolidarea acestora într-un singur aviz de racordare, fie redistribuirea sau divizarea puterii aprobate între mai multe avize, după caz, în baza studiului de soluție tehnică și a evaluării capacității rețelei, cu actualizarea corespunzătoare a condițiilor tehnice și fără afectarea puterii aprobate și a termenelor inițiale.” Comentariu: Propunerea de modificare este necesară pentru a asigura continuitatea juridică și tehnică a proiectelor energetice în contextul reorganizărilor corporative și al dezvoltării etapizate. Lipsa unei reglementări explicite generează incertitudine și riscul unor întârzieri sau blocaje în implementarea investițiilor strategice. Clarificarea propusă asigură predictibilitate procedurală, utilizarea eficientă a infrastructurii rețelei și respectarea principiilor legalității, transparenței și securității juridice. În scop de optimizarea a proceselor în gestiunea centralelor, deseori apare necesitatea divizării puterii unui aviz de racordare în 2 sau mai multe avize, nefiind modificata adresa electrică din avizul iniția sau puterea sumară deținută. | Nu se acceptă. Practică fragmentării capacităților alocate prin avize de racordare este una vicioasa si este interzisa expres de reglementările din mai multe țări (Franța, Germania, Spania) ca fiind o practică de manipulare. |
| Secțiunea 7 | SRL „Navitas Energy” | 8 | Numerotarea „Secțiunea 7” se face de două ori, se necesită corecția în numerotare. | Se acceptă |
| Introducerea unei noi secțiuni | SRL „Navitas Energy” | 9 | Se propune de adăugat Secțiunea 9 noua: Racordarea centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare destinate acoperirii consumului propriu și vînzării excesului de energie în piața și vânzării excesului de energie în piața liberă. Orice consumator final este în drept să construiască centrală electrică de producere a energie electrice din surse regenerabile pentru acoperirea consumului propriu și vânzarea excesului de energie produsă în piața liberă la condiții concurențiale dacă îndeplinește următoarele condiții: 1.1. Consumatorul în calitate de producător de energie electrică trebuie să fie înregistrat ca participant în piața angro a energiei electrice 1.2. Să dețină un contract de vânzarea a energiei electrice cu unul din furnizori din piața liberă 1.3. Să fie responsabil pentru dezechilibre create în calitate de participant al pieței energiei electrice 1.4. La punctul de măsurare din locul său de consum, acesta are obligația instalării unui echipament de măsurare bidirecțional care înregistrează, orar sau pe intervale, energia electrică livrată și consumată – echipamente cu citire la distanță, având sistemele de comunicație compatibile cu cele ale operatorului sistemului de distribuție la ale cărui rețea electrică de distribuție este racordată centrala electrică; 1.5. Surplusul de energie produs se va realiza prin același punct de măsurare prin care achiziționează energia electrică; Comentariu: Una din masurile de promovarea a consumului de energie produsă din sursele regenerabile, pe lângă cea aferentă prosumatorilor de energie electrică pentru care puterea se limitează de 200kW, este cea ca consumatorul să dețină și rol de producător fiind înregistrat ca participant al pieței. Aspectul dat deja este funcțional în piață numai că nu este reflectat în normative de specialitate. | Se acceptă parțial Proiectul a fost completat cu prevederi noi |
| Pct. 152 | SRL „Navitas Energy” | 10 | Se propune următoarea redacție: „152. După admiterea în exploatare a instalațiilor electrice, emiterea certificatului de racordare și în condițiile existenței unui contract de transport/distribuție/vânzare a energiei electrice, solicitantul se adresează la operatorul de sistem cu cererea de punere sub tensiune a instalației sale. Modelul cererii de punere sub tensiune se elaborează de operatorul de sistem, se pune la dispoziție în oficiile operatorului de sistem si se publică pe pagina oficială.” Comentariu: Pentru a nu crea situația când un producător este racordat la rețea neavând un contract de vânzare a anergiei cu unul din furnizori, se propune introducerea acestei prevederi. Racordarea unui producător fără contrat de vânzarea a energiei creează premise de creare a excedentului în sistem. | Se acceptă |
| Asociația Patronală a Producătorilor de Energie de Surse Regenerabile „Ecoenergetica” (Aviz din 26.11.2025) |  |  |  |  |
| Pct. 3.31 | APPESR „Econergetica” | 11 | Se propune următoarea redacție: „studiu de soluții — studiu realizat contra cost de operatorul de sistem sau companii specializate la solicitarea unui utilizator de sistem, prin care se identifică lucrările şi costurile estimative de dezvoltare a rețelei electrice de transport necesare pentru satisfacerea cererii de racordare a utilizatorului respectiv.” Notă de argumentare: Studiul de soluții este realizat în prezent atât de operatorul de sistem, cat şi de companii specializate în lucrări de proiectare. Permiterea efectuării studiului de soluții atât de către operatorul de sistem, cât şi de către companiile specializate va preveni monopolizarea excesivă a acestor activități şi va asigura o flexibilitate mai mare în ceea ce privește costurile şi termenele de execuție. | Se acceptă |
| Pct. 35 | APPESR „Econergetica” | 12 | Se propune următoarea redacție: „35. Puterea minimă aprobată pentru racordare la rețelele de joasa tensiune (230/400V) poate fi de 3 kW în cazul unui racord monofazat, şi 7 kW în cadrul racordului trifazat. Puterea maximă aprobată în cazul racordului monofazat poate fi de 7 kW.” Argumentare: Majoritatea producătorilor de invertoare realizează invertoare trifazate începând de la 7 kW. Utilizarea invertoarelor trifazate cu puteri de 7 kW şi peste pentru consumatorii casnici va permite o flexibilitate mai mare atât în racordarea instalațiilor de consum, cât şi a celor de generare. | Nu se accepta. Puterea minima de 11 kW in cazul racordului trifazat nu exclude utilizarea unui invertor trifazat de 7 kW |
| Secțiunea 4, Capitolul III | APPESR „Econergetica” | 13 | Se propune includerea următoarelor puncte noi: - În cazul emiterii avizelor de racordare pentru centralele electrice cu stocare, garanția financiară se va achita pentru puterea aprobată de operatorul de sistem. - Garanția de bună execuție în cazul avizelor de racordare emise în condiții flexibile nu se achita. - Avizul de racordare nu poate fi prelungit înainte de expirarea termenului acestuia. - În cazul centralelor electrice, instalațiilor de stocare mai mari de 200 kW, OST va deține un registru unic al avizelor de racordare şi a listelor de așteptare eliberate de OST şi OSD. Ordinea includerii în lista de așteptare comună se va executa după data includerii în lista de așteptare a solicitantului. - In cazul existentei mai multor solicitanți incluși în lista de așteptare la aceeași dată, prioritate va avea solicitantul cu o putere mai mică a centralelor electrice sau de stocare. | Se acceptă parțial - Instrucțiunea privind garanțiile financiare prevede depunerea garanției și în cazul instalațiilor de stocare. În cazul unei centrale electrice cu stocare garanția se va calcula conform puterii de racordare solicitate, deci pentru sistem este importantă în primul rând capacitate rezervată, rămânând la discreția solicitantului modul de utilizare cât mai eficientă a acestei capacități; - Condițiile flexibile: cei care vor obține avize de racordare în condiții flexibile și vor construi centrale vor avea garanția scoaterii anulării condițiilor flexibile după dezvoltarea corespunzătoare a rețelei. În acest sens nu este rezonabil de a anula garanția financiară. - Condițiile de prelungire a avizului sunt clar descrise în proiect. - Condiția deținerii registrului unic este reflectată în proiect. |
| Anexa 5. Clauzele obligatorii | APPESR „Econergetica” | 14 | Se propune de exclus pct. 5 a art. 6.3 și art. 7.6 din Anexa 5. Notă de argumentare: Se propune excluderea acestei prevederi, deoarece formularea actuală poate genera abuzuri din partea operatorului de sistem. Măsura limitează nejustificat drepturile Utilizatorului şi nu oferă garanții clare privind aplicarea obiectivă şi nediscriminatorie. | Nu se acceptă. Condițiile flexibile presupun limitări pentru utilizarea capacității aprobate prin aviz și respectiv presupune responsabilități ale utilizatorului care a acceptat asemenea condiții. |
| S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” (aviz nr. STER-11/2643 din 26.11.2025) |  |  |  |  |
| Pct. 3.24. 1 și 3.24.2 | S.A. „RED Nord” | 15 | 3.24.1. puterea declarată stabilită în declarația electricianului autorizat; 3.24.2. puterea declarată stabilită în declarația electricianului autorizat; Se repetă. Necesar de revizuit. | Se acceptă. |
| Pct. 3.26 și 3.27 | S.A. „RED Nord” | 16 | Noțiunea „putere minimă tehnologică” se repetă. Necesar de revizuit. | Se acceptă. |
| Pct. 18.1 | S.A. „RED Nord” | 17 | Se propune introducerea următoarelor subpuncte: - copia pașaportului tehnic al aparatajului trifazat; - pentru șantier de construcție/ autorizația de construcție după caz; | Nu se acceptă Considerăm inoportun de a birocratiza excesiv procesul de obținere a avizelor de racordare; |
| Pct. 18.2 | S.A. „RED Nord” | 18 | Se propune introducerea următoarelor subpuncte: - extrasul din registrul de stat a persoanelor juridice; - pentru prestatori servicii/comerț – acordul APL pentru acest gen de activitate; - pentru șantier de construcție/ autorizația de construcție. | Sе acceptă parțial S-a inclus cerința de prezentare a extrasului din registrul de stat a persoanelor juridice; |
| Pct. 24 | S.A. „RED Nord” | 19 | Se propune de completat la sfârșit cu următoarea propoziție. „Pentru cererile expediate prin poșta electronică operatorul înregistrează cererea în următoarea zi lucrătoare”. | Nu se acceptă Conform proiectului – se vor înregistra în următoarea zi lucrătoare cererile parvenite după ora 17.00 a unei zile de lucru |
| Pct. 25 | S.A. „RED Nord” | 20 | Se propune de modificat termenul de la 3 la 5 zile lucrătoare. | Nu se acceptă Cerința este pentru solicitanți, considerăm că 3 zile lucrătoare este un termen suficient pentru completarea cererii de racordare. |
| Pct. 26 | S.A. „RED Nord” | 21 | Se propune de modificat termenul de la 3 la 5 zile lucrătoare. | Nu se acceptă |
| Pct. 27.2 și 27.4 | S.A. „RED Nord” | 22 | După cuvântul zile se propune de completat cu („lucrătoare”) | Nu se acceptă. Este prevederea preluată din art. 72 al Legii 164/2025 |
| Pct. 35 | S.A. „RED Nord” | 23 | După „7 kW” se propune completarea cu „și 15 kW – în cadrul racordului trifazat” | Nu se acceptă. În cazul racordurilor monofazate limitarea puterii maxime este justificată tehnic, pe când în cazul racordurilor trifazate nu există o argumentare tehnică pentru limitare. O astfel de limitare ar însemna interdicția de a racorda în genere instalații de utilizare cu puterea mai mare de 15 kW. |
| Pct. 62 | S.A. „RED Nord” | 24 | Necesar de ajustat referința de la pct. 60 la pct. 59. | Se acceptă. |
| Î.S. „Moldelectrica” (aviz nr. 46-43/3959 din 26.11.2025) |  |  |  |  |
| Pct. 3.23 și 3.24 | Î.S. „Moldelectrica” | 25 | Definiția „putere contractată” se dublează la 3.23 și 3.24. Necesar de rectificat. | Se acceptă. |
| Pct. 3.24.1 | Î.S. „Moldelectrica” | 26 | De expus în următoare redacție: „3.24.1 puterea aprobată spre injecție/extragere în/din rețeaua electrică;” Concomitent se propune detalierea subpunctelor definiției în textul Regulamentului. | Se acceptă |
| Pct. 3.26 și 3.27 | Î.S. „Moldelectrica” | 27 | Se dublează, a se exclude 3.26 sau 3.27 | Se acceptă. |
| Pct. 3.7 | Î.S. „Moldelectrica” | 28 | Se propune de expus în redacția următoare: certificat de racordare - documentul emis de către operatorul de sistem pentru un loc de consum, loc de producere și/sau instalație de stocare, prin care se certifică îndeplinirea condițiilor de racordare la rețea, respectiv realizarea instalației de racordare. Comentariu: Este necesară introducerea instalației de stocare, luând în considerare că definiția locului de producere nu include stocarea. | Se acceptă |
| Includerea unui punct nou | Î.S. „Moldelectrica” | 29 | Se propune includerea pct. 6.31 „Elaborarea și coordonarea documentației de proiect în baza avizului de racordare cu operatorul de sistem relevant, în cazul în care respectivele lucrări de proiectare nu sunt incluse în contractul de racordare.” Comentariu: În urma emiterii avizului de racordare, solicitantul elaborează și coordonează documentația de proiect cu operatorul de sistem. Acesta poate fi realizat în baza contractului de racordare încheiat cu operatorul de sistem sau solicitantul este în drept să contracteze un proiectant și/sau un electrician autorizat pentru proiectarea și, respectiv, executarea instalației de racordare. | Nu se acceptă Pct. 6 reprezintă o descriere generală a etapelor, care ulterior sunt detaliate în secțiunile următoare |
| Pct. 12 | Î.S. „Moldelectrica” | 30 | Se propune de expus în următoarea redacție: „12. Solicitanții au obligația să adreseze cererea de racordare sau cererea de modificare a avizului de racordare, înainte de a începe realizarea instalației electrice care urmează a fi racordată la rețeaua electrică, respectiv ajustarea/modificarea/suplinirea celei existente.” Comentariu: În cadrul Regulamentului privind racordarea se utilizează expresia „de modificare” a avizului de racordare. Cererea privind eliberarea certificatului de racordare nu este oportun de a o adresa înainte de a începe realizarea instalației de racordare deoarece certificatul de racordare se eliberează după îndeplinirea condițiilor de racordare. | Se acceptă |
| Pct. 15 | Î.S. „Moldelectrica” | 31 | Se propune de expus în următoarea redacție: „15. Cererea de racordare se depune de către solicitant în următoarele situații: 1.1. necesitatea racordării unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; 1.2. necesitatea racordării unui loc de consum şi producere nou; 1.3. necesitatea racordării unui loc de producere nou; 1.4. necesitatea racordării unui loc de consum şi/sau de producere cu instalații de stocare nou; 1.5. modificarea puterii electrice a instalației de utilizare, a centralei electrice sau a instalației de stocare existente; 1.6. reconstrucția instalației electrice și/sau centralei electrice existente; 1.7. modificarea unui loc de consum prin racordarea de centrale electrice, surse autonome de alimentare cu energie electrică și/sau instalații de stocare la instalația de utilizare existentă, pentru” acoperirea consumului propriu cu asigurarea categoriei de fiabilitate în continuitatea alimentării corespunzătoare. 1.8. modificarea instalației de racordare; 1.9. racordarea instalației aferente locului de consum, de consum și/sau producere, la rețeaua electrică cu un alt nivel de tensiune; 1.10. separarea instalațiilor unui utilizator de sistem în vederea racordării directe la rețeaua electrică a operatorului de sistem; 1.11. modificarea punctului de delimitare; 1.12. modificarea punctului de măsurare; 1.13. executarea unor condiții privind alimentarea cu energie electrică ce impun introducerea de elemente noi sau modificarea unor elemente din instalația de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice; | Se acceptă Conținutul a fost reformulat |
| Pct. 18, 19, 40.2, 41 | Î.S. „Moldelectrica” | 32 | Se propune excluderea pct. 18 și pct. 19, 40.2, 41. Comentariu: Din punct de vedere a rețelei electrice gestionate de operatorul de sistem, amplasarea centralei electrice nu modifică posibilitatea acomodării puterii solicitate atât timp cât soluția de racordare rămâne neschimbată. În același timp, în majoritatea cazurilor, actele prezentate la etapa emiterii avizului de racordare nu reprezintă amplasamentul final al centralei electrice/instalației de stocare. Astfel, solicitarea prezentării terenurilor nu reprezintă un criteriu determinant sau necesar pentru procesul de racordare la rețea. | Nu se acceptă Cerința de prezentare a amplasamentului instalației/ centralei electrice este necesară inclusiv din considerentele respectării zonelor de protecție ale rețelelor electrice, cât și a zonelor de protecție a altor rețele edilitare. |
| Introducerea unui pct. nou | Î.S. „Moldelectrica” | 33 | Completarea cu pct. 181 având următorul conținut: Suplimentar cerințelor din pct. 18, la cererea de racordare pentru centralele electrice și/sau instalații de stocare, solicitantul este obligat să prezinte soluția propusă de racordare la rețeaua electrică. Soluția trebuie să reflecte, fără a se limita la: - elementul/elementele de rețea la care se propune racordarea în conformitate cu nivelul tensiunii solicitat în cerere (linii electrice aeriene, stații electrice, posturi de transformare, etc.); - modul de conectare la elementele de rețea (intrare-ieșire LEA, derivație LEA, racord/racorduri în SE, etc.); - schema monofilară a SE proprii; - calculul puterii solicitate spre injecție/extracție în/din rețeaua electrică (inclusiv număr și puterea panouri, număr și puterea invertoare, număr și puterea module generatoare, număr, puterea și capacitatea instalației de stocare, etc.) Comentariu: Informațiile respective sunt necesare pentru evaluarea cererii și analiza posibilității racordării la rețeaua electrică. | Nu se acceptă Soluția de racordare la rețeaua electrică este stabilită de operatorul de sistem, în baza informației prezentate la depunerea cererii de racordare. |
| Pct. 17 | Î.S. „Moldelectrica” | 34 | Se propune completarea pct. 17 cu următoarele subpuncte: 17.8 Tipul tehnologiilor cu indicarea puterii instalată per tehnologie; 17.9 Etapele de dezvoltare cu indicarea puterii instalată per etapă, după caz; 17.10 Nivelul tensiunii solicitate în punctul de racordare; 17.11 În cazul solicitării eliberării avizului de racordare pentru o putere mai mică decât 1MW, se anexează copia scrisorii de refuz a operatorului sistemului de distribuție în care sunt indicate motivele argumentate, după caz; Comentariu: Detalierea pentru datele tehnice prezentate de întreprindere, necesare pentru analiza cererii privind eliberarea avizului de racordare de către operatorul de sistem. | Se acceptă parțial Conținutul a fost modificat În ce privește copia scrisorii de refuz – odată cu implementarea unei platforme comune de gestionare a cererilor de racordare, necesitatea acestei scrisori va decade. |
| Pct. 21 | Î.S. „Moldelectrica” | 35 | Se propune de expus în următoarea redacție: „ 12. Cererea de racordare, însoţită de actele menţionate în pct. 18 al prezentului Regulament, se transmite operatorului de sistem prin intermediul unui sistem informațional pus la dispoziție de operator. În caz de indisponibilitate a sistemului informațional al operatorului, cererea poate fi depusă prin e-mail, depunere directă la oficiul operatorului de sistem.” Comentariu: Metodele de depunere a cererilor se încadrează în prevederile pct. 22 din prezentul Regulament. | Se acceptă |
| Pct. 25 | Î.S. „Moldelectrica” | 36 | De expus în următoarea redacție: „25. Operatorul de sistem are la dispoziție 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare pentru a verifica dacă setul de acte anexat la cererea de racordare este complet. În acest termen, operatorul este obligat să analizeze setul de acte și, după caz, să notifice solicitantul cu privire la completările necesare, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă care trebuie completată sau prezentată operatorului de sistem.” Comentariu: În contextul proceselor administrative cât și a petițiilor analizate, a fost atestată referința la încălcarea termenilor de analiză/răspuns a cererilor aferente procesului de racordare recepționate de către operatorii de sistem. Luând în considerare volumul considerabil de cereri recepționate, cât și caracterul continuu al acestora, se propune extinderea termenelor respective. | Nu se acceptă Având în vedere că se va dezvolta un sistem informațional pentru gestionarea cererilor de racordare, care va permite filtrarea majorității cererilor la momentul depunerii în sistem, considerăm că termenul de 3 zile este suficient |
| Pct. 26 | Î.S. „Moldelectrica” | 37 | De expus în următoarea redacție: „26. Dacă solicitantul nu prezintă actele relevante în termen de 7 zile lucrătoare din data notificării, operatorul de sistem respinge cererea de racordare și informează solicitantul despre aceasta. Respingerea unei cereri de racordare nu reprezintă un impediment pentru solicitant de a depune o nouă cerere de racordare, cu anexarea actelor solicitate.” Comentariu: Se propune un termen mai extins pentru prezentarea setului complet de documente, în contextul în care actele ce urmează a fi prezentate suplimentar urmează a fi înregistrate/autentificate sau este necesară adresarea către instituții terțe. | Nu se acceptă Având în vedere că se va dezvolta un sistem informațional pentru gestionarea cererilor de racordare, care va permite filtrarea majorității cererilor la momentul depunerii în sistem, considerăm că termenul de 3 zile este suficient |
| Pct. 27 | Î.S. „Moldelectrica” | 38 | De expus în următoarea redacție: „27. Examinarea unei cereri de racordare se finalizează prin emiterea avizului de racordare sau prin prezentarea unui refuz argumentat solicitantului. Avizul de racordare, sau refuzul argumentat se va prezenta solicitantului de către operatorul de sistem relevant în următoarele termene: 27.1. în cazul racordării la rețeaua electrică de transport – 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; 27.2. în cazul racordării la rețeaua electrică de distribuție – 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; 27.3. în cazul racordării unei centrale electrice și/sau a unei instalații de stocare a energiei, – 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii unui potențial producător, operator al instalației de stocare a energiei sau consumator noncasnic; 27.4. în cazul în care un consumator casnic, existent sau potențial, solicită racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unei centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, destinată acoperirii consumului propriu de energie electrică, cu o putere instalată care nu depășește puterea sa contractată de consum, operatorul sistemului de distribuție este obligat să elibereze avizul de racordare în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.” Comentariu: Se propune detalierea termenelor de examinare a cererilor aferente procesului de racordare – zile lucrătoare, pentru uniformizarea termenelor în prezentul Regulament. | Nu se acceptă Termenul este prevăzut de art. 72 al Legii 164/2025 |
| Pct. 30 | Î.S. „Moldelectrica” | 39 | De expus în următoarea redacție: „30. În cazul în care puterea maximă spre extragere/injecție în/din rețeaua electrică care poate fi acceptată în punctul de racordare, este mai mică decât puterea solicitată prin cererea de racordare, cu acordul scris al solicitantului, operatorul de sistem relevant va emite avizul de racordare cu o putere aprobată mai mică decât cea indicată inițial în cererea de racordare, astfel încât să nu se admită suprasolicitarea rețelei la care se va realiza racordarea. În urma notificării operatorului de sistem, solicitantul urmează să confirme puterea disponibilă, în termen de 5 zile lucrătoare din data notificării, în caz contrar cererea se restituie.” Comentariu: În cazul notificării pentru obținerea acordului, este necesară specificarea termenilor de răspuns din partea solicitantului. | Se acceptă |
| Pct. 32 | Î.S. „Moldelectrica” | 40 | De expus în următoarea redacție: „32. Operatorul sistemului de distribuție este obligat să includă în avizul de racordare eliberat solicitantului cerințele tehnice specificate de operatorul sistemului de transport, inclusiv în cadrul procesului de coordonare a posibilității racordării conform pct. 42 din prezentul Regulament.” Comentariu: Specificarea procesului detaliat în cadrul căruia sunt coordonate cerințele tehnice ce urmează a fi incluse în avizul de racordare emis de către operatorul sistemului de distribuție. | Nu se acceptă Prevederile pct. 32 sunt generale și nu exclud obligația OSD de a include în AR cerințele OST, inclusiv și în situația specificată la pct. 42 |
| Pct. 36 | Î.S. „Moldelectrica” | 41 | De expus prima propoziție în următoarea redacție: „36. Operatorul de sistem respinge eliberarea avizului de racordare în următoarele situații:” Comentariu: În conformitate cu termenul utilizat la pct. 37 din Regulament. | Nu se acceptă Pct. 36 și 37 se completează reciproc. Operatorii refuză eliberarea avizului de racordare, iar refuzul se manifestă prin respingerea cererii de racordare. |
| Pct. 46 | Î.S. „Moldelectrica” | 42 | De expus în următoarea redacție: „46. Racordarea și modificarea instalațiilor electrice ale entităților din lista ce urmează se realizează în baza unui aviz de racordare unic și a unui proiect unic: 46.1. zonelor economice libere; 46.2. parcurilor industriale; 46.3. sistemelor de distribuție închise; 46.4. întovărășirilor pomicole; 46.5. cooperativelor de construcție a garajelor; 46.6. comunităților de energie electrică din surse regenerabile ale cetățenilor; 46.7. blocurilor locative și altor asociații de coproprietari; 46.8. parcări subterane dotate cu stații de încărcare a automobilelor.” Comentariu: Conform Regulamentului cu privire la comunitățile de energie din surse regenerabile HANRE nr.743 din 19.12.2024 | Se acceptă |
| Pct. 50 | Î.S. „Moldelectrica” | 43 | De expus în următoarea redacție: „50. În termen de 2 luni de la data emiterii avizului de racordare cu capacitate necondiționată, deținătorul avizului de racordare care intenționează să racordeze la rețea centrală/centrale electrice cu puterea instalată mai mare de 200 kW sau instalații de stocare a energiei cu puterea de injecție de 1 MW și mai mare, sunt obligați să depună la operatorul de sistem garanții financiare de bună execuție a avizelor de racordare. Cuantumul garanțiilor financiare de bună execuție a avizelor de racordare, condițiile, cerințele, termenele de depunere și de restituire a acestora, precum și cazurile în care garanția financiară de bună execuție se utilizează de către operatorul de sistem pentru dezvoltarea rețelei electrice se stabilesc prin Hotărârea ANRE privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare. În cazul avizelor de racordare emise pentru capacități de racordare condiționate, termenul de 2 luni se va calcula de la data notificării de către operatorul de sistem a realizării și punerii în funcțiune a lucrărilor de întărire sau dezvoltare a rețelelor electrice, stabilită în contractul de racordare.” Comentariu: Este necesară stabilirea clară a termenului de depunere a garanție financiare de bună execuție pentru avizele condiționate. | Se acceptă |
| Pct. 55 | Î.S. „Moldelectrica” | 44 | De expus în următoarea redacție: „55. Cu condiția menținerii termenului de valabilitate al avizul de racordare eliberat inițial și a numărului unic de identificare acordat, avizul de racordare se modifică de către operatorul de sistem, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii solicitantului, depusă în limita termenului de valabilitate a avizului de racordare stabilită la pct. 51, dar cu cel puțin cu 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului de racordare, în următoarele cazuri: 55.1. reducerea puterii aprobate prin avizul de racordare; 55.2. schimbarea titularului, sau modificarea datelor reflectate în avizul de racordare, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare și titular, cu condiția menținerii garanției financiare de bună execuție sau depunerii unei garanții noi; 55.3. schimbarea punctului de racordare la rețeaua electrică aceluiași operator de sistem, cu păstrarea puterii aprobate inițial și în condițiile posibilității puterii aprobate în noul punct de racordare; 55.4. modificarea amplasamentului instalației ce urmează a fi racordată, inclusiv a numerelor cadastrale ale imobilelor sau terenurilor unde urmează să fie amplasată centrala electrică/instalația de stocare a energiei electrice/instalația de utilizare, cu respectarea condiției menționate la pct. 3); 55.5. schimbarea tehnologiilor utilizate, inclusiv prin montarea instalațiilor de stocare a energiei electrice; 55.6. solicitarea dezvoltării în etape a proiectului; 55.7. solicitarea modificării capacității de stocare a energiei electrice a instalației de stocare; 55.8. schimbarea titularului avizului de racordare în caz de reorganizare a întreprinderii.” Comentariu: A se identifica termenul limită de modificare prin reducere. Cum se interpretează, având în vedere prevederile de la pct. 63 Modificarea condițiilor tehnice din avizele de racordare а căror termen de valabilitate a fost prelungit este posibilă cu acordul ambelor părți, fără a modifica puterea aprobată prin avizul eliberat inițial. | Se acceptă |
| Pct. 64 | Î.S. „Moldelectrica” | 45 | Se propune introducerea pct. 64.4 cu următorul conținut: ”64.4. La anularea avizului de racordare la cererea titularului avizului de racordare.” Comentariu: Pct. 64- temeiuri de încetare sau pct. 66 – anularea avizului. Încetare sau anulare. | Se acceptă s-a reformulat conținutul |
| La conținut | Î.S. „Moldelectrica” | 46 | Unificarea termenului deținător și titular. În raport cu avizul de racordare, propunem utilizarea termenului de titular. | Se acceptă |
| Pct. 67 | Î.S. „Moldelectrica” | 47 | ”pagina web oficială informația privind avizele de racordare eliberate și cererile respinse, indicând…” Comentariu: Ce trebuie să conțină și dacă se face listă aparte? Este o reglementare nouă – cererile respinse A se lua în calcul datele cu caracter personal. | Se acceptă |
| Pct. 70 | Î.S. „Moldelectrica” | 50 | Se propune de expus prima propoziție în redacția următoare: „70. În cazul apariției, într-o anumită zonă a rețelei electrice, a capacității de racordare disponibile, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții al operatorului de sistem, capacitatea disponibilă va fi distribuită solicitanților din lista de așteptare, cu aplicarea principiului primul venit-primul servit în următoarea ordine:” | Se acceptă |
| Pct. 78.4 | Î.S. „Moldelectrica” | 51 | De expus în următoarea redacție: „78.4. Obligativitatea instalării, configurării și utilizării echipamentelor de telecomunicații cât și realizarea canalelor de legătură (transmisiuni de date), cu controlul și monitorizare completă ajustată, dar și compatibile cu sistemele OS;” | Nu se acceptă Operatorul de sistem trebuie să asigure canalele de legătură. |
| Pct. 85.4 | Î.S. „Moldelectrica” | 52 | De expus în următoarea redacție: „85.4. Obligativitatea instalării, configurării și utilizării echipamentelor de telecomunicații cât și realizarea canalelor de legătură (transmisiuni de date), cu controlul și monitorizare completă ajustată, dar și compatibile cu sistemele OS;” | Nu se acceptă Operatorul de sistem trebuie să asigure canalele de legătură. |
| Pct. 137.6 | Î.S. „Moldelectrica” | 53 | De expus în următoare redacție: „137.6. cerințele de monitorizare și de reglaj, inclusiv interfața cu sistemele informatice de monitorizare, comandă și achiziție de date (SCADA, SAMEE) și de telecomunicații;” | Se acceptă |
| Pct. 137.12 | Î.S. „Moldelectrica” | 54 | De expus în următoarea redacție: „137.12. adresa electronică și locul amplasării și caracteristicile tehnice ale echipamentelor de măsurare;” Comentariu: Redactare tehnică. | Nu se acceptă. Argumentare: Adresa electrică reprezintă amplasarea locului de consum sau a centralei electrice în schema electrică a sistemului respectiv, altfel spus o identificare codificată a amplasării în rețeaua electrică. |
| Pct. 137.13 | Î.S. „Moldelectrica” | 55 | De expus în următoarea redacție: „137.13. informații privind tipul de contract/contracte pe care utilizatorul are obligația să le încheie în scopul punerii sub tensiune a instalației și termenul în care operatorul de sistem are obligația să realizeze punerea sub tensiune după încheierea tuturor tipurilor de contracte” | Se acceptă |
| Pct. 154 | Î.S. „Moldelectrica” | 56 | De expus în următoarea redacție: „154. Operatorul de sistem nu poartă răspundere pentru încălcarea termenului de punere sub tensiune a instalației de racordare în cazul când solicitantul nu prezintă actele ce confirmă admiterea în exploatare a instalației de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare, cât și contractul de transport/distribuție/furnizare a energiei electrice/echilibrare, pentru instalației de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare pentru care se solicită punerea sub tensiune.” | Se acceptă |
| Pct. 169.2 | Î.S. „Moldelectrica” | 57 | De expus în următoarea redacție: „169.2. centrala electrică a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile este conectată la rețeaua electrică de transport/de distribuție și la instalația de utilizare a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile, în cadrul aceluiași loc de consum;” | Nu se acceptă Potrivit art. 39_1, alin. 1) din Legea 10/2016 „a) centrala electrică a prosumatorului este conectată la rețeaua electrică de distribuție și la instalația de utilizare a prosumatorului, în cadrul aceluiași loc de consum;” |
| Pct. 169.5 | Î.S. „Moldelectrica” | 58 | De expus în următoarea redacție: „169.5. la punctul de măsurare din locul său de consum, acesta are obligația instalării unui echipament de măsurare bidirecțional care înregistrează, orar sau pe intervale, energia electrică livrată în rețeaua electrică de transport/de distribuție – echipamente cu citire la distanță, având sistemele de comunicație compatibile cu cele ale operatorului sistemului de distribuție la ale cărui rețea electrică de distribuție este racordată centrala electrică;” | Se acceptă parțial. Prevederea a fost modificată, făcându-se referință la Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale. |
| Pct. 169.7 | Î.S. „Moldelectrica” | 59 | De expus în următoarea redacție: „169.7. prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile livrează în rețeaua electrică de transport/distribuție surplusul de energie electrică produsă, prin același punct de măsurare prin care achiziționează energia electrică, este permisă livrarea în rețeaua electrică de transport surplusul de energie electrică produsă dar numai în baza unor contracte bilaterale” | Nu se acceptă Potrivit art. 39_1, alin. 1) din Legea 10/2016 „a) centrala electrică a prosumatorului este conectată la rețeaua electrică de distribuție și la instalația de utilizare a prosumatorului, în cadrul aceluiași loc de consum;” |
| Pct. 204.1 | Î.S. „Moldelectrica” | 60 | De expus în următoarea redacție: „204.1. să achite integral contravaloarea serviciilor prestate de operatorul de sistem (inclusiv serviciile de verificare metrologică a echipamentelor de măsurare) în termenul indicat în factură sau în contract de prestare serviciilor” | Nu se acceptă Serviciile de verificare metrologică reprezintă servicii auxiliare pe când prevederea respectivă se referă la serviciile de transport și de distribuție |
| Pct. 204.2 | Î.S. „Moldelectrica” | 61 | De expus în următoarea redacție: „204.2. să întrețină instalațiile electrice (inclusiv echipamente de măsurare și mijloace tehnice pentru asigurarea transmiterii continue a datelor la distanță către sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice al operatorului de sistem) din proprietatea sa în stare bună de funcționare”. | Se acceptă |
| Pct. 220.13 | Î.S. „Moldelectrica” | 62 | De expus în următoarea redacție: „220.13. neexecutarea de către utilizatorul de sistem a prescripțiilor argumentate ale operatorului de sistem privind conformarea cu cerințele Codului rețelelor electrice privind racordarea, Cerințele cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare și avizul de racordare;. | Se acceptă parțial Operatorul de sistem poate refuza punerea sub tensiune a instalației electrice dacă nu au fost executate cerințele avizului de racordare. Respectiv o instalație care a fost executată cu abateri de la AR nu poate fi pusă sub tensiune și respectiv nu poate interveni situația de deconectare din acest motiv. |
| S.A. „CET-Nord” (aviz nr. 277-08/1462 din 26.11.2025) |  |  |  |  |
| Pct. 3.26 și 3.27 | S.A. „CET-Nord” | 63 | Definiția noțiunii de „putere minimă tehnologică” se dublează. | Se acceptă. |
| Pct. 25 | S.A. „CET-Nord” | 64 | După cifra „7” urmează a fi eliminat semnul de punctuație „(.)” | Se acceptă. |
| Pct. 60, subpct. 3 | S.A. „CET-Nord” | 65 | litera „a;” urmează a fi exclusă, iar următorul text de expus ca subpunct separat: „Deținătorul avizului de racordare pentru o centrală/centrale electrice cu puterea mai mare de 200 kW și/sau o instalație de stocare cu puterea mai mare de 1 MW confirmă prelungirea valabilității garanției financiare de bună execuție a avizului de racordare, pentru o perioadă care va fi cu cel puțin 60 de zile mai mare decât perioada de prelungire solicitată”. | Se acceptă. |
| Pct. 248 | S.A. „CET-Nord” | 66 | În formula referitoare la cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de la centralele electrice ale producătorilor, indicatorul este notat ca „WPRED”, iar în descriere apare ca „WRED”. Se propune corectarea pentru menținerea coerenței. | Se acceptă. |
| Pct. 55.2 | S.A. „CET-Nord” | 67 | Având în vedere prevederile pct. 55.2, potrivit cărora „schimbarea titularului sau modificarea datelor reflectate în avizul de racordare, fără actualizarea cărora nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare și titular, se admite cu condiția menținerii garanției financiare de bună execuție sau depunerii unei garanții noi”, considerăm necesară clarificarea dacă această normă este aplicabilă și avizelor de racordare emise pentru modificarea (majorarea) puterii electrice a unei centrale electrice, întrucât norma prenotată este formulată în mod general și se referă la „avizul de racordare” fără a delimita tipurile de avize, fapt ce poate genera incertitudine privind aplicarea sa în situațiile ce implică majorarea puterii. | Se acceptă S-a făcut precizarea privind menținerea puterii aprobate prin avizul inițial |
| Asociația Businessului European – EBA Moldova (aviz nr. 133/25-EC din 26.11.2025) |  |  |  |  |
| La conținut | EBA | 68 | Clarificarea soluțiilor disponibile pentru solicitanți La momentul depunerii cererii de obținere a avizului de racordare, operatorul de rețea trebuie să ofere solicitantului opțiuni clare și bine definite, precum: • capacitate disponibilă și garantată; • capacitate indisponibilă sau negarantată, cu posibilitatea emiterii unui aviz în condiții flexibile; • soluția de racordare prin realizarea lucrărilor de către investitor, cu două scenarii posibile: a) lucrări incluse în planul de investiții; b) lucrări neincluse în planul de investiții. Aceste opțiuni trebuie reglementate atât din perspectiva procedurală, cât și în ceea ce privește aplicarea garanțiilor financiare. Subliniem că perceperea garanției nu este justificată în lipsa unei soluții de racordare garantate. | S-au făcut modificări în text. În ce privește garanțiile financiare – prevederile respective se vor regăsi în Hotărârea ANRE nr. 277/2025 privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare, care va fi ajustată corespunzător după aprobarea Regulamentului privind racordarea. |
| La conținut | EBA | 69 | Studiul de soluție Considerăm că studiul de soluție trebuie elaborat contra cost de către un terț calificat, agreat de operatorul de rețea. Aceasta urmează să asigure: • o analiză profesionistă și independentă; • accesul la datele necesare ale operatorilor de rețea; • prezentarea tuturor soluțiilor prevăzute de Regulament. Studiul trebuie să includă cel puțin următoarele elemente: • modelarea detaliată privind disponibilitatea capacității solicitate (integral sau parțial); • identificarea posibilității de racordare în condiții flexibile și a punctelor de congestie care determină limitările operaționale; • descrierea lucrărilor de întărire necesare racordării, cu precizarea statutului acestora (incluse sau neincluse în planul de investiții); • evidențierea lucrărilor realizate exclusiv în beneficiul solicitantului. În concluzie, studiul trebuie să fie o analiză tehnică complexă, realizată de un terț, achitată de solicitant către operatorul de rețea, cu operatorul în calitate de coordonator și consultant tehnic al procesului. | Se acceptă. Având în vedere că vorbim despre rețelele operatorului – este rezonabil și justificat ca de acest studiu să fie responsabil operatorul relevant. În acest sens, studiul de soluție va putea fi efectuat atât de operator, cât și de o compania specializată, selectată de solicitant și agreată de operatorul de sistem. |
| La conținut | EBA | 70 | Licitațiile pentru același punct de racordare În jurisdicțiile în care mecanismul licitațiilor a fost implementat, acesta a devenit singura modalitate de alocare a capacității de racordare, fără a coexista cu procedura clasică de emitere a avizelor. În consecință, considerăm că introducerea licitațiilor în paralel cu procedura standard nu este oportună în acest moment și propunem excluderea acestei prevederi din proiectul de Regulament. | Nu se acceptă. Proiectul prevede situații distincte în care se aplică mecanismul licitațiilor. Nu vorbim despre o aplicare paralelă a diferitor proceduri – pentru fiecare situație distinctă este descrisă procedura aplicabilă. |
| La conținut | EBA | 71 | Valabilitatea avizului de racordare Regulamentul trebuie să prevadă explicit perioada de valabilitate a avizului și condițiile de prelungire. În special: • pentru proiectele eoliene mari (cu două sau mai multe grupuri generatoare), avizul ar trebui să aibă o valabilitate minimă de 5 ani, în conformitate cu practicile din alte state; • pentru proiectele cu putere instalată mai mare de 50 MW, trebuie prevăzut mecanismul de extindere a valabilității, condiționat de dovada progresului dezvoltării proiectului; • în cazul avizelor emise în baza planului de investiții, valabilitatea trebuie corelată cu durata de realizare a lucrărilor aferente acelui plan. | Se acceptă. Termenele de valabilitate a avizelor de racordare s-au revăzut, fiind diferențiate în funcție de scara proiectului |
| La conținut | EBA | 72 | Reglementarea relațiilor dintre utilizatorii aceleiași instalații de racordare Considerăm necesară crearea unui cadru reglementat care să permită asocierea mai multor investitori pentru realizarea unei instalații comune de racordare, sub supravegherea operatorului de rețea. Totodată, investitorul care finanțează lucrările de întărire — fie incluse, fie neincluse în planul de investiții — trebuie să beneficieze de un drept garantat la compensare din partea utilizatorilor care se vor racorda ulterior (într-o perioadă de 5–10 ani) la aceeași instalație. | Se acceptă parțial. Asocierea nu este interzisă, la fel s-a descris posibilitatea de asociere a unor solicitanti pentru construcția unei instalații de racordare comune, în baza contractului de racordare, cu stabilirea punctelor de delimitare distincte după finalizarea construcției instalației de racordare. |
| La conținut | EBA | 73 | Sistemele de distribuție închise (SDI) Regulamentul de racordare nu reușește să asigure un cadru normativ adecvat pentru SDI. Deși aceste sisteme prezintă anumite similitudini cu rețelele electrice de distribuție clasice, ele se diferențiază în mod esențial prin caracterul lor limitat – atât din punct de vedere geografic, cât și al numărului de utilizatori – și prin faptul că funcționează, de regulă, în baza unor raporturi contractuale sau instituționale preexistente racordării și distribuirii de energie electrică. Întrucât SDI deservesc exclusiv necesitățile private ale unui grup restrâns de entități și nu sunt destinate satisfacerii unui interes public general, aplicarea nediferențiată în cazul SDI a tuturor prevederilor concepute pentru operatorii de sistem tradiționali (operatorii sistemelor de distribuție – OSD și operatorii sistemelor de transport – OST) generează incertitudini juridice, supra-reglementare și o povară administrativă disproporționată pentru operatorii SDI, fără a aduce beneficii reale părților interesate. În același timp, normele proiectului de Regulament dedicate în mod expres SDI prevăd efectuarea racordărilor în baza unor avize și proiecte de racordare unice, ignorând complet caracterul dinamic al entităților asociate SDi-urilor și al activităților deservite prin racordările respective. Această abordare riscă să instituie un cadru normativ ineficient, care nu reflectă realitatea funcționării SDI și care, în practică, va fi inevitabil ignorat de subiecții vizați. | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (aviz. nr. 141 din 01.12.2025) |  |  |  |  |
| La Conținut | Am Cham Moldova | 74 | Intervenția noastră se concentrează în mod special asupra prevederilor ce vizează racordarea în cadrul sistemelor de distribuție închise („SDI”). În analiza noastră, constatăm că anumite dispoziții ale Regulamentului, în forma actuală, nu reușesc să reflecte pe deplin particularitățile tehnice, operaționale și juridice ale SDI. Deși aceste sisteme împărtășesc unele asemănări cu rețelele de distribuție clasice, ele se disting prin caracterul lor limitat – atât geografic, cât și în ceea ce privește numărul de utilizatori – precum și prin faptul că funcționează, de regulă, în baza unor relații contractuale sau instituționale deja existente, care influențează modul de racordare și distribuție a energiei electrice. Întrucât SDI deservesc exclusiv necesitățile private ale unui grup restrâns de entități și nu sunt destinate satisfacerii unui interes public general, aplicarea nediferențiată în cazul SDI a tuturor prevederilor concepute pentru operatorii de sistem („OS”) tradiționali (operatorii sistemelor de distribuție – OSD și operatorii sistemelor de transport – OST) generează incertitudini juridice, suprarreglementare și o povară administrativă disproporționată pentru operatorii SDI („OSDI”), fără a aduce beneficii reale părților interesate | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| 1. Reglementare disproporționată și incertitudini normative privind SDI, determinate de includerea OSDI în definiția operatorului de sistem |  |  |  |  |
| La Pct.3.18 Noțiunea: operator de sistem - operatorul sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuție sau operatorul sistemului de distribuție închis al energiei electrice; | Am Cham Moldova | 75 | În punctul 3.18 al Regulamentului de racordare, OSDI sunt incluși fără nicio rezervă în noțiunea de „operator de sistem”. Concluzia imediată este că ori de câte ori normele Regulamentului de racordare se referă la operatorii de sistem, acestea trebui să fie aplicate în egală măsură și OSDI. SDI reprezintă rețele electrice autorizate care funcționează într-o zonă industrială, comercială sau de servicii, limitată din punct de vedere geografic. Distribuția de energie prin SDI este, în principiu, exclusă pentru consumatorii casnici, iar accesul altor categorii de consumatori este condiționat strict de prezența lor în zona geografică a SDI (utilizatorii SDI). Utilizatorii SDI de regulă nu încheie contracte de furnizare cu furnizori licențiați de energie electrică, ci achiziționează energia prin mijlocirea OSDI, care la rândul său procură întregul necesar de energie al SDI în baza contractului cu furnizorul, fiind, în raport cu furnizorul, unic consumator final. Prin urmare, SDI acoperă un teritoriu restrâns și deservesc un grup limitat de utilizatori, în condițiile unui cadru contractual dedicat. Pe baza naturii și definiției SDI, aplicarea mecanică asupra OSDI a tuturor reglementărilor concepute pentru rețelele de distribuție și transport operate de OSD și OST licențiați nu este nici justificată, nici rațională. În anumite situații, această aplicare devine chiar imposibil de realizat în practică, după cum vom ilustra mai jos. Din motive similare considerăm inadecvată declararea rețelelor electrice din cadrul SDI drept rețele electrice publice, în punctul 3.28 al Regulamentului de racordare. Noțiunea de „rețea electrică publică” este utilizată în regulament ca un concept tehnico-juridic ajutător, folosit pentru stabilirea unor obligații ale OS. În acest context, criteriul propus de Regulament — amplasarea rețelelor pe terenuri publice — nu reprezintă un semn definitoriu adecvat, întrucât amplasarea fizică pe teren public nu determină, în sine, interesul publicului pentru această rețea. Un exemplu ilustrativ îl constituie sistemul electric construit și operat de compania I.C.S. Danube Logistics S.R.L. în cadrul Portului Internațional Liber Giurgiulești („PILG”). Deși rețelele sunt amplasate pe teren public, terenul este transmis companiei în folosință exclusivă, iar rețeaua electrică din PILG, autorizată ca un SDI, deservește un cerc restrâns de entități — rezidenții PILG — care dobândesc acces la rețea în baza unor raporturi contractuale private (închiriere de clădiri sau terenuri). Utilitatea rețelei este astfel una privată, nu publică, iar includerea sa în categoria „rețelelor publice” produce rezultate eronate și contrare realității operaționale. Situația inversă este, de asemenea, posibilă: nu este exclusă existența rețelelor de transport sau distribuție amplasate pe terenuri proprietate privată, spre exemplu, terenuri care aparținând chiar OS licențiat. Fiind, ca atare, rețele de utilitate publică, dar amplasate pe teren proprietate privată, urmând logica definiției actuale din Regulamentul de racordare, asemenea rețele nu ar constitui rețele electrice publice și ar fi excluse, astfel, din incidența Regulamentului de racordare — o consecință vădit necorespunzătoare scopului urmărit de reglementare. Revenind la problema OSDI, atribuirea acestora a competențelor și funcțiilor legate de emiterea avizelor de racordare pentru rețelele SDI este pe deplin justificată: OSDI sunt cei care gestionează în mod direct rețelele SDI, cunosc particularitățile lor tehnice și sunt în cea mai potrivită poziție pentru a decide condițiile de racordare. Totuși, nu există premise materiale sau juridice pentru a echivala în totalitate OSDI cu OS licențiați, care administrează rețele publice de transport și distribuție. Spre deosebire de OSD și OST, care operează infrastructuri extinse, supuse unui interes generalizat de acces, OSDI gestionează rețele limitate ca întindere, destinate unui grup restrâns de utilizatori, fără funcție de serviciu public în sens larg. În aceste condiții, impunerea asupra OSDI a acelorași obligații complexe și numeroase prevăzute în Regulamentul de racordare pentru adevărații OS nu este justificată, depășește rațiunea pentru care SDI există ca formă distinctă de organizare în sistemul energetic și conduce la obligații disproporționate în raport cu rolul real al OSDI. | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| În continuare, evidențiem principalele prevederi din Regulamentul de racordare a căror aplicare în privința OSDI nu este oportună, nu reflectă specificul SDI și generează riscuri semnificative de interpretare eronată sau aplicare excesivă: |  |  |  |  |
| La pct.4 Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalației electrice aferente locului de consum/ producere și/sau stocare a energiei electrice, la rețeaua electrică a operatorului de sistem care își desfășoară activitatea în apropierea nemijlocită a amplasamentului locului de consum și/sau producere respectiv. | Am Cham Moldova | 76 | În cazul OSDI, aplicarea acestei norme contravine Legii 164/2025, care, la art. 69 alin. (3), exclude distribuirea de energie electrică prin SDI consumatorilor casnici (cu excepții strict determinate1), și limitează implicit distribuirea către alte categorii de utilizatori, care este condiționată de amplasarea actuală sau preconizată a instalațiilor utilizatorului în perimetrul geografic restrâns al SDI. 1 Art. 69 alin. (5) al Legii 164/2025: (5) Sistemele de distribuție închise pot aproviziona un număr mic de consumatori casnici care se află în raporturi de muncă sau în alte raporturi similare cu proprietarul sistemului de distribuție închis la care sunt racordate instalațiile de utilizare. | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| La pct.7 obligația operatorului de sistem de a publica informații privind capacitatea disponibilă pentru noi racordări și criteriile de calculare a capacității disponibile) | Am Cham Moldova | 77 | Pentru OST și OSD licențiați, obligațiile de transparență menționate mai sus sunt justificate: ele servesc interesului public privind alocarea unei resurse limitate, gestionate în regim de utilitate generală, accesul fiind deschis unui număr nedeterminat de potențiali utilizatori. SDI însă funcționează după o logică diferită, definită chiar de Legea nr. 164/2025. Capacitatea SDI, dar și cererea pentru racordare în SDI, sunt intrinsec limitate, după cum s-a relevat mai sus. Interesul pentru capacitatea de distribuție dintr-un SDI nu este unul public, ci restrâns, derivat din relațiile preexistente între OSDI și utilizatori. Aceste relații includ propriile mecanisme de echilibrare și asumare a obligațiilor, fără necesitatea replicării mandatului public impus OS. În aceste condiții, impunerea obligațiilor de publicitate menționate mai sus asupra OSDI constituie un exces de reglementare, nealiniat cu natura, scopul și funcționarea SDI, nu servește niciun scop legitim în contextul unor rețele de utilitate restrânsă și ar introduce sarcini administrative fără fundament real. | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| La pct.8 obligația de a publica procedurile de racordare și termenele acestora |  |  |  |  |
| La pct.9 obligația de a prezenta informații detaliate privind capacitățile disponibile |  |  |  |  |
| La pct.14 publicarea formularului cererii de racordare |  |  |  |  |
| La pct.67 obligația de a publica informația privind avizele de racordare eliberate și cererile respinse |  |  |  |  |
| La pct.152 obligația de a publica modelul cererii de punere sub tensiune) | Am Cham Moldova | 78 |  |  |
| La Pct.22 obligația operatorilor de sistem de a dezvolta sisteme informaționale și proceduri comune de gestionare centralizată a cererilor de racordare și schimbul operativ de informații | Am Cham Moldova | 79 | Cerința este justificată pentru OS ce gestionează rețele de interes public, care trebuie să asigure un flux coordonat și transparent al cererilor într-un sistem cu acces deschis și cu un număr nedeterminat de potențiali utilizatori. În cazul SDI, însă, cererile de racordare sunt limitate și se bazează pe raporturi contractuale bilaterale, iar dezvoltarea unor platforme informaționale comune cu OSD și OST ar reprezenta o sarcină disproporționată și golită de utilitate practică. | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| Pct. 25, 27, 38, 153 termene restrânse de verificare a documentelor prezentate, emitere a avizelor de racordare, respingere a cererilor de racordare și punere sub tensiune a instalației electrice | Am Cham Moldova | 80 | Termenele scurte sunt adecvate pentru OS cu caracter public, unde promptitudinea procesării cererilor este esențială pentru funcționarea pieței și pentru accesul nediscriminatoriu la rețea. În contextul SDI însă, unde racordarea se face exclusiv pentru utilizatori existenți sau preconizați într-un perimetru închis, impunerea unor termene rigide și standardizate este nejustificată. Fluxul real al procesului de racordare în SDI este determinat de disponibilitatea tehnică, coordonarea directă cu utilizatorii și integrarea racordării în raporturile contractuale existente, fără necesitatea unui regim accelerat identic celui aplicabil rețelelor de interes public | Se acceptă |
| Pct.29 obligația OS de a prezenta, în caz de refuz, informații privind măsurile potențiale necesare pentru dezvoltarea rețelelor și informarea solicitantului despre dreptul de a solicita racordarea în condiții de capacitate limitată | Am Cham Moldova | 81 | Aceste prevederi urmăresc alocarea echitabilă și transparentă a unei resurse limitate, în condițiile unui interes public generalizat și ale necesității de a asigura acces nediscriminatoriu. Ele au o logică clară atunci când sunt aplicate operatorilor rețelelor publice, în sensul adevărat al cuvântului. În cazul SDI însă, aceste rațiuni nu se regăsesc. SDI sunt, prin definiție, infrastructuri cu utilizare restrânsă, destinate unui număr limitat de utilizatori și fără funcție de utilitate publică. Capacitatea în aceste rețele nu este alocată pe criterii publice, ci în temeiul unor raporturi contractuale sinalagmatice, negociate direct între OSDI și utilizatori. În acest caz nu există un interes public general pentru acces, nu există obligația de dezvoltare continuă a rețelelor pentru a acomoda potențiala cerere și nu există o piață deschisă a racordărilor, ci un perimetru operațional clar delimitat. În aceste condiții, aplicarea asupra OSDI a regulilor de alocare a capacităților limitate, în special a celor prevăzute de Capitolul III al Regulamentului de racordare3, dar și a obligației de a oferi racordare flexibilă sau condiționată — nu doar că este neadecvată, ci și disproporționată, generând un formalism lipsit de utilitate practică și distorsionând statutul juridic al SDI stabilit de Legea nr. 164/2025. 2 După ordinea apariției în Regulament, aceasta ar trebui să fie Secțiunea 6. 3 Ținerea listelor de așteptare a avizelor de racordare, înscrierea solicitanților respinși în această listă și alocarea de capacități conform listei pe principiul primul venit-primul servit; organizarea obligatorie de licitații pentru alocarea capacității disponibile drept urmare a lucrărilor de dezvoltare a rețelelor electrice; obligația de a oferi opțiunea racordării în condiții flexibile | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| Pct. 37 dreptul solicitantului de a solicita aviz de racordare cu capacitate flexibilă sau condiționată, sau înscrierea în lista de așteptare reglementată de Capitolul III al Regulamentului de racordare |  |  |  |  |
| Capitolul III (Racordarea la rețelele electrice cu capacități limitate), Secțiunile 1, 2 și 72. |  |  |  |  |
| La Pct. 31 (dreptul solicitanților de a depune plângeri la ANRE și verificarea de către ANRE a îndeplinirii de către OS a obligațiilor de prezentare a informațiilor privind măsurile necesare de dezvoltare a rețelelor) | Am Cham Moldova | 82 | Deși inaplicabilitatea unora dintre aceste prevederi ale Regulamentului de racordare în cazul OSDI poate fi argumentată prin referire la art. 69 alin. (2) al Legii 165/2025, care exclude OSDI de la obligațiile de dezvoltare planificată a rețelelor, considerăm drept o bună și necesara practică de tehnică normativă ca Regulamentul de racordare să reflecte acest fapt. În forma sa actuală, prin echivalarea fără rezerve a OSDI cu operatorii de sistem, regulamentul, de fapt, creează premisele pentru a pretinde, fără justificare, de la OSDI îndeplinirea cerințelor expuse în punctele și secțiunile menționate, inclusiv condiționarea emiterii avizului de racordare de finanțarea de către solicitant a lucrărilor de dezvoltare a rețelelor (pct. 91), impunerea de clauze contractuale obligatorii (de exemplu, pct. 87, termene fixe și restrânse de executare a lucrărilor), aprobarea de către ANRE a devizului de cheltuieli finanțat de solicitant (pct. 93). Pentru SDI, aceste obligații contravin arhitecturii juridice stabilite de lege, distorsionează natura operațională a SDI și ar impune OSDI sarcini disproporționate și restricții nejustificate. | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| Capitolul III, Secțiunile 4 și 6 (5, conform ordinii efective a documentului), care reglementează racordarea condiționată de finanțarea lucrărilor de creștere a capacității elementelor de sistem din proximitatea punctului de racordare și a lucrărilor de dezvoltare a rețelelor neincluse în planul de dezvoltare aprobat de ANRE |  |  |  |  |
| La Pct. 113 (supunerea costului de proiectare și executare a lucrărilor de dezvoltare aprobării ANRE) |  |  |  |  |
| Capitolul IV (corect, V, reieșind din ordinea documentului) - Prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice. | Am Cham Moldova | 83 | Inaplicabilitatea acestui capitol operatorilor SDI poate fi dedusă chiar din primul punct al capitolului, pct. 178, care descrie o structură de raporturi tipică rețelelor publice: OSD sau OST încheie contracte de transport sau distribuție cu furnizorii sau alți utilizatori care efectuează tranzacții pe piața energiei electrice. Pe de altă parte, în SDI raporturile au o structură fundamental diferită: OSDI, în calitate de consumator, achiziționează energie în baza contractului cu furnizorul pentru necesitățile SDI, și alimentează utilizatorii SDI din volumele astfel achiziționate. Serviciile prestate de OSDI nu sunt servicii de distribuție a energiei electrice, ci servicii de operare a SDI. Similar, Secțiunea 6 a capitolului (Facturarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice) descrie o configurație de facturare a serviciilor de distribuție care este complet inaplicabilă în cazul SDI: OSDI facturează nu furnizorii, ci utilizatorii SDI, și nu pentru servicii de distribuție, ci pentru operarea SDI, care include și costul energiei livrate. Tarifele percepute de OSDI nu sunt supuse aprobării de către ANRE. În pofida discrepanțelor relevate, nu poate fi ignorat faptul că Regulamentul de racordare asimilează formal OSDI cu OS în definiția respectivă, iar ulterior, inclusiv în capitolul menționat utilizează în mod recurent noțiunea generică de „operator de sistem”, fără a distinge între operatorii rețelelor de utilitate generală și OSDI. Această abordare creează riscuri semnificative de interpretare și aplicare eronată a dispozițiilor regulamentului. Există un risc real că utilizatorii SDI vor invoca prevederile Regulamentului de racordare pentru a formula pretenții sau reclamații neadecvate față de OSDI, pretinzând aplicarea integrală a obligațiilor stabilite pentru OS. În practică, demonstrarea inaplicabilității unor asemenea dispoziții va fi dificilă, având în vedere că textul regulamentului nu prevede distincții explicite. De asemenea, autoritățile de control pot adopta interpretări disproporționate, pretinzând OSDI obligații care nu au nicio legătură cu funcționarea și finalitatea SDI. De exemplu, s-ar putea pretinde de la SDI în mod nejustificat: asigurarea accesului la serviciul telefonic 24/24 (pct. 185.17); asigurarea centrelor pentru relații cu utilizatorii (pct. 191) sau asigurarea activității nonstop a unor echipe de intervenție (pct. 211). Totodată, ambiguitatea admisă de Regulamentul de racordare va genera paralelisme neproductive cu Regulamentul privind sistemele de distribuție închisă, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 49/2019 („Regulamentul SDI”), care deja reglementează aspecte precum deconectarea de la rețeaua electrică a utilizatorilor SDI. Mai concret, conform Regulamentului de racordare (pct .220), OS nu poate deconecta utilizatorii din proprie inițiativă în caz de neachitare a consumului, ci numai la solicitarea furnizorului. Această soluție este firească pentru OSD și OST, deoarece aceștia nu furnizează energie, ci distribuie energia livrată de terți furnizori, iar aceștia din urmă sunt în drept să solicite de la OS deconectarea în caz de neplată. În SDI, însă, situația este fundamental diferită: OSDI achiziționează energia în nume propriu, inclusiv pentru consumul utilizatorilor SDI, și o livrează acestora. Dacă utilizatorul nu achită energia, furnizorul nu are nici interesul, și nici dreptul de a solicita deconectarea, atâta timp cât OSDI își achită consumul global către furnizor4. OSDI va fi forțat să achite consumul, inclusiv cel al utilizatorilor rău-platnici din SDI, pentru a nu admite deconectarea completă a SDI la solicitarea furnizorului. În aceste condiții, pentru a nu deveni ostatec al acestei situații, OSDI trebuie să aibă dreptul de a deconecta utilizatorii rău-platnici de la rețelele SDI din proprie inițiativă. Un asemenea drept este prevăzut, în mod corect, de Regulamentul SDI (pct. 3). Regulamentul de racordare, însă, nu ține cont de acest specific și nu conferă OSDI în capitolul V dreptul de a deconecta din proprie inițiativă utilizatorii rău-platnici din SDI. În aceste condiții, există un risc real că, fiind vorba despre un act normativ mai recent și adoptat în baza Legii nr. 164/2025, utilizatorii SDI vor invoca prevalența Regulamentului de racordare asupra prevederilor Regulamentului SDI în zonele de suprapunere normativă. Această situație ar putea fi exploatată pentru a contesta dreptul OSDI de a deconecta utilizatorul rău-platnic. În lipsa unei delimitări clare în Regulamentul de racordare a specificului OSDI, există riscul real ca OSDI să fie privați, prin interpretare extensivă, de un instrument indispensabil gestionării normale a SDI, suportând și riscul de pierderi materiale. Aceste riscuri cresc exponențial în cazul în care Regulamentul SDI va fi abrogat în procesul de actualizare a cadrului normativ subsecvent, în legătură cu recenta intrare în vigoare a Legii 164/2025. 4 Din acest motiv, pentru OSDI nu are niciun sens obligația stabilită de punctul 222 din Regulament. | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| În continuare, ambiguitatea admisă în Regulamentul de racordare în privința OSDI ca OS și a asimilării lui cu OSD, este imposibil să se determine cu certitudine dacă următoarele prevederi sunt sau nu aplicabile OSDI în cadrul SDI, iar dacă sunt aplicabile, cum va fi asigurată aplicarea lor în practică: |  |  |  |  |
| La Pct. 32-33 includerea obligatorie în avizul de racordare a cerințelor tehnice specificate de operatorul sistemului de transport (OST); coordonarea între OSD și OST a tipurilor de cereri de racordare | Am Cham Moldova | 84 | Notăm că, în prezent, pentru racordările la SDI, OSDI determină condițiile de racordare în mod exclusiv, fără implicarea sau contribuția OST. De principiu, nu există nici premise practice pentru implicarea OST în procesul de racordare la SDI. | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| La Pct. 157 - notificarea OST de către OSD a punerii sub tensiune a instalațiilor electrice pentru care avizul de racordare a fost coordonat cu OST. |  |  |  |  |
| La Pct. 42 obligația de a coordona cu OST condițiile avizului de racordare la rețeaua electrică de distribuție a instalațiilor cu puterea ≥1MW și anumite aspecte ale racordării pentru centralele electrice cu puterea instalată între 200 kW și 1 MW. | Am Cham Moldova | 85 | Dacă intenția autorilor Regulamentului de racordare este de a aplica pct. 42 în cazul racordărilor la SDI, obligativitatea coordonării prompte a solicitărilor OSDI trebuie să fie clară mai ales pentru OST. Dacă OST va considera că OSDI nu nimeresc sub incidența cerințelor pct. 42 și nu vor răspunde solicitărilor de coordonare ale OSDI (în general sau suficient de prompt), OSDI va fi expus riscului de reclamații din partea utilizatorilor, din cauza termenelor restrictive de emitere a avizelor coordonate, prevăzute la pct. 43. | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| La capitolul IV, Secțiunea 7 Proceduri aplicabile prosumatorilor de energie electrică La Pct.169 | Am Cham Moldova | 86 | Punctul 169 prevede dreptul oricărui consumator de a construi centrale electrice de generare a energiei electrice din surse regenerabile și de a deveni prosumator de energie electrică, cu condiția (pct.169.2) că centrala este conectată la rețeaua electrică de distribuție. În condițiile în care rețelele SDI nu sunt rețele electrice de distribuție, ci sunt doar asimilate acestora, nu este clar dacă drepturile acordate consumatorilor de punctul 169 al Regulamentului de racordare sunt, în general, aplicabile utilizatorilor SDI. Dacă sunt aplicabile, observăm că utilizatorii SDI nu ar putea îndeplini condiția prevăzută la punctul 169.2, întrucât nu vor putea asigura conectarea centralei la rețeaua electrică de distribuție ( ci doar la rețelele SDI). Totodată, acești utilizatori nu vor avea un reper nici pentru constatarea îndeplinirii condiției de la pct. 169.4 – ca puterea declarată a centralei electrice să nu fie mai mare decât puterea contractată de consumator cu propriul furnizor de energie: de cele mai multe ori, utilizatorul SDI nu are un contract de furnizare, ci achiziționează energia electrică de la OSDI. Există indicii că Secțiunea 6 nu este menită să se aplice în cadrul SDI și că regimul centralelor instalate în SDI ar fi cel reglementat prin Secțiunea 7 a capitolului, care nu conferă utilizatorilor SDI statutul de prosumator. Totuși, Regulamentul nu clarifică aceste aspecte în mod explicit, lăsând loc pentru interpretări și dificultăți la aplicare. În concluzie, confluența terminologică admisă prin includerea OSDI în noțiunea de „operator de sistem” nu este adecvată realităților SDI și contravine arhitecturii instituționale și operaționale a acestor sisteme. Pentru 7 evitarea interpretărilor distorsionate, considerăm necesar ca OSDI să fie excluși expres din definiția generală a operatorilor de sistem din Regulamentul de racordare, iar cazurile în care anumite prevederi ale acestuia urmează să se aplice OSDI să fie prevăzute în mod distinct, cu formularea expresă „operatorii sistemelor de distribuție închise (OSDI)” în loc de trimiterea generică la „operatorul de sistem”. Aceasta ar asigura coerență legislativă, proporționalitate a obligațiilor și un cadru clar și predictibil pentru funcționarea SDI. | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| 2. Mecanismul de racordare prevăzut pentru SDI nu este clar și corelat cu realitățile de funcționare ale acestor sisteme. |  |  |  |  |
| La pct.46 (implicit și pct. 47) | Am Cham Moldova | 87 | Pct. 46 al Regulamentului de racordare prevede că racordarea și modificarea instalațiilor electrice ale entităților din SDI, dar și din zonele economice libere (ZEL) și parcurile industriale se realizează pe baza unui aviz de racordare și a unui proiect unic. Această dispoziție prezintă mai multe neclarități și probleme practice: - Referirile neclare la „entități” Pct. 46 (implicit și pct. 47) se referă, generic, la „entități”. Pentru o reglementare pertinentă și clară, considerăm că trebuie să se ia în considerare atât particularitățile de funcționare a structurilor vizate de aceste puncte și categoriile de entități implicate în funcționarea lor, cât și faptul că regimul racordărilor în cadrul SDI se va deosebi de cel aplicabil în ZEL sau parcurile industriale. Observăm că zonele economice libere (ZEL), parcurile industriale, sistemele de distribuție închise, nu reprezintă, ele însele, „entități” sau persoane, ci teritorii sau complexe tehnice, care admit varieri în ceea ce privește persoanele asociate (rezidenții ZEL, utilizatorii SDI) și activitățile desfășurate de aceste persoane în cadrul teritoriilor sau complexelor respective. Totodată, cu excepția situațiilor în care în interiorul ZEL sau parcurilor industriale se constituie un SDI, racordările la rețelele electrice sunt gestionate de operatorii de sistem (OSD sau OST). În schimb, în SDI, doar OSDI se adresează operatorului de sistem pentru racordarea generală a SDI, în timp ce racordarea utilizatorilor finali ai SDI intră exclusiv în competența OSDI. - Imposibilitatea practică de emitere a avizelor și proiectelor unice. Având în vedere că, activitatea ZEL, a parcurilor industriale și activitățile din cadrul SDI permit o variabilitate permanentă a utilizatorilor și proiectelor lor pe perioade extinse de timp, detaliile tehnice relevante pentru avizarea și proiectarea racordărilor nu pot fi cunoscute și aprobate o singură dată și pentru totdeauna. În aceste condiții, emiterea unui aviz unic de racordare și elaborarea unui proiect unic de execuție sunt, practic, imposibile. Un astfel de cadru normativ nu reflectă realitatea funcționării acestor structuri și ar conduce la situația în care dispozițiile pct. 46 nu pot fi respectate niciodată în practică, fiind inevitabil ignorate de subiecții vizați. - Limitările derogărilor prevăzute la pct. 48 Deși punctul 48 prevede derogări de la cerința avizului de racordare unic și a proiectului unic, acestea sunt insuficiente pentru a asigura o modalitate practică și realistă de racordare în cadrul structurilor menționate în punctul 46. Derogările nu acoperă scenariile cele mai frecvente, cum ar fi fluctuațiile succesive ale utilizatorilor, extinderile graduale ale infrastructurii sau necesitatea adaptării soluțiilor tehnice pe măsura dezvoltării activităților. Totodată, din motive necunoscute, derogările prevăzute la pct. 48 sunt aplicabile exclusiv parcurilor industriale și ZEL5, fără a fi extinse și asupra SDI. Această abordare este dificil de justificat, având în vedere că, sub aspectul racordărilor la rețelele electrice, SDI funcționează în mod similar acestor forme de organizare și, în mod firesc, nu pot acomoda emiterea unui aviz unic de racordare și a unui proiect unic de execuție. În concluzie, considerăm că pct. 46 al Regulamentului de racordare necesită revizuire, pornind de la premisa că, în cadrul structurilor menționate în acest punct, avizarea și proiectarea individuală a racordărilor trebuie să constituie regula, nu excepția. Aceasta ar asigura un cadru normativ coerent, aplicabil și adaptat specificului acestor structuri. 5 Notăm că SDI operat de ICS Danube Logistics SRL în zona Portului Internațional Liber Giurgiulești nu operează în cadrul unei zone economice libere sau a unui parc industrial, și un va putea uza de derogările stabilite de punctul 48 al Regulamentului, oricât de limitate ar fi acestea, deși imposibilitatea practică a unui aviz de racordare și proiect unic sunt la fel ca și în cazul ZEL și a parcurilor industriale. | Se acceptă Text modificat |
| 3. Clarificarea limitelor de capacitate și a criteriilor de avizare pentru centralele electrice din SDI |  |  |  |  |
| În Secțiunea 7 a Capitolului V | Am Cham Moldova | 88 | În Secțiunea 7 a Capitolului V sunt stabilite condițiile de conectare a centralelor electrice de producere a energiei în cadrul SDI. În particular, punctele 175 și 177 prevăd limitele de capacitate de 200kW aplicabile centralelor din cadrul SDI (operate fie de OSDI, fie de utilizatorii SDI). Formularea actuală a ambelor puncte nu clarifică dacă aceste limite de capacitate se aplică fiecărei centrale în parte sau dacă se calculează cumulativ pentru toate centralele la care fac referire punctele respective (i.e. cumulativ pentru centralele ce pot fi instalate și operate de OSDI și, separat, cumulativ pentru centralele ce pot fi instalate și operate de fiecare utilizator al SDI). Considerăm necesară analiza și clarificarea expresă a acestor aspecte. Subliniem că, în cazul în care limita de 200 kW se aplică fiecărei centrale individuale, pot apărea situații în care același utilizator SDI instalează și conectează mai multe centrale care, deși fiecare se încadrează în limita prevăzută, cumulat o depășesc, generând un potențial exces de energie electrică pe care OSDI nu îl va putea gestiona în condiții de siguranță. Această dificultate se va manifesta, și chiar se va amplifica, în situația în care mai mulți utilizatori ai SDI instalează centrale proprii de producție. În final, excesul de energie electrică poate crea nu doar probleme interne în SDI, ci și injecții neplanificate în rețelele de distribuție sau transport. Totodată, folosirea energiei produse de centralele proprii ale utilizatorilor SDI va reduce cantitatea de energie preluată prin SDI, ceea ce fie va determina majorarea costurilor de operare ale SDI repartizate utilizatorilor ca tarif de operare a SDI, fie va afecta capacitatea OSDI de a-și recupera investițiile realizate în SDI. În aceste condiții, considerăm că Regulamentul ar trebui: 1. să stabilească, pe lângă limitele individuale, și restricții privind capacitatea cumulată admisibilă a centralelor din cadrul SDI; și/sau 2. să acorde OSDI atribuții exprese de a refuza avizarea centralelor atunci când instalarea și funcționarea acestora pot afecta stabilitatea, fiabilitatea sau siguranța SDI, chiar dacă fiecare centrală, luată individual, respectă limitele în vigoare. Prevederea inclusă în acest sens în punctul 177 (ultima propoziție) o considerăm insuficientă pentru a acorda OSDI acest drept de decizie și control. | Se acceptă Proiect completat cu modificările propuse |
| 4. Proiectarea și executarea instalațiilor de racordare în SDI |  |  |  |  |
| La capitolul IV | Am Cham Moldova | 89 | Din Capitolul IV al Regulamentului, în special din punctele 103-105, reiese că proiectarea și executarea lucrărilor de racordare de către OS constituie opțiunea implicită pusă la dispoziția solicitantului racordării (angajarea terților executanți este prezentată doar ca alternativă). Totodată, din punctele 104 și 105.1-105.2 rezultă că OS trebuie să respecte opțiunea solicitantului și să preia neapărat proiectarea și executarea racordării, dacă solicitantul a decis astfel. În același spirit, punctele 108 și 111 din Regulament impun restricții privind termenele de execuție a instalațiilor de racordare și a lucrărilor de dezvoltare a rețelei de către OS. Mai mult, punctul 107.7 prevede stabilirea tarifului de racordare în baza Metodologiei serviciilor auxiliare aprobate de ANRE, punctul 112 reglementează calculul costurilor pentru proiectare și execuție conform metodologiei aferente tarifelor auxiliare, iar punctul 114 stabilește că tariful de punere sub tensiune este, de asemenea, aprobat de ANRE. Deși această abordare este logică pentru OS veritabili, a căror activitate principală este dezvoltarea și exploatarea rețelelor electrice și asigurarea accesului echitabil la ele, nu există temeiuri pentru ca OSDI – pentru care operarea SDI reprezintă o activitate auxiliară, justificată exclusiv de considerente tehnice și de organizare a rețelelor electrice pe teritoriul limitat gestionat – să fie obligat, la opțiunea solicitantului, să preia proiectarea și executarea instalațiilor de racordare în condițiile restrictive stabilite de Regulamentul de racordare. Având în vedere, însă, definiția extinsă a OS din Regulamentul de racordare, toate aceste dispoziții ar urma să se aplice și OSDI, deși, potrivit Legii nr. 164/2025 și Legii nr. 107/2016 privind energia electrică – în temeiul cărora au fost autorizați majoritatea OSDI existenți – pentru OSDI legislația prevede cerințe exclusiv în ceea ce privește tariful pentru operarea SDI. Mai mult, acesta din urmă nu este un tarif supus aprobării ANRE, ci doar calculat conform unei metodologii stabilite de autoritate. Discrepanțele astfel evidențiate reprezintă un argument suplimentar împotriva echivalării OSDI cu OS în definiția prevăzută la punctul 3.18 din Regulamentul de racordare. O abordare corectă ar fi ca noțiunea de „operator de sistem” să includă doar OST și OSD, în conformitate cu Legea nr. 164/2025, iar OSDI să fie menționați expres doar în prevederile regulamentului realmente aplicabile activității SDI (și, eventual, la necesitate, să fie prevăzute normele speciale care vizează doar SDI). | Se acceptă Prevederile Regulamentului se vor referi exclusiv la OSD și OST. |
| 5. Problema cerinței acordului proprietarului terenului sau imobilului la racordare |  |  |  |  |
| La pct.19 Dacă cererea de racordare a fost depusă în baza unui alt drept decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum și/sau producere și sau stocare respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare sau centralei electrice, după caz. | Am Cham Moldova | 90 | Pct. 19 al Regulamentului de racordare prevede că dacă cererea de racordare a fost depusă în baza unui alt drept decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum și/sau producere și sau stocare respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației. O cerință similară există în prezent în Codul urbanismului și construcțiilor (CUC), pentru obținerea actelor permisive de proiectare și realizare a construcțiilor. Această cerință generează deja dificultăți practice, afectând deținătorii de drepturi asupra terenurilor și chiar drepturile proprietarilor construcțiilor amplasate pe terenul altuia. Deși solicitantul certificatului de urbanism sau al autorizației de construire deține un drept care îi permite să realizeze lucrările respective și, în unele cazuri, este chiar proprietarul construcției pentru a cărei reconstrucție solicită autorizația, el este pus în situația de a solicita repetat acordul proprietarului terenului. Pe lângă caracterul redundant al acestei proceduri, CUC instituie doar obligația de prezentare a acordului, fără a stabili alte condiții, ceea ce conferă proprietarului terenului discreție absolută de a exprima sau u acordul, precum și cu privire la termenele de acordare a acestuia. O astfel de normă discreționară poate genera abuzuri, chiar dacă proprietarul terenului a acordat anterior terțului dreptul asupra terenului în volum suficient pentru realizarea lucrărilor de construcție. Punctul 19 din Regulamentul de racordare va crea situații similare în privința racordărilor la rețelele electrice. Sunt pe deplin plauzibile situațiile în care solicitantul este locatar, superficiar, superficiar prin cesiune sau sublocatar, deținând un drept de superficie sau (sub)-locațiune asupra terenului sau imobilului vizat, care este suficient pentru realizarea instalației de racordare (dreptul la racordare poate fi stipulat expres în actul care instituie dreptul, dar, în mod obișnuit, rezultă implicit din folosința acordată). Totuși, potrivit punctului 19, solicitantul neproprietar va trebui în toate cazurile să obțină și să prezinte un acord separat al proprietarului terenului sau imobilului. Totodată, solicitantul nu va dispune de mijloace juridice pentru a obține acest acord, întrucât singurul temei al acestei cerințe este Regulamentul de racordare, care nu instituie nicio obligație pentru proprietar de a emite acordul. În aceste condiții, stabilirea cerinței de a prezenta un acord separat al proprietarului, fără a prevedea situațiile în care acordul ar trebui prezumat (în funcție de natura dreptului solicitantului sau de actul care stă la baza acestuia), și/sau cazurile în care proprietarul ar trebui obligat să emită acordul, iar refuzul său să genereze remedii judiciare pentru solicitant, riscă să conducă la blocarea drepturilor solicitantului la racordare în condiții complet arbitrare. Din această perspectivă, se impune regândirea punctului 19 al Regulamentului de racordare, pentru a asigura protecția efectivă a drepturilor de racordare ale locatarilor, superficiarilor sau altor deținători de drepturi asupra terenurilor și imobilelor și pentru a blocajele și abuzurile discreționare. | Se acceptă parțial. Pct. 19 a fost completat cu următorul text: „Acordul prealabil scris nu este necesar în situațiile în care în contractele de arendă a terenurilor este stipulat expres că terenul/terenurile se oferă cu scopul construcției centralei/centralelor electrice.” |
| 6. Problematica cerinței de deținere a autorizațiilor de construire la prelungirea avizului de racordare |  |  |  |  |
| La subpct. 60.2 60.2. Solicitantul a prezentat autorizația de construire valabilă pentru construcția obiectului ce urmează a fi racordat cât și pentru construcția instalației de racordare, eliberată în conformitate cu Codul urbanismului | Am Cham Moldova | 91 | Punctul 60.2 al Regulamentului de racordare prevede cerința de a proba, în scopul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, deținerea autorizației de construire valabile pentru construcția obiectului ce urmează a fi racordat, cât și a autorizației pentru construcția instalației de racordare. În acest context, se impun următoarele observații: 1. Lucrările de racordare nu implică întotdeauna obiecte supuse autorizației de construire Lucrările de racordare, mai ales cele de modificare a unei racordări existente, nu întotdeauna (1) sunt întreprinse concomitent, și în legătură cu, „obiecte” supuse autorizării conform Codului urbanismului și construcțiilor (CUC); și (2) nu întotdeauna necesită ele însele o autorizație de construire. În primul rând, atunci când racordarea la rețelele electrice (sau modificarea acesteia) este legată de un imobil deja construit și finalizat, autorizația de construire valabilă pentru „obiectul ce urmează a fi racordat” nu va putea fi prezentată, deoarece lucrările au fost finalizate anterior și autorizația respectivă va fi expirat. De asemenea, conform articolului 150 alin. (1) CUC, anumite lucrări pot fi executate fără autorizație de construire (de exemplu, lucrările de execuție a caselor individuale cu un etaj, cu suprafața mai mică de 150 de metri pătrați; lucrările de execuție a construcțiilor provizorii cu suprafața mai mică de 150 de metri pătrați în localitățile rurale), iar conform alin. (3), în anumite condiții – și lucrările de construire a centralelor electrice. Toate aceste construcții vor necesita racordări la rețelele de energie electrică, însă lucrările de construire asociate nu vor fi fost însoțite de solicitarea și obținerea unei autorizări de construire. De asemenea, racordările la rețelele electrice ar putea să nu fie asociate în general unor lucrări de construire sub incidența CUC, cum este cazul necesității de racordare a unor vehicule sau altor instalații mobile (vagoane, rulote, birouri provizorii) care staționează pe un teren în scopuri operaționale (odina lucrătorilor, spațiu de birou provizoriu) etc. În toate aceste cazuri, la solicitarea prelungirii avizului de racordare solicitantul nu va putea proba deținerea unei autorizații de construire pentru „obiectul ce urmează a fi racordat”, deși punctul 60 al Regulamentului de racordare i-o va cere, fără excepții. În al doilea rând, conform articolului 150 alin. (1) lit. f) și m) CUC, pot fi executate fără autorizație de construire: - lucrările de înlocuire sau de reparații la branșamentele/racordurile exterioare, aferente construcțiilor, în interiorul limitelor proprietății; - lucrările de instalare a rețelelor edilitare (inginerești) și a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele (instalații provizorii, formate din elemente ușor demontabile) pe terenuri, pe construcțiile și instalațiile existente sau în interiorul acestora, inclusiv prin canale subterane existente pentru cabluri – cu excepția cazurilor în care instalarea rețelelor edilitare (inginerești), presupune intervenții la structura de rezistență, execuția traseelor subterane noi, în afara limitelor terenului proprietate privată, și instalarea sau execuția unor structuri de suport cu fundație atașată permanent de teren (piloni, grinzi, console). În cazul în care lucrările de racordare se încadrează în aceste categorii (ceea ce este plauzibil în special în cazul lucrărilor de modificare a unei racordări existente), solicitantul nu va putea prezenta autorizația de construire nici pentru lucrările de racordare. 2. Dificultăți practice privind probarea „valabilității” autorizației de construire. dovada deținerii unor autorizații de construcții „valabile”, însă probarea acestei valabilității va fi dificilă din punct de vedere practic, pentru că autorizațiile de construire nu au un termen de valabilitate propriu-zis, ci indică doar termenul de începere a lucrărilor de construcții (art. 149 alin. (1) lit.d) CUC). Neînceperea lucrărilor în termenul stabilit duce la pierderea valabilității autorizației, ceea ce ridică deja problema dovedirii față de OS a momentului începerii lucrărilor de construcție. Chiar dacă lucrările au început în termen, dar nu au fost finalizate pe durata de execuție stabilită în autorizație, CUC prescrie necesitatea eliberării unei noi autorizații în articolul 152 alin. (1) lit.c). Aceasta ridică problema dovedirii față de OS a duratei ca atare a lucrărilor de construcție și dacă a fost sau nu nevoie de o nouă autorizație. Nici valabilitatea autorizației, nici pierderea valabilității ei nu rezultă din conținutul autorizației, ceea ce, pe de o parte, va pune OS în situația de a solicita clarificări și probe suplimentare de la solicitant, iar pe de altă parte creează premise pentru generarea unor cerințe interpretative extinse sau chiar abuzive, și tărăgănarea procesului de prelungire a termenului avizului de racordare. Sub aspectele relevate, cerințele prevăzute de punctul 60.2 al Regulamentului de racordare pentru prelungirea avizului de racordare necesită revizuire și, cel puțin, nuanțare. Dificultățile pe care această normă le generează justifică, totodată, întrebarea dacă este, în general, necesară, pentru prelungirea avizului de racordare, dovedirea față de OS a existenței și valabilității autorizațiilor de construire, cu atât mai mult cu cât, la emiterea inițială a avizului, asemenea autorizații nu există și nici nu sunt solicitate. Rațiunea stabilirii unui termen de valabilitate al avizului de racordare, care ulterior poate necesita prelungire, ar trebui să fie aceea de a permite verificarea dacă, după trecerea unui anumit interval de timp, condițiile de racordare s-au modificat. În această logică, existența sau valabilitatea autorizațiilor de construire nu are relevanță pentru scopul urmărit. Având în vedere toate cele de mai sus, cerința de a prezenta autorizațiile de construire la prelungirea avizului de racordare nu apare ca fiind justificată și generează dificultăți practice semnificative. În consecință, eliminarea acestei cerințe din procedura de prelungire ar reprezenta soluția cea mai adecvată. | Se acceptă. Cerința privind prezentarea autorizației de construire la prelungirea termenului de valabilitate a avizului de racordare a fost exclusă. |
| 7. Propuneri de redactare În cele ce urmează sunt formulate propuneri de îmbunătățire a anumitor prevederi ale Regulamentului de racordare, însoțite de argumentele aferente. |  |  |  |  |
| La Pct 60 60.3. Solicitantul dispune de proiectul de execuție a instalației de racordare și/sau a instalațiilor aferente locului de consum și/sau de producere și/sau de stocare a energiei electrice, coordonat de operatorul de sistem relevant, cât și de proiectul de execuție a; Deținătorul avizului de racordare pentru o centrală/centrale electrice cu puterea mai mare de 200 kW și/sau o instalație de stocare cu puterea mai mare de 1 MW confirmă prelungirea valabilității garanției financiare de bună execuție a avizului de racordare, pentru o perioadă care va fi cu cel puțin 60 de zile mai mare decât perioada de prelungire solicitată. | Am Cham Moldova | 92 | Textul actual conține enunțuri neterminate și necesită redactare. Dacă se intenționează introducerea cerinței privind deținerea proiectelor de execuție pentru obiectivele în legătură cu care se proiectează instalația de racordare, trebuie avut în vedere că, potrivit articolului 150 alin. (11) CUC, pentru anumite lucrări de construcție elaborarea documentației de proiect este facultativă (de exemplu, case individuale cu un etaj și suprafața sub 150 m², lucrări de înlocuire sau reparații ale branșamentelor/racordurilor exterioare în interiorul proprietății). În consecință, punctul 60.3 trebuie ajustat astfel încât să nu impună existența proiectelor de execuție în cazurile în care acestea nu sunt cerute de CUC. | Se acceptă Conținutul pct. 60 a fost ajustat conform recomandărilor |
| Pct.62 Operatorul de sistem prelungește termenul de valabilitate al avizului de racordare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adresării și înregistrarea modificării în registrul avizelor de racordare. Avizul de racordare se prelungește o singură dată, pentru o perioada stabilită la pct. 60 | Am Cham Moldova | 93 | Ultima propoziție trebuie eliminată, deoarece reproduce conținutul punctului 59, generând o suprapunere inutilă | Se acceptă Pct. 62 a fost eliminat. |
| La pct.65 Avizul de racordare poate fi anulat la cererea solicitantului, cu condiția executării garanției financiare de bună execuție a avizului de racordare; | Am Cham Moldova | 94 | Textul nu ține cont de situațiile în care solicitarea de anulare a avizului de racordare poate viza cazuri în care garanția de bună execuție nu este aplicabilă, în conformitate cu Legea nr. 164/2025. Punctul necesită, prin urmare, reformulare pentru a reflecta aceste situații. | Se acceptă. Pct. 62 a fost reformulat |
| La Pct.118 Modificarea documentației de proiect se efectuează de către proiectant și se coordonează cu operatorul de sistem. În cazul întreruperii activității proiectantului sau apariției altor circumstanțe, care fac imposibilă operarea modificărilor, solicitantul recurge la serviciile altor persoane autorizate deținătoare de drept de autor. | Am Cham Moldova | 95 | Propunem menținerea în acest punct doar a prevederii potrivit căreia modificările documentației de proiect se coordonează cu operatorul de sistem (sau cu OSDI, după caz). Normele privind întocmirea documentației de proiect și schimbarea proiectantului sunt reglementate de CUC, iar Regulamentul nu este cadrul normativ adecvat pentru a introduce reglementări paralele. Conform Legii nr. 100/2017 privind actele normative, astfel de paralelisme trebuie evitate. | Se acceptă |
| La pct.231 Actele întocmite în urma activităților personalului Operatorului de sistem în instalațiile de evidență comercială a Utilizatorului de sistem urmează a fi contrasemnate de ambele părți. Utilizatorul de sistem este în drept să aleagă modalitatea de primirea a copiei actului întocmit, și anume: prin selectarea formatului electronic prin e-mail, scrisoare sau act completat la fața locului pe suport de hârtie. Operatorul de sistem asigură posibilitățile tehnice de digitalizare a semnăturii Utilizatorului de sistem, aplicate pe actul electronic și transmise ulterior prin e-mail sau pe suport de hârtie prin poștă. În acest context semnăturile ambelor părți, aplicate pe formatul electronic al actului, vor avea aceeași putere juridică ca și în cazul contrasemnării directe pe suport de hârtie | Am Cham Moldova | 96 | Textul necesită o regândire substanțială. Nu este clar la ce acte se referă punctul, ce reprezintă „activitățile operatorului de sistem în instalațiile de evidență comercială a utilizatorului” și nici ce înseamnă obligația OS de a asigura posibilități tehnice de digitalizare a semnăturii utilizatorului (OS nu sunt prestatori de servicii de încredere care oferă servicii de semnătură electronică De asemenea, formularea privind digitalizarea semnăturii utilizatorului aplicate pe un act electronic transmis ulterior pe suport de hârtie este ambiguă și tehnic improprie. Ultima propoziție este redundantă, având în vedere că regimul juridic al documentului electronic și echivalarea acestuia cu documentele pe suport de hârtie semnate olograf sunt reglementate în mod exhaustiv de Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere. | Se acceptă parțial Conținutul pct. 231 a fost ajustat corespunzător |
| - Propuneri și comentarii conceptuale |  |  |  |  |
| La conținut | Am Cham Moldova | 97 | Este esențial ca mecanismele propuse să fie pe deplin aplicabile și funcționale pentru toate părțile implicate — atât solicitanții, cât și operatorii de rețea (operatorul de transport și operatorii de distribuție). În acest context, atragem atenția asupra următoarelor: - a. Clarificarea soluțiilor disponibile pentru solicitanți La momentul depunerii cererii de obținere a avizului de racordare, operatorul de rețea trebuie să ofere solicitantului opțiuni clare și bine definite, precum: • capacitate disponibilă și garantată; - capacitate indisponibilă sau negarantată, cu posibilitatea emiterii unui aviz în condiții flexibile; - soluția de racordare prin realizarea lucrărilor de către investitor, cu două scenarii posibile: - lucrări incluse în planul de investiții; - lucrări neincluse în planul de investiții. Aceste opțiuni trebuie reglementate atât procedural, cât și în ceea ce privește aplicarea garanțiilor financiare. Subliniem că perceperea garanției nu este justificată în lipsa unei soluții de racordare garantate. b. Studiul de soluție Considerăm că studiul de soluție trebuie elaborat contra cost de către un terț calificat, agreat de operatorul de rețea. Aceasta ar asigura: - o analiză profesionistă și independentă; - accesul la datele necesare ale operatorilor de rețea; - prezentarea tuturor soluțiilor prevăzute de Regulament. Studiul trebuie să includă cel puțin următoarele elemente: - modelarea detaliată privind disponibilitatea capacității solicitate (integral sau parțial); - identificarea posibilității de racordare în condiții flexibile și a punctelor de congestie care determină limitările operaționale; - descrierea lucrărilor de întărire necesare racordării, cu precizarea statutului acestora (incluse sau neincluse în planul de investiții); - evidențierea lucrărilor realizate exclusiv în beneficiul solicitantului. Astfel, studiul trebuie să fie o analiză tehnică complexă, realizată de un terț, achitată de solicitant către operatorul de rețea, cu operatorul în calitate de coordonator și consultant tehnic al procesului. c. Licitațiile pentru același punct de racordare În jurisdicțiile în care mecanismul licitațiilor a fost implementat, acesta a devenit singura modalitate de alocare a capacității de racordare, fără a coexista cu procedura clasică de emitere a avizelor. În consecință, considerăm că introducerea licitațiilor în paralel cu procedura standard nu este oportună în acest moment și propunem excluderea acestei prevederi din proiectul de Regulament. d. Valabilitatea avizului de racordare Regulamentul trebuie să prevadă explicit perioada de valabilitate a avizului și condițiile de prelungire. În special: - pentru proiectele eoliene mari (cu două sau mai multe grupuri generatoare), avizul ar trebui să aibă o valabilitate minimă de 5 ani, în conformitate cu practicile din alte state; - pentru proiectele cu putere instalată mai mare de 50 MW, trebuie prevăzut mecanismul de extindere a valabilității, condiționat de dovada progresului dezvoltării proiectului; În cazul avizelor emise în baza planului de investiții, valabilitatea trebuie corelată cu durata de realizare a lucrărilor aferente acelui plan. e. Reglementarea relațiilor dintre utilizatorii aceleiași instalații de racordare Considerăm necesară crearea unui cadru reglementat care să permită asocierea mai multor investitori pentru realizarea unei instalații comune de racordare, sub supravegherea operatorului de rețea. Totodată, investitorul care finanțează lucrările de întărire — fie incluse, fie neincluse în planul de investiții — trebuie să beneficieze de un drept garantat la compensare din partea utilizatorilor care se vor racorda ulterior (într-o perioadă de 5–10 ani) la aceeași instalație. În concluzie, AmCham Moldova consideră că proiectul Regulamentului poate deveni un instrument util și eficient doar prin ajustarea prevederilor aplicabile sistemelor de distribuție închise, astfel încât acestea să reflecte specificul lor tehnic și juridic. În acest sens, considerăm necesară organizarea unei ședințe de consultări publice pentru a pune în discuție toate aspectele în mod detaliat. Rămânem deschiși pentru dialog și colaborare cu autoritățile, în vederea consolidării unui cadru de reglementare modern, funcțional și favorabil dezvoltării investițiilor în infrastructura energetică. | Se acceptă parțial Conținutul proiectului a fost modificat în urma primei runde de consultări publice |
| Asociația Patronală a Producătorilor de Energie de Surse Regenerabile „Ecoenergetica” (Aviz din 05.12.2025) |  |  |  |  |
| Capitolul III Secțiunea 1 Principii de alocare a capacității de racordare la rețelele electrice cu capacități limitate 70. În cazul apariției, într-o anumită zonă a rețelei electrice, a capacității de racordare disponibile, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții al operatorului de sistem, capacitatea disponibilă va fi distribuită solicitanților din lista de așteptare in următoarea ordine, cu aplicarea principiului primul venit-primul servit; 70.1. Cererile de racordare a centralelor electrice ale solicitanților care au obținut statut de producător eligibil; 70.2. Cererile de racordare a centralelor electrice cu puterea de injecție de cel mult 200 kW, amplasate la un loc de consum existent; 70.3. Cererile de racordare a centralelor electrice ale prosumatorilor, cu puterea de cel mult 200 kW, amplasate in afara unui loc de consum existent; 70.4. Cererile de racordare a centralelor electrice cu puterea de cel mult 1 MW ale comunitălilor de energie electrică din surse regenerabile; 70.5. Cererile de racordare care nu se încadrează in pct. 70.1— 70.4. | AP Ecoenergetica | 98 | Se propune următoarea redacție 70. În cazul apariției, într-o anumită zonă a rețelei electrice, a capacității de racordare disponibile, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții al operatorului de sistem, capacitatea disponibilă va fi distribuită solicitanților din lista de așteptare in următoarea ordine, cu aplicarea principiului primul venit-primul servit; 70.1. Cererile de racordare a centralelor electrice ale solicitanților care au obținut statut de producător eligibil; 70.2. Cererile de racordare a centralelor electrice cu puterea de injecție de cel mult 200 kW, amplasate la un loc de consum existent; 70.3. Cererile de racordare a centralelor electrice ale prosumatorilor, cu puterea de cel mult 200 kW, amplasate in afara unui loc de consum existent; 70.4. Cererile de racordare pentru avizele de racordare in condiții flexibile; 70.5. Cererile de racordare a centralelor electrice cu puterea de cel mult 1 MW ale comunitălilor de energie electrică din surse regenerabile; 70.6. Cererile de racordare care nu se încadrează in pct. 70.1— 70.5. Argumentare: Avizele de racordare in condiții flexibile in mare parte, sunt condiționate de posibilitățile tehnice ale operatorilor de sistem și a posibilității injecției energiei electrice in anumite intervale de timp (orele de vârf) din bateriile de stocare. Prioritirizarea obținerii avizelor de racordare permanente pentru deținătorii avizelor de racordare in condiții flexibile va spori investițiile in sistemele de stocare necesare acoperirii consumului in orele de vârf. | Se acceptă parțial. Conținutul pct. 70 a fost modificat, fiind incluși în lista prioritară și beneficiarii de centrale electrice care au fost construite și racordate în condiții flexibile. |
| „AN- ENERGY GREEN” S.R.L. (aviz din 08.12.2025) |  |  |  |  |
| La conținut | „AN- ENERGY GREEN” S.R.L. |  | Propunerile noastre vizează recunoașterea explicită în Regulament a mecanismelor de dezvoltare comună a infrastructurii energetice de către mai mulți investitori, prin intermediul asocierilor contractuale (de tipul societăților civile sau consorțiilor), permițând acestora obținerea unui aviz unic de racordare pentru instalația de racordare dezvoltată in comun. | Se acceptă S-a inclus un punct suplimentar care descrie acest mecanism |
| Propunerea 1 |  |  |  |  |
| 1.1. Contextul și obiectivul propunerii |  |  |  |  |
| La pct.46 | „AN- ENERGY GREEN” S.R.L. | 99 | Actualul proiect de Regulament, la pct. 46, recunoaște deja necesitatea racordării in baza unui proiect unic și a unui singur aviz de racordare pentru anumite entități colective (parcuri industriale, comunități de energie, asociații de coproprietari etc.). Această abordare este corectă și eficientă. Cu toate acestea, practica investițională actual , in special in domeniul energiei regenerabile de mare capacitate, implică frecvent situații in care doi sau mai mulți dezvoltatori distinșii (persoane juridice separate) convin să finanțeze și să construiască in comun o infrastructură de racordare costisitoare (ex: o stație electrică de conexiune de înaltă tensiune, o instalație de stocare/racordare, central etc.), prin încheierea unui contract de societate civilă (conform art. 1926 Cod Civil) sau a unui acord de consorțiu. În lipsa unei prevederi explicite, acești investitori sunt obligați să solicite avize individuale, generând o birocrație excesivă și dificultăți tehnice in coordonarea unui proiect care, fizic și investițional, este unic. Extinderea listei de la pct. 46 pentru a include aceste forme contractuale de asociere va încuraja investițiile prin partajarea costurilor și va optimiza utilizarea rețelelor prin evitarea construcției de infrastructuri paralele redundante. | Se acceptă Proiectul a fost completat cu un punct suplimentar care prevede situația dată. |
| 1.2. Propuneri concrete de modificare şi completare |  |  |  |  |
| La pct.46 |  |  | Se propune completarea punctului 46 din Secțiunea 4 a Regulamentului cu un nou subpunct, după cum urmează: "...46.9. asocierilor in bază de contract (inclusiv societăți civile sau consorții) constituite între două sau mai multe persoane juridice in scopul finanțării, proiectării și dezvoltării in comun a instalațiilor de racordare şi/sau a centralelor electrice. În acest caz, in conformitate Cu prevederile pct. 47, toate actele necesare racordării (cererea, avizul, contractul de racordare etc.) vor fi emise pe numele sau, după caz, încheiate cu reprezentantul desemnat sau administratorul asocierii, conform contractului de asociere." | Se acceptă parțial. S-a modificat textul |
| 1.3. Argumentarea propunerii |  |  |  |  |
|  |  |  | - Temei juridic și alinierea la Codul Civil - Legislația Republicii Moldova, in speță Codul Civil (art. 1926 și următoarele), oferă cadrul legal pentru constituirea societăților civile, prin care părțile își unesc eforturile sau resursele pentru atingerea unui scop economic comun, fără a constitui o persoană juridic ă nouă. Dezvoltarea comun ă a unei stații de racordare este un exemplu clasic al acestui scop. Regulamentul ANRE poate să reflecte și să operaționalizeze aceste mecanisme de drept civil in procedura tehnic ă de racordare. - Optimizare tehnică și eficiență economică - proiectele energetice majore necesită adesea investiții semnificative in instalația de racordare. Permiterea investitorilor de a se asocial contractual pentru a construi o singură instalație robust, în loc de multiple instalații mai mici și paralele, prezintă avantaje majore - reducerea semnificativă a CAPEX-ului per MW instalat, făcând proiectele mai viabile financiar. - Prin emiterea unui singur aviz de racordare pentru proiectul comun (pe numele reprezentantului desemnat prin contractul de asociere/societate civil , conform mecanismului deja prevăzut la pct. 47 din proiect), reduce povara administrativă atât pentru solicitanți, cât și pentru operatorii de sistem. Se depune o singur ă cerere, se eliberează un singur aviz, se negociază un singur contract de racordare și se realizează un singur proiect tehnic de execuție pentru infrastructura comun. - Proiectul de regulament recunoaște deja acest principiu pentru "comunitățile de energie ale cetățenilor" (pct. 46.6) sau "parcurile industriale" (pct. 46.2). Investitorii profesioniști care e asociază contractual (Joint Ventures/Consorții/Societății civile) pentru proiecte de anvergură trebuie să beneficieze de un tratament similar in ceea ce privește posibilitatea dezvoltării infrastructurii comune in baza unui proiect unic. Lipsa acestei prevederi ar crea o discriminare nejustificată intre formele de asociere cu personalitate juridic ă și cele pur contractuale, deși scopul tehnic (o singur ă instalație de racordare) este identic. - Clarificarea aplicabilității pct. 47. Menționăm că introducerea pct. 46.9 nu necesită modificarea pct. 47 existent. Pct. 47 prevede că "avizele de racordare se vor elibera persoanelor împuternicite legal de către entitățile menționate". In cazul unei societăți civile sau consorțiu, contractul de asociere desemnează in mod obligatoriu un administrator sau un lider de consorțiu care reprezintă asocierea in relația cu terții (inclusiv cu operatorul de sistem). Astfel, mecanismul existent la pct. 47 este suficient pentru a acoperi și situația noii entități propuse la pct. 46.9. Considerăm că modificarea propusă este esențială pentru adaptarea cadrului de reglementare la realitățile pieței investiționale moderne, facilitând dezvoltarea proiectelor de generare prin partajarea costurilor de infrastructură și asigurând o utilizare rațională a rețelelor electrice. | Se acceptă |
| II. Propunerea 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Prezenta propunere vizează introducerea unui mecanism clar care să permită situația in care o instalație de racordare unică este finanțată și dezvoltată in comun de către mai mulți solicitanți (investitori), iar operatorul de sistem recunoaște această pluralitate de pârți in toate etapele procesului de racordare: emiterea avizului, încheierea contractului de racordare și actul de delimitare. | Nu se acceptă Operatorul de sstem este responsabil de rețeaua electrică și nu de gestionarea unor eventuale contracte de asociere. |
|  |  |  | 2.1. Contextul şi obiectivul propunerii |  |
| La pct. 103 - 122 | „AN- ENERGY GREEN” S.R.L. | 100 | Proiectul actual de Regulament, in secțiunile referitoare la contractul de racordare (pct. 103-122),pare să opereze cu prezumția unui raport juridic singular: un solicitant/un contract/o instalație de racordare. Totuși, practica arată că, pentru eficientizarea costurilor, mai mulți investitori se asociază pentru a finanța și construi o singură instalație de racordare de mare capacitate (ex: o stație de transformare de înaltă tensiune care deservește mai multe parcuri fotovoltaice distincte/turbine eoliene). În acest scenariu, este imperios necesar ca: - Toți investitorii care contribuie financiar să fie recunoscuți ca pârți in procesul de racordare. - Operatorul de sistem să aibă obligația de a emite avizele și de a încheia contractile necesare cu toți acești solicitanți, reflectând cota fiecăruia in investiția comună. - Actele de delimitare să reflecte corect situația proprietății comune sau drepturile de folosință asupra instalației unice, in funcție de acordul dintre investitori/solicitanți. | Nu se acceptă Asocierea nu este interzisă. Așa cum s-a menționat supra – proiectul a fost completat cu o prevedere nouă, care permite asocierea în scopul construcției unei infrastructuri comune. În ce privește evidența cotelor și de participare în investiția comună – aceasta activitate nu poate fi impusă operatorilor de sistem. |
|  |  |  | 2.2. Propuneri concrete de modificare şi completare |  |
| Capitolul IV Secțiunea 1 | „AN- ENERGY GREEN” S.R.L. | 101 | Se propune completarea Capitolului IV, Secțiunii 1. Eliberarea avizului de racordare cu un nou punct: "Prin derogare de la principiul unicității solicitantului, in cazul in care doi sau mai mulți solicitanți (investitori) convin, in baza unui acord scris, să finanțeze și să dezvolte in comun o instalație de racordare unică pentru a-și racorda propriile locuri de producere sau consum, operatorul de sistem este obligat, la cererea comună a acestora: - să emită avize de racordare fiecărui solicitant in parte, specificând in fiecare aviz că racordarea se realizează prin intermediul unei instalații de racordare comune, dezvoltate în co-finantare; - să emită un aviz de racordare unic pe numele unui reprezentant desemnat de solicitanți, cu menționarea expresă a beneficiarilor finali și a cotelor-pârți de capacitate alocate fiecăruia. În ambele situații, contractul de racordare pentru proiectarea și/sau execuția instalației comune se va încheia, după caz, cu toți solicitanții in calitate de co-beneficiari sau cu reprezentantul acestora, jar actele de delimitare a instalațiilor electrice vor reflecta regimul juridic comun al instalației de racordare conform acordului dintre investitori." În situația in care proiectul instalației de racordare, elaborat ca parte integrantă a contractului de racordare încheiat cu mai mulți solicitanți (investitori), a prevăzut de la bun început existenta unor puncte de delimitare distincte pentru fiecare dintre aceștia, operatorul de sistem va proceda la stabilirea și consemnarea acestor puncte in documentația tehnică corespunzătoare. La darea in exploatare și punerii in funcțiune a instalației, operatorul semna Acte de delimitare separate pentru flecare solicitant cosemnatar al contractului, reflectând întocmai punctele de delimitare specifice alocate fiecăruia, conform proiectului inițial aprobat. | Se acceptă parțial. Au fost incluse prevederi suplimentare privind posibilitatea cofinanțării comune a lucrărilor prevăzute de contractul de racordare, executate de operatorul de sistem în beneficiul mai multor titulari de avize de racordare. |
| 1.3. Argumentarea propunerii |  |  |  |  |
|  |  |  | - Prevederile actuale ale pct. 103 din proiect stabilesc că "Solicitantul este obligat să achite costul integral...". In situația descrisă, acest "cost integral" este suportat de mai multe entități. Este echitabil și juridic necesar ca toți cei care își asumă obligația de plată și riscul investițional să fie parte a raportului juridic cu operatorul de sistem. Propunerea asigură baza legal ă pentru ca operatorul de sistem să accepte o pluralitate de debitori pentru costurile de racordare. - Securizarea investiției și claritatea drepturilor de proprietate. Punctele 107.6 (dreptul de proprietate asupra instalației) și 107.7 (acordul privind utilizarea terenului) din proiectul de contract necesită o clarificare in contextul investițiilor comune. Dacă 3 investitori plătesc împreună pentru o stație, ei trebuie să aibă certitudinea că drepturile lor asupra acelei stații sunt recunoscute oficial. Propunerea obligă operatorul de sistem să reflecte această situație în actele de delimitare, evitând litigiile ulterioare privind proprietatea sau accesul la rețea. - Propunerea oferă două opțiuni (lit, a şi b), permițând investitorilor să aleagă structura cea mai potrivită: fie avize individuale legate intre ele, fie un aviz unic prin reprezentant. Această flexibilitate este crucială pentru diversele structuri de asociere. Indiferent de opțiune, esențial este că operatorul de sistem are obligația de a acomoda această cerere comună. - Corelarea cu obligațiile operatorului de sistem. Regulamentul trebuie să fie clar in a stabili că operatorul de sistem nu poate refuza racordarea sau emiterea documentelor doar pe motiv că există mai mulți finanțatori pentru o singură instalație tehnică. Propunerea instituie obligație clară ("este obligat") in sarcina operatorului, eliminând arbitrariul și facilitând investițiile colective. - Eficientizarea procesului pentru toate părtile. Un contract de racordare unic cu mai mulți cosemnatari (investitori) pentru o singură instalatie tehnică este mai eficient decât gestionarea a 3 contracte separate pentru 3 instalații paralele. Propunerea aliniază procesul administrativ cu realitatea tehnică (o singură lucrare) şi cea financiară (mai mulți investitori), simplificând gestiunea proiectului pentru operatorul de sistem. Considerăm că introducerea propunerii este vital ă pentru a debloca şi securiza investițiile majore în infrastructura energetică, care adesea necesită parteneriate şi co-fjnantare. Această modificare aduce claritatea necesară privind modul în care operatorii de sistem trebuie să trateze juridic şi tehnic solicitanții multipli care investesc într-o infrastructură comună. | Nu se acceptă Din punct de vedere al operatorului de sistem este important ca contractul de racordare să fie plătit, iar eventualele asocieri ale investitorilor nu fac obiectul responsabilității operatorului de sistem stabilite de lege. |
| Premier Energy Distribution S.A. (aviz nr. 0705/239654-20251208) |  |  |  |  |
| La subpc.t 1.1. racordarea locurilor de consum și/sau producere noi | Premier Energy Distribution S.A. | 102 | Se propune următoarea redacție: „racordarea locurilor de consum și/sau producere/stocare noi” Argumentare: Activitatea de stocare a energiei electrice este tot mai importantă și este aplicabilă la centralele electrice destinate producției, chiar din etapa de dezvoltare a proiectului centralei. Considerăm că este oportun să fie adăugată activitatea de stocare și în cazul locurilor de producere noi. | Se acceptă |
| La subpct. 1.2. modificarea instalațiilor de racordare existente, a locurilor de consum și/sau producere și/sau stocare existente | Premier Energy Distribution S.A. | 103 | Se propune următoarea redacție: „modificarea/reamplasarea instalațiilor de racordare existente, a locurilor de consum și/sau producere și/sau stocare existente” Argumentare: În cadrul legislativ primar este prevăzută doar strămutarea rețelelor electrice ale Operatorului. Cu toate acestea, există situații în care este necesară și strămutarea instalațiilor de racordare a utilizatorilor de sistem existente. Aceste modificări sunt necesare în scopul delimitării acestei activități de cea prevăzută la Art. 141, alineatele (8) și (9) din Legea nr. 164/2025. | Se acceptă |
| La subpct. 3.2. aviz de racordare - aviz scris, care se emite de către operatorul de sistem, la cererea unui potențial utilizator de sistem, în care se indică condițiile tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică publică a instalației de utilizare, a centralei electrice din cadrul locului de consum, de consum și/sau producere, cât și condițiile de utilizare a rețelei electrice după punerea sub tensiune a instalației de utilizare sau a centralei electrice respective. | Premier Energy Distribution S.A. | 103 | Se propune următoarea redacție: „aviz de racordare - aviz scris, care se emite de către operatorul de sistem, la cererea unui potențial utilizator de sistem, în care se indică condițiile tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică publică a instalației de utilizare, a centralei electrice din cadrul locului de consum, de consum și/sau producere/stocare, cât și condițiile de utilizare a rețelei electrice după punerea sub tensiune a instalației de utilizare sau a centralei electrice respective” Argumentare: Facilitățile de stocare la fel trebuie sa se racordeze în baza Avizului de racordare. Aceste facilități pot impacta rețeaua atât prin extragerea cât și injecția de energie electrică Considerăm că este importantă includerea activității de stocare în definiția „Avizului de racordare” | Se acceptă |
| La subpct. 3.2. capacitate de racordare garantată – existența infrastructurii necesare a rețelei electrice de transport și/sau de distribuție și a posibilităților tehnice pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor aferente locului de consum și/sau de producere la rețeaua electrică publică, fără a fi necesare lucrări suplimentare de întărire/dezvoltare a rețelelor electrice; | Premier Energy Distribution S.A | 104 | Se propune următoarea redacție: „capacitate de racordare garantată – existența infrastructurii necesare a rețelei electrice de transport și/sau de distribuție și a posibilităților tehnice pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor aferente locului de consum și/sau de producere/stocare la rețeaua electrică publică, fără a fi necesare lucrări suplimentare de întărire/dezvoltare a rețelelor electrice;” Argumentare: În conformitate cu comentariile de mai sus. | Se acceptă |
| La subpct. 3.15. loc de consum temporar - loc de consum în care se utilizează energie electrică pentru o perioadă de timp, mai scurtă de un an, în scopul construirii, reparării sau amenajării unor obiective, precum şi pentru organizarea sau desfășurarea unor activități ocazionale; | Premier Energy Distribution S.A | 105 | Se propune următoarea redacție: „. Loc de consum temporar – loc de consum în care se utilizează energie electrică pe o perioadă de timp necesară pentru lucrări de construcție, reparație sau amenajare a unor obiective, precum și pentru organizarea ori desfășurarea unor activități ocazionale. Această perioadă se determină în baza declarației pe propria răspundere a consumatorului și nu poate depăși 5 ani;” Argumentare: Există locuri de consum temporare pentru care este necesară o perioadă mai mare de un an pentru finalizarea construcției. De exemplu, complexe locative de mari dimensiuni, obiective industriale de amploare etc. Considerăm că perioada de timp necesară pentru dezvoltarea obiectivului trebuie să fie determinată de către dezvoltator și se va limita la un termen de maximum cinci ani. Această durată va permite efectuarea lucrărilor de construcție fără necesitatea prelungirii termenului pentru obiectivele cu lucrări mai ample. | Se acceptă |
| La subpct. 3.20. punct de delimitare - loc în care instalațiile electrice ale consumatorului final sau producătorului de energie electrică se delimitează, în baza dreptului de proprietate, de instalațiile electrice ale întreprinderii electroenergetice sau loc în care instalațiile electrice ale întreprinderilor electroenergetice se delimitează în baza dreptului de proprietate. | Premier Energy Distribution S.A | 106 | Se propune următoarea redacție: „punct de delimitare loc în care instalațiile electrice ale consumatorului final sau ale producătorului de energie electrică, sau ale operatorului instalației de stocare se delimitează, în baza dreptului de proprietate, de instalațiile electrice ale întreprinderii electroenergetice sau loc în care instalațiile electrice ale întreprinderilor electroenergetice se delimitează în baza dreptului de proprietate;” Argumentare: De adus definiția în conformitate cu Legea nr.164/2025. | Se acceptă |
|  | Premier Energy Distribution S.A | 107 | Se propune introducerea următoarei definiții: „3.33 .Solicitant – persoană fizică sau juridică care depune cererea de racordare la rețeaua electrică;” | Se acceptă |
|  | Premier Energy Distribution S.A | 108 | Se propune introducerea următoarei definiții: „3.34. Utilizator de sistem – persoană fizică sau persoană juridică care livrează energie electrică în rețelele electrice sau căreia i se livrează energie electrică din rețelele electrice;” Argumentare: De introdus definiția așa cum se face foarte des referință la ceastă noțiune, în conformitate cu Legea 164/2025 | Nu se acceptă. Definiția este dată de Legea 164/2025, iar în pct. 3 se menționează expres că în textul Regulamentului se utilizează termenii definiți în Legea respectivă |
|  | Premier Energy Distribution S.A | 109 | Se propune introducerea următoarei definiții: „3.35. Condiții de interconectare – document emis de operatorul de sistem care stabilește condițiile tehnico-economice pentru interconectarea rețelelor electrice ale altor operatori de sistem;” Argumentare: În Regulament se face referință la acest document dar nu se specifică scopul acestuia. | Se acceptă |
|  | Premier Energy Distribution S.A | 110 | Se propune introducerea următoarei definiții: „3.36. Instalație de stocare a energiei – în sistemul electroenergetic, instalație în care are loc stocarea energiei;” Argumentare: De introdus definiția așa cum se face foarte des referință la ceastă noțiune, în conformitate cu Legea 164/2025 | Nu se acceptă În proiect se utilizează noțiunile definite de Legea 164 și se menționează expres acest fapt |
| La pct.12 Solicitanții au obligația să adreseze cererea de racordare, cererea de actualizare a avizului de racordare sau certificatului de racordare, înainte de a începe realizarea instalației electrice care urmează a fi racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente | Premier Energy Distribution S.A | 111 | Se propune următoarea redacție: „Solicitanții au obligația să adreseze cererea de racordare, cererea de modificare a avizului de racordare , înainte de a începe realizarea instalației electrice care urmează a fi racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente” Argumentare: Cadrul legislativ primar, precum și prezentul Regulament, nu conțin noțiunea de „actualizare a avizului de racordare”. O cerere se depune pentru emiterea unui aviz de racordare nou, pentru modificarea sau pentru prelungirea avizului existent, în spiritul Regulamentului. Certificatul de racordare este un act care confirmă conformitatea instalației electrice cu Avizul de Racordare (AR) emis. În consecință, acesta poate fi emis numai după realizarea instalației. | Se acceptă |
| La 15.2. apariția unui loc de consum şi producere nou; 15.8. modificarea instalației de racordare; 15.12. Modificarea punctului de măsurare; | Premier Energy Distribution S.A | 112 | Se propune următoarea redacție: „15.2. apariția unui loc de consum şi producere/stocare nou; 15.8. modificarea/reamplasarea instalației de racordare; 15.12. Modificarea şi/sau reamplasarea punctului de măsurare; 15.14. Modificarea cerințelor de racordare în condiții flexibile” Argumentare: Se consideră oportun să se completeze punctul 15.2. cu activitatea de stocare, care poate fi integrată la locul de producere sau conectată separat la rețea. De asemenea, se propune completarea punctelor 15.8 și 15.12. cu activitatea de „reamplasare” aplicabilă instalațiilor de racordare. În procesul de execuție a instalației de utilizare/producere/stocare, pot apărea condiții mai favorabile (sau: modificări ale condițiilor inițiale). Astfel, solicitanții ar trebui să poată depune o cerere de modificare a cerințelor de racordare în condiții flexibile. | Se acceptă |
| La subpct.17.7. datele de identificare ale locului de consum/producere, inclusiv adresa, numărul/numerele cadastrale ale terenurilor. | Premier Energy Distribution S.A | 113 | Se propune următoarea redacție: „17.7. Datele de identificare și localizare ale locului de consum/producere/stocare, incluzând: adresa exactă și numărul/numerele cadastrale ale imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasată instalația.” Argumentare: Se impune formularea mai concretă a datelor ce urmează a fi prezentate pentru identificarea locului de amplasare a instalației de utilizare/producere/stocare. Aceasta va permite identificarea soluției de racordare optime. | Se acceptă |
| La 18.2 în cazul persoanelor juridice: 18.2.1. copia actului, care atestă dreptul de proprietate, sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv; 18.2.2. planul de amplasare în zonă a instalației aferente locului de consum, consum și/sau producere și/sau stocare, pentru care se solicită racordarea; 18.2.3. copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz; | Premier Energy Distribution S.A | 114 | Se propune următoarea redacție: „ în cazul persoanelor juridice: 18.2.1. copia actului, care atestă dreptul de proprietate, sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv; 18.2.2. planul de amplasare în zonă a instalației aferente locului de consum, consum și/sau producere și/sau stocare, pentru care se solicită racordarea; 18.2.3. copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz; 18.2.4. copia deciziei de înregistrare eliberată de Agenția Servicii Publice. Argumentare: Se adaugă necesitatea prezentării copiei Deciziei de înregistrare a întreprinderii, eliberată de Agenția Servicii Publice (p. 18.2.4). Această măsură se consideră necesară în următoarele scopuri: - Actualizarea bazei de date a operatorului. - Identificarea datelor persoanei juridice (IDNO, adresa juridică) în cazul întocmirii unor documente aferente procesului de racordare (de exemplu: Acordul de Racordare în Condiții Flexibile, Convenția de Exploatare Comună a LEA, Contractele de Comodat pentru obiectivele de iluminat public etc.). - Identificarea datelor (adresa juridică) pentru informarea titularilor avizelor în diverse cazuri (de exemplu conform punctului 66 din prezentul regulament sau punctelor 7 și 25 din Instrucțiunea aferentă garanțiilor financiare). | Se acceptă |
| Pa pct.21 Cererea de racordare, însoțită de actele menționate în pct. 18 al prezentului Regulament, se transmite operatorului de sistem prin intermediul unui sistem informațional pus la dispoziție de operator, prin poștă, fax, e-mail, depunere directă la oficiul operatorului de sistem. | Premier Energy Distribution S.A | 115 | Se propune următoarea redacție: „Cererea de racordare, însoțită de actele menționate în pct. 18 al prezentului Regulament, se transmite operatorului de sistem prin intermediul unui sistem informațional pus la dispoziție de operator, prin poștă, e-mail, depunere directă la oficiul operatorului de sistem, prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici. În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestui Regulament, depunerea cererii și actelor va fi realizată numai on-line prin intermediul sistemului informațional pus la dispoziție solicitanților de operatorul de sistem.” Argumentare: Se exclude posibilitatea prezentării cererilor prin fax. Reieșind din evoluțiile tehnologice actuale, utilizarea faxului nu mai reprezintă o metodă de comunicare adecvată. Luând în considerare creșterea numărului de cereri depuse prin intermediul paginilor web ale Operatorului sau prin scrisori electronice, propunere are scopul de a alinia procesele în conformitate cu Planurile de Digitalizare promovate de către Guvernul Republicii Moldova (RM). Totodată, această măsură ar elimina necesitatea deplasării solicitanților la oficiile Operatorului de Sistem și ar optimiza costurile legate de menținerea acestor oficii. | Se acceptă Conținutul a fost modificat corespunzător. Termenul de 6 luni pentru elaborarea si punerea in funcțiune a sistemelor informationale aferente depunerii online a cererilor a fost inclus in sectiunea „Dispozitii speciale” a Regulamentului. |
| La Pct.23 Cererea de racordare transmisă operatorului de sistem prin oricare din modalitățile menționate la pct. 21, se semnează în mod obligatoriu de solicitant sau de persoana împuternicită legal al solicitantului și se consideră completă dacă au fost anexate toate actele menționate la pct. 18 din prezentul Regulament. Cererile transmise în format electronic trebuie autentificate prin semnătură electronică. | Premier Energy Distribution S.A | 116 | Se propune următoarea redacție: „Cererea de racordare transmisă operatorului de sistem prin oricare din modalitățile menționate la pct. 21, se semnează în mod obligatoriu de solicitant sau de persoana împuternicită legal al solicitantului și se consideră completă dacă au fost anexate toate actele menționate la pct. 18 din prezentul Regulament. Cererile transmise în format electronic trebuie autentificate prin semnătură electronica, excepție fiind cererile pentru locurile de consum aferente consumatorilor casnici ce pot utiliza instrumentele de autentificare puse la dispoziție in sistemul informațional de către operatorii de sistem.” Argumentare: Luând în considerație propunerile de redactare a pct. 21 referitoare la dezvoltarea sistemului informațional în scopul digitalizării procesului de depunere a cererilor online și ținând cont de faptul că nu toți cetățenii (potențiali solicitanți) sunt dotați cu semnături electronice calificate, se propune oferirea posibilității ca, pentru consumatorii casnici, cererea să poată fi autentificată prin utilizarea altor instrumente electronice puse la dispoziția Operatorului (inspirate din exemplele operatorilor din România). | Se acceptă |
| La pct.24 Cererile de racordare, indiferent de modalitatea de recepționare, se înregistrează în ziua depunerii. Dacă cererea în format electronic a fost transmisă de solicitant după ora 17.00 a unei zile lucrătoare, sau într-o zi de odihnă, operatorul înregistrează cererea în următoarea zi lucrătoare. | Premier Energy Distribution S.A | 117 | Se propune următoarea redacție: „Cererile de racordare, indiferent de modalitatea de recepționare, se înregistrează în ziua depunerii. Dacă cererea în format electronic a fost transmisă de solicitant în afara timpului de muncă în conformitate cu regulamentului intern al operatorului de sistem, sau într-o zi de odihnă, operatorul înregistrează cererea în următoarea zi lucrătoare.” Argumentare: Textul p. 24 adaptat la prevederile art. 95 Codului Muncii al RM. | Nu se acceptă Regula este generală și aplicabilă tuturor operatorilor de sistem. |
| La pct.25 Operatorul de sistem are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare pentru a verifica dacă setul de acte anexat la cererea de racordare este complet. În acest termen, operatorul este obligat să analizeze setul de acte și, după caz, să notifice solicitantul cu privire la completările necesare, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă care trebuie completată sau prezentată operatorului de sistem. | Premier Energy Distribution S.A | 118 | Se propune următoarea redacție: „Operatorul de sistem are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare pentru a verifica dacă setul de acte anexat este complet. În acest termen, operatorul este obligat să analizeze documentele și, după caz, să notifice solicitantul cu privire la necesitatea completării acestora, indicând exhaustiv documentele și/sau informațiile lipsă ce urmează a fi prezentate. În această situație, termenul de emitere a avizului de racordare începe să curgă din momentul în care solicitantul prezintă setul de acte complet. Argumentare: Se adaugă prevederea conform căreia termenul de eliberare a Avizului de Racordare se calculează din momentul prezentării de către solicitant a setului complet de documente acte. | Nu se acceptă Cele 3 zile lucrătoare se oferă operatorilor doar pentru a verifica dacă setul de documente anexat la cerere este complet. În cazul utilizării unui sistem informațional identificarea majorității cererilor de racordare incomplete va fi posibilă la momentul depunerii cererii online. |
| La Pct.27 Examinarea unei cereri de racordare se finalizează prin emiterea avizului de racordare sau prin prezentarea unui refuz argumentat solicitantului. Avizul de racordare, sau refuzul argumentat se va prezenta solicitantului de către operatorul de sistem relevant în următoarele termene: 27.1. în cazul racordării la rețeaua electrică de transport – 15 zile de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; 27.2. în cazul racordării la rețeaua electrică de distribuție – 10 zile de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; 27.3. în cazul racordării unei centrale electrice și/sau a unei instalații de stocare a energiei, – 30 de zile de la înregistrarea cererii unui potențial producător, operator al instalației de stocare a energiei sau consumator noncasnic; | Premier Energy Distribution S.A | 119 | Se propune următoarea redacție: „Examinarea unei cereri de racordare se finalizează prin emiterea avizului de racordare sau prin emiterea unui refuz argumentat solicitantului. Avizul de racordare, sau refuzul argumentat se emite de către operatorul de sistem relevant în următoarele termene: 27.1. în cazul racordării la rețeaua electrică de transport – 15 zile de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; 27.2. în cazul racordării la rețeaua electrică de distribuție – 10 zile de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; 27.3. în cazul racordării unei centrale electrice și/sau a unei instalații de stocare a energiei, – 30 de zile de la înregistrarea cererii unui potențial producător, operator al instalației de stocare a energiei sau consumator noncasnic; Argumentare: Se propune înlocuirea cuvântului „prezenta” cu „emite”. Această modificare este necesară în cazurile în care recepționarea avizului a fost solicitată la oficiul comercial sau prin Poșta Moldovei. Avizul de Racordare sau scrisoarea de refuz emisă produc efecte juridice din momentul semnării (aprobării) și nu din momentul în care solicitantul a primit documentul. | Se acceptă parțial În obligația operatorului este prezentarea avizului în adresa solicitantului, și nu doar emiterea. Totodată, pct. 27 a fost completat cu prevederea privind informarea solicitantului prin poșta electronică. |
| La subpct. 27.4 în cazul în care un consumator casnic, existent sau potențial, solicită racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unei centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, destinată acoperirii consumului propriu de energie electrică, cu o putere instalată care nu depășește puterea sa contractată de consum, operatorul sistemului de distribuție este obligat să elibereze avizul de racordare în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii | Premier Energy Distribution S.A | 120 | Se propune următoarea redacție: „în cazul în care un consumator casnic, existent sau potențial, solicită racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unei centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, destinată acoperirii consumului propriu de energie electrică, cu o putere instalată care nu depășește puterea sa contractată de consum, operatorul sistemului de distribuție este obligat să emită avizul de racordare în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii. Argumentare: Se propune înlocuirea cuvântului „eliberează” cu „emite”, în conformitate cu justificările prezentate anterior. | Nu se acceptă Obligația operatorului este nu doar de a emite avizul, ci și de a-l prezenta solicitantului. Alternativ – operatorul ar trebui să ofere solicitanților o platformă online prin care aceștea ar avea posibilitatea să verifice statutul cererii și să descarce avizul de racordare. |
| La pct.35 Puterea minimă aprobată pentru racordare la rețelele de joasa tensiune (230/400V) poate fi de 3 kW în cazul unui racord monofazat, și 11 kW în cadrul racordului trifazat. Puterea maximă aprobată în cazul racordului monofazat poate fi de 7. kW | Premier Energy Distribution S.A | 121 | Se propune următoarea redacție: „Puterea maximă aprobată pentru racordare la rețelele de joasa tensiune pentru racord monofazat în scopul respectării parametrilor de calitate a energiei electrice nu poate depăși 7 kW.” Argumentare: În opinia Operatorului, puterea minimă ce poate fi racordată la rețelele de joasă tensiune nu trebuie să fie limitată. Motivația este existența operatorilor de telecomunicații care, de obicei, racordează instalațiile de utilizare proprii cu puteri sub 100 W, în special în blocurile locative. Aceasta permite consumul de energie fără echipament de măsurare. În schimb, se propune limitarea doar a puterii maxime ce poate fi conectată în rețeaua monofazată la 7 kW, în scopul asigurării parametrilor de calitate a energiei. | Se acceptă parțial Considerăm oportun de a păstra redacția propusă, inclusiv și prin prisma eventualei aplicări în viitor a tarifelor pentru capacitate. Totodată la pct. 35 s-a prevăzut excepția pentru instalațiile cu puterea de până la 100W. |
| La pct.39 În situația în care operatorul de sistem a identificat mai multe soluții de racordare, operatorul de sistem informează solicitantul despre acest fapt, iar solicitantul urmează să selecteze una din posibilitățile de racordare identificate. | Premier Energy Distribution S.A | 122 | Se propune următoarea redacție: „În situația în care operatorul de sistem a identificat mai multe soluții de racordare, acesta emite avizul de racordare cu soluția considerată optimă, în opinia sa. Concomitent, solicitantul este informat despre existența soluțiilor alternative de racordare. În cazul în care solicitantul optează pentru aplicarea uneia dintre soluțiile alternative propuse, acesta va solicita modificarea Avizului de racordare în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și în condiția valabilității acestei soluții de racordare.” Argumentare: Conform punctului 27 din prezentul Regulament, „Examinarea unei cereri de racordare se finalizează prin emiterea avizului de racordare sau prin prezentarea unui refuz argumentat solicitantului.” În cazul identificării mai multor soluții de racordare, respectarea acestei prevederi este pusă la îndoială din cauza: • Termenului limită și a formei de informare a solicitantului. • Termenului limită pentru prezentarea informației din partea solicitantului privind soluția aleasă. • Termenului de eliberare a Avizului de Racordare (AR), care este strict legat de termenul de înregistrare a cererii. În scopul respectării prevederilor punctului 27, în situația identificării mai multor soluții de racordare, se propune emiterea Avizului de Racordare cu condițiile tehnice considerate optime de către Operator, cu informarea concomitentă a solicitantului. Ulterior, solicitantul va avea un timp rezonabil pentru examinarea soluțiilor propuse și alegerea variantelor alternative. | Se acceptă Conținutul a fost modificat |
| La Pct.42 În cazul cererilor de racordare la rețeaua electrică de distribuție a instalațiilor de utilizare ale consumatorilor finali, a centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare cu o putere instalată mai mare sau egală cu 1 MW, pentru asigurarea funcționării fiabile, siguranței rețelelor electrice interconectate și respectarea parametrilor și a indicatorilor de calitate a serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice pentru utilizatorii de sistem din zona deservită, condițiile avizului de racordare se coordonează cu operatorul sistemului de transport. Pentru centralele electrice cu puterea instalată cuprinsă între 200 kW și 1 MW, operatorul sistemului de distribuție coordonează cu operatorul sistemului de transport doar existența capacității în rețeaua electrică pentru racordarea puterii de generare și doar în următoarele cazuri: 42.1 centrale electrice și/sau instalațiile de stocare cu puterea instalată mai mică de 1 MW, în cazul în care aceasta nu urmează a fi racordată la un loc de consum existent; 42.2. centrale electrice și/sau instalațiile de stocare cu puterea instalată mai mare sau egală cu 200 kW, instalate la un loc de consum existent. | Premier Energy Distribution S.A | 123 | Se propune următoarea redacție: „În cazul cererilor de racordare la rețeaua electrică de distribuție a instalațiilor de utilizare ale consumatorilor finali, a centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare cu o putere instalată mai mare sau egală cu 1 MW, pentru asigurarea funcționării fiabile, siguranței rețelelor electrice interconectate și respectarea parametrilor și a indicatorilor de calitate a serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice pentru utilizatorii de sistem din zona deservită, condițiile avizului de racordare se coordonează cu operatorul sistemului de transport. Pentru centralele electrice cu puterea instalată mai mică de 1 MW, operatorul sistemului de distribuție coordonează cu operatorul sistemului de transport doar existența capacității în rețeaua electrică pentru racordarea puterii de generare și doar în următoarele cazuri: 42.1. centrale electrice și/sau instalațiile de stocare cu puterea instalată mai mică de 1 MW, în cazul în care aceasta nu urmează a fi racordată la un loc de consum existent; 42.2. centrale electrice și/sau instalațiile de stocare cu puterea instalată mai mare de 200 kW, instalate la un loc de consum existent. Argumentare: Se impune aceasta precizare pe motiv că actualmente există un număr mare de solicitări pentru autoconsum care sunt artificial micșorate la valori de 190kW, ceea ce impune ca solicitanții să instaleze soluții ineficiente economic, astfel combinând invertoarele 100+90, în loc să instaleze 1 invertor de 200kW sau chiar 2x100kW de aceleași caracteristici. | Se acceptă |
| La subpct. 51. Termenul general de valabilitate al avizelor de racordare se calculează de la data emiterii avizului de racordare și se stabilește după cum urmează: 51.1 12 luni de la data emiterii avizului de racordare pentru o instalație de utilizare; - 24 de luni de la data emiterii avizului de racordare pentru o centrală electrică și/sau instalație de stocare, inclusiv în situațiile în care centrala electrică și/sau instalația de stocare este încadrată la un loc de consum existent; | Premier Energy Distribution S.A | 124 | Se propune următoarea redacție: „Termenul general de valabilitate al avizelor de racordare se calculează de la data emiterii avizului de racordare și se stabilește după cum urmează: - 12 luni de la data emiterii avizului de racordare pentru o instalație de utilizare cu puterea solicitată mai mică sau egală cu 1000 kW; - 24 luni de la data emiterii avizului de racordare pentru o instalație de utilizare cu puterea solicitată mai mare de 1000 kW și blocurile locative, complexele de blocuri locative, precum și pentru celelalte entități complexe enumerate la pct. 40 - 24 de luni de la data emiterii avizului de racordare pentru o centrală electrică și/sau instalație de stocare, inclusiv în situațiile în care centrala electrică și/sau instalația de stocare este încadrată la un loc de consum existent, cu puterea solicitată mai mică sau egală cu 3000 kW; - 36 de luni de la data emiterii avizului de racordare pentru o centrală electrică și/sau instalație de stocare, inclusiv în situațiile în care centrala electrică și/sau instalația de stocare este încadrată la un loc de consum existent, cu puterea solicitată mai mare de 3000 kW; Argumentare: Se propune includerea unor termene mai extinse pentru instalații de generare și/sau instalații de utilizare cu anumite puteri solicitate, pe motiv că termenii de implementare a proiectelor diferă în funcție de mărimea proiectului. | Se acceptă Termenele de valabilitate ale AR au fost ajustate în funcție de puterea solicitată și destinația racordării. |
| Completarea cu pct.541 | Premier Energy Distribution S.A | 125 | Se propune completarea cu pct.541 cu următoarea redacție: „541. Avizul de racordare eliberat unui solicitant poate fi modificat cu indicarea altui deținător doar în caz de reorganizare a întreprinderii. Pentru modificarea avizului de racordare, succesorul de drept trebuie să depună la operatorul de sistem o cerere în acest sens, cu anexarea actelor care confirmă transmiterea dreptului de a beneficia de capacitatea oferită prin avizul de racordare. Operatorul de sistem emite avizul de racordare modificat în termenul prevăzut în p. 55.2. Operatorul de sistem nu operează alte modificări în avizul de racordare decât substituirea denumirii persoanei fizice sau juridice căreia i s-a eliberat avizul de racordare.” Argumentare: Se propune ca prevederile pct. 43 din Regulamentul nr. 168/2019 să fie reflectate și în noul regulament, în scopul evitării speculațiilor în cazurile lipsei intenției reale de dezvoltare a proiectelor și solicitării avizului doar în vederea majorării valorii terenului. | Se acceptă parțial A fost modificat cuprinsul pct. 55.2 |
| La pct.55 Cu condiția menținerii termenului de valabilitate al avizul de racordare eliberat inițial și a numărului unic de identificare acordat, avizul de racordare se modifică de către operatorul de sistem, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii solicitantului, depusă în limita termenului de valabilitate a avizului de racordare stabilită la pct. 0, în următoarele cazuri: - reducerea puterii aprobate prin avizul de racordare; - schimbarea titularului, sau modificarea datelor reflectate în avizul de racordare, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare și titular, cu condiția menținerii garanției financiare de bună execuție sau depunerii unei garanții noi; - schimbarea punctului de racordare la rețeaua electrică, cu condiția că punctul de racordare nou se încadrează în regimul electric calculat pentru punctul de racordare inițial; - modificarea amplasamentului instalației ce urmează a fi racordată, inclusiv a numerelor cadastrale ale imobilelor sau terenurilor unde urmează să fie amplasată instalația, cu respectarea condiției menționate la pct. 3); - schimbarea tehnologiilor utilizate la producerea energiei electrice, inclusiv prin montarea instalațiilor de stocare a energiei electrice; - solicitarea dezvoltării în etape a proiectului; | Premier Energy Distribution S.A | 126 | Se propune următoarea redacție: „55.Cu condiția menținerii termenului de valabilitate al avizul de racordare eliberat inițial și a numărului unic de identificare acordat, avizul de racordare se modifică de către operatorul de sistem, în termenii indicați mai jos, de la înregistrarea cererii solicitantului, depusă în limita termenului de valabilitate a avizului de racordare stabilită la pct. 0, în următoarele cazuri: - reducerea puterii aprobate prin avizul de racordare – 5 zile lucrătoare; - schimbarea titularului, sau modificarea datelor reflectate în avizul de racordare, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare și titular, cu condiția menținerii garanției financiare de bună execuție sau depunerii unei garanții noi – 5 zile lucrătoare; - schimbarea punctului de racordare la rețeaua electrică, cu condiția că punctul de racordare nou se încadrează în regimul electric calculat pentru punctul de racordare inițial – 15 zile lucrătoare; - modificarea amplasamentului instalației ce urmează a fi racordată, inclusiv a numerelor cadastrale ale imobilelor sau terenurilor unde urmează să fie amplasată instalația, cu respectarea condiției menționate la pct. 3) – 15 zile lucrătoare; - schimbarea tehnologiilor utilizate la producerea energiei electrice, inclusiv prin montarea instalațiilor de stocare a energiei electrice – 15 zile lucrătoare; - solicitarea dezvoltării în etape a proiectului – 5 zile lucrătoare; Schimbarea racordului monofazat în trifazat și invers, cu condiția ca puterea aprobată prin avizul inițial să nu fie majorată– 5 zile lucrătoare. Argumentare: Este necesară precizarea acestui aspect deoarece, în anumite situații, termenele pot include zile de odihnă sau de sărbătoare nelucrătoare. Totodată, pot apărea necesități de coordonare cu Operator al Sistemului de Transport (OST) privind punctul nou de racordare, precum și necesitatea efectuării unor studii tehnice pentru confirmarea posibilității de a acomoda puterea solicitată. În astfel de cazuri, Operator al Sistemului poate să nu aibă posibilitatea obiectivă de a respecta termenul stabilit în zile calendaristice. Din experiența de lucru, a fost adăugată posibilitatea modificării Avizului de Racordare în cazul schimbării racordului din monofazat în trifazat și invers, cu respectarea puterii specificate în avizul inițial. | Se acceptă parțial A fost modificat termenul de modificare a AR din pct. 55 de la 5 zile la 10 zile |
| La pct.60 Operatorul de sistem prelungește termenul de valabilitate al avizului de racordare, dacă se respectă cumulativ următoarele condiții: - Solicitantul a depus cererea de prelungire a avizului de racordare cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului emis inițial; - Solicitantul a prezentat autorizația de construire valabilă pentru construcția obiectului ce urmează a fi racordat cât și pentru construcția instalației de racordare, eliberată în conformitate cu Codul urbanismului ; - Solicitantul dispune de proiectul de execuție a instalației de racordare și/sau a instalațiilor aferente locului de consum și/sau de producere și/sau de stocare a energiei electrice, coordonat de operatorul de sistem relevant, cât și de proiectul de execuție a; Deținătorul avizului de racordare pentru o centrală/centrale electrice cu puterea mai mare de 200 kW și/sau o instalație de stocare cu puterea mai mare de 1 MW confirmă prelungirea valabilității garanției financiare de bună execuție a avizului de racordare, pentru o perioadă care va fi cu cel puțin 60 de zile mai mare decât perioada de prelungire solicitată. | Premier Energy Distribution S.A | 127 | Se propune următoarea redacție: - „Operatorul de sistem prelungește termenul de valabilitate al avizului de racordare, dacă se respectă cumulativ următoarele condiții: 60.1. Solicitantul a depus cererea de prelungire a avizului de racordare înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului emis inițial; 60.2. Solicitantul a prezentat autorizația de construire valabilă pentru construcția obiectului ce urmează a fi racordat cât și pentru construcția instalației de racordare, eliberată în conformitate cu Codul urbanismului ; 60.3. Solicitantul dispune de proiectul de execuție a instalației de racordare și/sau a instalațiilor aferente locului de consum și/sau de producere și/sau de stocare a energiei electrice, coordonat de operatorul de sistem relevant. Argumentare: Deși o astfel de abordare este favorabilă pentru Operatorul de Sistem, în procesul de gestionare aceasta poate genera neînțelegeri. Acestea pot apărea în special în situațiile în care nerespectarea termenului stabilit nu constituie temei pentru refuzul prelungirii Avizului de Racordare. Mecanismul de aplicare a Garanțiilor Financiare trebuie să fie similar cu cel de la etapa inițială. Astfel, Avizul de Racordare de prelungire se anulează dacă, în termen de două luni, nu sunt prezentate Garanțiile Financiare prelungite în mod corespunzător. De menționat că, pentru obținerea Scrisorii de Garanție Bancară, solicitantul trebuie să prezinte instituției bancare un aviz valabil. | Se acceptă parțial Cerința privind garanția financiară la prelungire a fost expusă într-un punct separat. Cerința privind depunerea cererii de prelungire cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea termenului rezultă din valabilitatea garanției depuse inițial. Respectiv în cazul tergiversării termenului de depunere a unei garanții noi la prelungire, există riscul că garanția inițială va expira, iar noua garanție așa și nu va fi depusă. Totodată, ținând cont de simplificarea procesului, prin excluderea cerinței de prezentare a autorizației de construire – depunerea cererii cu 30 de zile înainte de expirarea termenului nu constituie un impediment pentru solicitant și nu necesită resurse și eforturi extraordinare. |
| La pct.61 Sunt exceptate de condiția stabilită la pct. 60.2 centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie în cazul caselor individuale (inclusiv case familiale, case duplex, case înșiruite), în limita terenului privat pe care se amenajează centrala electrică. | Premier Energy Distribution S.A | 128 | Se propune următoarea redacție: „61. Sunt exceptate de condiția prevăzută la pct. 60.2 centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie, în cazul caselor individuale (inclusiv case familiale, case duplex, case înșiruite) și în cazul consumatorilor non casnici, care nu solicită redimensionarea instalației de racordare.” Argumentare: Din experiența de lucru, în prezent, agenții economici existenți care solicită instalarea doar a centralelor la instalațiile de utilizare existente destinate acoperirii consumului propriu întâmpină dificultăți în obținerea autorizațiilor de construcție, în special atunci când nu execută lucrările de construcție în limita terenurilor existente. Se propune excluderea acestei categorii de consumatori de la condiția prezentării autorizației (de construire). | Se acceptă Cerința privind prezentarea autorizației de construire a fost exclusă |
| La pct.63 Modificarea condițiilor tehnice din avizele de racordare а căror termen de valabilitate a fost prelungit este posibilă cu acordul ambelor părți, fără a modifica puterea aprobată prin avizul eliberat inițial. | Premier Energy Distribution S.A | 129 | Se propune următoarea redacție: „63. Condițiile tehnice din avizele de racordare а căror termen de valabilitate a fost prelungit, pot fi actualizate de către Operatorul de Sistem în conformitate cu actele normative în vigoare sau cu cele intrate ulterior în vigoare, fără a modifica puterea aprobată prin avizul eliberat inițial.” Argumentare: Modificarea condițiilor tehnice ale avizelor de racordare cu valabilitate prelungită este necesară pentru a asigura conformitatea cu actele normative actualizate. Reglementările din domeniul electroenergetic pot suferi modificări, iar menținerea unor condiții tehnice învechite poate afecta siguranța și funcționarea adecvată a rețelei. Actualizarea se aplică exclusiv cerințelor tehnice, fără a modifica puterea aprobată, respectând astfel drepturile solicitantului. | Se acceptă |
| La pct.71 Dacă capacitatea disponibilă, care apare în rezultatul realizării lucrărilor de dezvoltare într-o anumită zonă a rețelelor electrice, este suficientă pentru a acomoda capacitatea sumară de generare calculată în baza cererilor incluse în lista de așteptare, operatorul de sistem eliberează avize de racordare tuturor solicitanților incluși în listă, notificând destinatarii. | Premier Energy Distribution S.A | 130 | Se propune următoarea redacție: „71. Dacă capacitatea disponibilă într-o anumită zonă a rețelelor electrice este suficientă pentru a acomoda capacitatea sumară de generare calculată în baza cererilor incluse în lista de așteptare, Operatorul al Sistemului (OS) notifică tuturor solicitanților incluși în listă din zona cu capacitatea disponibilă: 71.1. Solicitantul din lista de așteptare care a fost informat de Operatorul al Sistemului privind disponibilitatea capacității și care are intenția de a continua dezvoltarea, va depune o cerere repetată în termen de șapte (7) zile lucrătoare din momentul recepționării informării, cu respectarea prevederilor Punctelor 17 și 18 din prezentul Regulament. 71.2. După recepționarea cererii respective, Operatorul de Sistem emite Avizul de Racordare în condițiile și în termenele prevăzute la Punctul 27 din prezentul Regulament. 71.3. În cazul în care solicitantul nu depune cererea repetată în termenul stabilit la Punctul 71.1., acesta va fi exclus din lista de așteptare, iar capacitatea alocată va fi redistribuită următorului solicitant, conform prevederilor prezentului Regulament. Argumentare: Se propune o nouă redactare care va permite reglementarea termenelor clare, precum și acțiunile Operatorilor în scopul gestionării capacităților disponibile într-un mod transparent și echitabil. | Se acceptă parțial S-a modificat corespunzător pct. 71. În ce privește excluderea din lista de așteptare, considerăm că nu este relevant în condițiile acestui punct, deoarece ne referim la situația când toate cererile din lista de așteptare pot fi satisfăcute. |
| La Pct.72 Dacă capacitatea disponibilă, care apare în rezultatul realizării lucrărilor de dezvoltare într-o anumită zonă a rețelelor electrice, este mai mică decât capacitatea sumară de generare calculată în baza cererilor incluse în lista de așteptare, operatorul de sistem va organiza licitații pentru alocarea capacității de racordare, în conformitate cu prevederile Capitolului III, Secțiunea 7 „Licitațiile pentru alocarea capacității rețelelor electrice în vederea racordării centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare noi” din prezentul Regulament. | Premier Energy Distribution S.A | 131 | Se propune următoarea redacție: „72. Dacă capacitatea disponibilă, care apare în rezultatul realizării lucrărilor de dezvoltare într-o anumită zonă a rețelelor electrice, este mai mică decât capacitatea sumară de generare calculată în baza cererilor incluse în lista de așteptare, operatorul de sistem este în drept de a organiza licitații pentru alocarea capacității de racordare, în conformitate cu prevederile Capitolului III, Secțiunea 7 „Licitațiile pentru alocarea capacității rețelelor electrice în vederea racordării centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare noi” din prezentul Regulament.” Argumentare: În conformitate cu Legea 164/2025, OS este în drept să organizeze licitații dar nu este obligat. Art. 71, (4) În legătură cu racordarea la rețelele electrice cu capacități limitate, operatorii de sistem sunt în drept să organizeze licitații în modul și în cazurile prevăzute în Regulamentul privind racordarea. Procedura de organizare a licitațiilor se elaborează de operatorii de sistem și se prezintă Agenției spre aprobare, iar veniturile obținute de operatorii de sistem în urma organizării licitațiilor se utilizează de aceștia pentru dezvoltarea rețelelor electrice. | Se acceptă |
| La Pct.73. În scopul asigurării accesului nediscriminatoriu la rețelele electrice de transport sau de distribuție, în procesul de examinare a cererilor de racordare la rețelele electrice operatorii de sistem vor realiza următoarele măsuri: - OSD și OST, de comun acord, utilizând informația privind capacitățile solicitate prin cererile de racordare incluse în lista de așteptare, vor identifica și vor stabili zonele rețelelor electrice pentru care se va calcula capacitatea disponibilă în rețelele de transport și în rețelele de distribuție a energiei electrice; - Pentru fiecare zonă a rețelei electrice, stabilită conform alin. 1), operatorii de sistem calculează la sfârșitul fiecărui an capacitatea disponibilă a relelor electrice pentru anul următor; - La calcularea capacității disponibile pentru anul următor operatorii de sistem vor lua în considerație: - Capacitatea maximă de extracție/injecție a puterii active din - zona rețelei electrice, în configurația existentă a rețelei; - Creșterea capacității de extracție/injecție a puterii active din zona rețelei electrice în cazul realizării proiectelor de dezvoltare a rețelelor electrice, conform planurilor de dezvoltare și planurilor anuale de investiții aprobate de ANRE; - Puterea electrică a instalațiilor de consum, producere și stocare racordate la rețelele electrice din zonă; - Puterea electrică a instalațiilor de consum, producere și stocare care urmează a fi racordate în conformitate cu avizele de racordare valabile; - Informația privind capacitatea disponibilă pentru anul următor, pentru fiecare din zonele rețelei electrice stabilite, se aduce la cunoștință tuturor utilizatorilor de sistem incluși în lista de așteptare și se publică pe pagina web a operatorului sistemului de transport; | Premier Energy Distribution S.A | 132 | Se propune următoarea redacție: „73. În scopul asigurării accesului nediscriminatoriu la rețelele electrice de transport, în procesul de examinare a cererilor de racordare, operatorii de sistem vor realiza următoarele măsuri: 73.1. OST, de comun acord cu OSD și, utilizând informația privind capacitățile solicitate prin cererile de racordare incluse în lista de așteptare, va identifica și va stabili zonele rețelelor electrice pentru care se va calcula capacitatea disponibilă în rețelele de transport a energiei electrice; 73.2. Pentru fiecare zonă a rețelei electrice, stabilită conform alin. 1), OST calculează la sfârșitul fiecărui an capacitatea disponibilă a relelor electrice pentru anul următor; 73.3. La calcularea capacității disponibile pentru anul următor OST va lua în considerație: 73.3.1. Capacitatea maximă de extracție/injecție a puterii active din 73.3.2. zona rețelei electrice, în configurația existentă a rețelei; 73.3.3. Creșterea capacității de extracție/injecție a puterii active din zona rețelei electrice în cazul realizării proiectelor de dezvoltare a rețelelor electrice, conform planurilor de dezvoltare și planurilor anuale de investiții aprobate de ANRE; 73.3.4. Puterea electrică a instalațiilor de consum, producere și stocare racordate la rețelele electrice din zonă; 73.3.5. Puterea electrică a instalațiilor de consum, producere și stocare care urmează a fi racordate în conformitate cu avizele de racordare valabile; 73.4. Informația privind capacitatea disponibilă pentru anul următor, pentru fiecare din zonele rețelei electrice stabilite, se aduce la cunoștință tuturor utilizatorilor de sistem incluși în lista de așteptare și se publică pe pagina web a operatorului sistemului de transport; Argumentare: Prevederile din punctele 73–73.4 sunt redundante pentru OSD și necesită revizuirea în proiectul Regulamentului, deoarece obligațiile respective sunt deja integral acoperite prin punctele 7–9. Punctul 7 impune operatorilor publicarea lunară, cu granularitate ridicată, a capacității disponibile și a criteriilor de calcul, ceea ce depășește cerințele din 73–73.3 privind identificarea zonelor și calculul anual. Punctul 8 stabilește obligația elaborării și publicării procedurilor interne aferente procesului de racordare, inclusiv metodele de evaluare a capacităților, iar punctul 9 asigură accesul utilizatorilor la informații detaliate la solicitare. Menținerea paralelă a prevederilor 73–73.4 creează dublare de procese, sarcini administrative inutile și risc de neconcordanțe între informația anuală pe zone și actualizările lunare pe granularitate spațială fină. | Se acceptă |
| La 74 În cazul refuzului motivat de acces la rețea, operatorul de sistem informează solicitantul privind soluțiile alternative de racordare după cum urmează: - Racordarea în condiții flexibile; - Racordarea centralei electrice și/sau a instalației de stocare destinată acoperirii consumului propriu, cu restricționarea injecției de putere activă în rețeaua electrică publică; - Racordarea cu condiția finanțării de către solicitant a lucrărilor necesare pentru creșterea capacității elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare; - Racordarea cu condiția finanțării de către solicitant a lucrărilor de dezvoltare a rețelei electrice, care nu sunt prevăzute de planul de dezvoltare și sunt în beneficiul solicitantului; - Participarea la licitațiile organizate de operatorul de sistem pentru alocarea capacității de racordare a centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare; | Premier Energy Distribution S.A | 133 | Se propune următoarea redacție: - În cazul refuzului motivat de acces la rețea, operatorul de sistem informează solicitantul privind soluțiile alternative de racordare după cum urmează: 74.1. Racordarea în condiții flexibile; 74.3. Racordarea cu condiția finanțării de către solicitant a lucrărilor necesare pentru creșterea capacității elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare; 74.4. Racordarea cu condiția finanțării de către solicitant a lucrărilor de dezvoltare a rețelei electrice, care nu sunt prevăzute de planul de dezvoltare și sunt în beneficiul solicitantului; Argumentare: Prevederea de la pct. 74.2 reprezintă, prin conținutul său, o formă de racordare în condiții flexibile, întrucât presupune limitări operaționale, restricționarea injecției, utilizarea echipamentelor de control și posibilitatea deconectării – elemente identice cu cele prevăzute la pct. 75–82. Regimul „injecție zero” nu constituie o categorie separată de soluție alternativă, ci o subcategorie a racordării flexibile, deja reglementată detaliat în Secțiunea respectivă. Menținerea sa ca punct distinct generează suprapuneri, confuzie și dublarea nejustificată a normelor. Pentru coerență, uniformitate și aplicare corectă, pct. 74.2 trebuie integrat în regimul racordării flexibile, nu menținut ca soluție separată. | Nu se acceptă Având în vedere multitudinea de petiții examinate de ANRE și de operatori la subiectul racordării cu injecție zero, considerăm oportun de a păstra în proiect descrierea distinctă a situației respective. |
| La pct.76 În cazul în care operatorul de sistem nu dispune de o capacitate de racordare garantată, la cererea solicitantului, operatorul de sistem oferă solicitantului opțiunea de a semna un contract de racordare în condiții flexibile. Racordarea în condiții flexibile reprezintă o modalitate de conectare la rețeaua electrică a instalațiilor utilizatorului de sistem, destinate consumului și/sau generării și/sau stocării energiei electrice, prin acceptarea de către utilizatorul de sistem a unor condiții speciale privind limitarea și controlul injecției/extracției de energie electrică, în scopul menținerii siguranței și stabilității rețelei electrice. | Premier Energy Distribution S.A | 134 | Se propune următoarea redacție: „76. În cazul în care operatorul de sistem nu dispune de o capacitate de racordare garantată, la cererea solicitantului, operatorul de sistem oferă solicitantului opțiunea de a semna un Acord de racordare în condiții flexibile. Racordarea în condiții flexibile reprezintă o modalitate de conectare la rețeaua electrică a instalațiilor utilizatorului de sistem, destinate consumului și/sau generării și/sau stocării energiei electrice, prin acceptarea de către utilizatorul de sistem a unor condiții speciale privind limitarea și controlul injecției/extragerii de energie electrică, în scopul menținerii siguranței și stabilității rețelei electrice.” Argumentare: Pentru o coerență cu Pct. 80 și cu clauzele obligatorii din Anexa nr. 5, este necesară utilizarea consecventă a termenului „Acord de racordare în condiții flexibile” în locul „contract de racordare în condiții flexibile”. | Se acceptă |
| La Pct.83 - 85 Utilizatorul de sistem – consumator final de energie electrică, existent sau potențial, cu excepția situației prevăzute la pct. 0, are dreptul să racordeze la rețelele electrice, cu condiția obținerii avizului de racordare de la operatorul de sistem, a unei/unor centrale electrice și/sau instalații de stocare, amplasate în limita locului său de consum, cu scopul acoperirii consumului propriu de energie electrică și cu restricționarea injecției de putere activă în rețeaua electrică publică (injecție zero). 84. Racordarea cu injecție zero conferă utilizatorului de sistem dreptul de a utiliza capacitatea rețelei electrice publice exclusiv pentru extracția puterii electrice necesare asigurării fiabile și sigure a instalațiilor electrice din perimetrul locului de consum. 85. Condițiile Avizului de racordare eliberat utilizatorului conform prevederilor prezentei Secțiuni vor include obligatoriu: 85.1. Limitarea puterii maxime de extracție a puterii active; 85.2. Limitarea la zero a injecției de putere activă în rețeaua electrică; 85.3. Implementarea soluțiilor de deconectare automată sau prin comandă de la distanță a centralei/centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare în cazul injecției nesancționate de putere activă în rețeaua electrică publică; 85.4. Obligativitatea instalării și utilizării echipamentelor de control și monitorizare compatibile cu sistemele OS; Responsabilitatea, inclusiv financiară, a utilizatorului de sistem pentru injecția nesancționată de putere activă în rețeaua electrică publică. | Premier Energy Distribution S.A | 135 | Se propune excluderea Secțiunii 3, punctele 83 – 85 Argumentare: Se propune Excluderea Secțiunii 3, p. 83-85. Prevederea de la pct. 74.2 si Sectiunea 3 reprezintă, prin conținutul său, o formă de racordare în condiții flexibile, întrucât presupune limitări operaționale, restricționarea injecției, utilizarea echipamentelor de control și posibilitatea deconectării – elemente identice cu cele prevăzute la pct. 75–82. Regimul „injecție zero” nu constituie o categorie separată de soluție alternativă, ci o subcategorie a racordării flexibile, deja reglementată detaliat în Secțiunea respectivă. Menținerea sa ca punct distinct generează suprapuneri, confuzie și dublarea nejustificată a normelor. Pentru coerență, uniformitate și aplicare corectă, pct. 74.2 si Sectiunea 3 trebuie integrat în regimul racordării flexibile, nu menținut ca soluție separată | Nu se acceptă Având în vedere multitudinea de petiții examinate de ANRE și de operatori la subiectul racordării cu injecție zero, considerăm oportun de a păstra în proiect descrierea distinctă a situației respective. |
| La conținut | Premier Energy Distribution S.A | 136 | Se propune introducerea unei definiții: Perimetrul imediat al punctului de racordare - reprezintă porțiunea rețelei electrice și echipamentele aparținând operatorului de sistem, situate între punctul de racordare și primul element de distribuție sau transformare relevant, a căror capacitate influențează în mod direct posibilitatea acomodării puterii solicitate prin cererea de racordare. | Nu se acceptă Considerăm că pct. 89 descrie clar situațiile care pot fi incadrate in categoria de lucrări din perimetrul imediat al punctului de racordare. |
| La Pct.89 - În sensul prezentei Secțiuni, se consideră lucrări de întărire a rețelelor electrice din perimetrul punctului de racordare: 89.1. Majorarea secțiunii conductoarelor LEA și/sau a LEC prin care se va asigura transferul puterii electrice către cea mai apropiată stație electrică; 89.2. Majorarea capacității transformatoarelor de putere instalate în stația electrică prin care se va asigura transferul puterii electrice solicitate prin cererea de racordare; 89.3. Înlocuirea transformatoarelor de tensiune și/sau de curent din stație; 89.4. Înlocuirea aparatelor de protecție prin care se va asigura transferul puterii electrice solicitate. | Premier Energy Distribution S.A | 137 | Se propune redactarea textului prin includerea elementelor concrete de rețea aflate în perimetrul imediat al punctului de racordare. Majorarea capacității sau înlocuirea acestor elemente va asigura capacitatea garantată. (Necesar de precizat reieșind in termenii realiști de realizare ți volumul lucrărilor). În sensul prezentei Secțiuni, se consideră lucrări de întărire a rețelelor electrice din perimetrul punctului de racordare: 89.1. Majorarea secțiunii conductoarelor LEA și/sau a LEC prin care se va asigura transferul puterii electrice către cea mai apropiată stație electrică/punct de distribuție/post de transformare; 89.2. Majorarea capacității transformatoarelor de putere instalate în post de transformare prin care se va asigura transferul puterii electrice solicitate prin cererea de racordare; 89.3. Înlocuirea transformatoarelor de tensiune și/sau de curent din stație/punct de distribuție/post de transformare; 89.4. Înlocuirea aparatelor de protecție prin care se va asigura transferul puterii electrice solicitate. | Se acceptă |
| La pct.95 După aprobarea de către ANRE a Planului de dezvoltare și a Planului anual de investiții, operatorul de sistem calculează pentru fiecare zonă a rețelei electrice, stabilită în conformitate cu pct. 73, capacitatea disponibilă pentru racordare care va apărea în rezultatul realizării lucrărilor de dezvoltare prevăzute de plan, cât și capacitatea sumară de generare solicitată prin cererile de racordare incluse în lista de așteptare pentru zona respectivă. Pct.96. Dacă capacitatea disponibilă, calculată conform pct. 95, este mai mare sau egală cu capacitatea sumară de generare solicitată prin cererile de racordare incluse în lista de așteptare pentru zona respectivă, cererile din lista de așteptare se acceptă integral. Avizele de racordare în acest caz se vor elibera după data finalizării lucrărilor prevăzute de plan. Pct.97. Dacă capacitatea disponibilă, calculată conform pct. 95, este mai mică decât capacitatea sumară de generare solicitată prin cererile de racordare incluse în lista de așteptare pentru zona respectivă, operatorul de sistem va accepta în primul rând cererile de racordare incluse în lista de așteptare, care corespund criteriilor stabilite de punctele 70.1-70.4. Pct.98 După acceptarea cererilor de racordare conform pct.97, operatorul de sistem recalculează capacitatea disponibilă pentru zona de rețea și analizează posibilitatea majorării capacității disponibile rămase prin efectuarea unor lucrări suplimentare, neprevăzute de Planul de dezvoltare și/sau planul de investiții al anului de referință aprobat de ANRE, și calculează costurile necesare pentru dezvoltările suplimentare ale rețelei. Pct.99 Operatorul de sistem determină prețul de pornire a licitației pentru capacitate de racordare, în lei/kW, pentru fiecare zonă, prin raportarea valorii totale estimate a lucrărilor suplimentare de dezvoltare în zona respectivă, exprimate în lei fără TVA, la capacitatea totală din cererile de racordare incluse în lista de așteptare, cu excepția cererilor care corespund criteriilor stabilite de punctelor 70.1-70.4. Pct.100 Licitațiile se vor organiza în primul trimestru al fiecărui an, pe fiecare zonă a rețelei electrice pentru care se întrunește condiția stabilită la pct. 97. Pct,101 Câștigătorii licitațiilor pentru alocarea capacității de racordare, după semnarea contractului de racordare și plata costurilor pentru capacitatea alocată, au dreptul să solicite operatorului de sistem eliberarea avizului de racordare până la data finalizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor electrice, stabilită în contractul de racordare. În acest caz, termenul limită de valabilitate al avizului de racordare se va calcula conform pct. 52, de la data finalizării lucrărilor de dezvoltare de către operatorul de sistem, stabilită în contractul de racordare. Pct.102 Procedura de organizare a licitațiilor se elaborează de operatorii de sistem și se prezintă Agenției spre aprobare, iar veniturile obținute de operatorii de sistem în urma organizării licitațiilor se utilizează de aceștia pentru dezvoltarea rețelelor electrice. | Premier Energy Distribution S.A | 138 | Se propune redacția: „95. După aprobarea de către ANRE a Planului de dezvoltare și a Planului anual de investiții, OST calculează pentru fiecare zonă a rețelei electrice, stabilită în conformitate cu pct. 73, capacitatea disponibilă pentru racordare care va apărea în rezultatul realizării lucrărilor de dezvoltare prevăzute de plan, cât și capacitatea sumară de generare solicitată prin cererile de racordare incluse în lista de așteptare pentru zona respectivă. 96. Dacă capacitatea disponibilă, calculată conform pct. 95, este mai mare sau egală cu capacitatea sumară de generare solicitată prin cererile de racordare incluse în lista de așteptare pentru zona respectivă, cererile din lista de așteptare se acceptă integral. Avizele de racordare în acest caz se vor elibera după data finalizării lucrărilor prevăzute de plan. 97. Dacă capacitatea disponibilă, calculată conform pct. 95, este mai mică decât capacitatea sumară de generare solicitată prin cererile de racordare incluse în lista de așteptare pentru zona respectivă, OST va accepta în primul rând cererile de racordare incluse în lista de așteptare, care corespund criteriilor stabilite de punctele 70.1-70.4. 98. După acceptarea cererilor de racordare conform pct.97, OST recalculează capacitatea disponibilă pentru zona de rețea și analizează posibilitatea majorării capacității disponibile rămase prin efectuarea unor lucrări suplimentare, neprevăzute de Planul de dezvoltare și/sau planul de investiții al anului de referință aprobat de ANRE, și calculează costurile necesare pentru dezvoltările suplimentare ale rețelei. 99. OST determină prețul de pornire a licitației pentru capacitate de racordare, în lei/kW, pentru fiecare zonă, prin raportarea valorii totale estimate a lucrărilor suplimentare de dezvoltare în zona respectivă, exprimate în lei fără TVA, la capacitatea totală din cererile de racordare incluse în lista de așteptare, cu excepția cererilor care corespund criteriilor stabilite de punctelor 70.1-70.4. 100. Licitațiile se vor organiza în primul trimestru al fiecărui an, pe fiecare zonă a rețelei electrice pentru care se întrunește condiția stabilită la pct. 97. 101. Câștigătorii licitațiilor pentru alocarea capacității de racordare, după semnarea contractului de racordare și plata costurilor pentru capacitatea alocată, au dreptul să solicite OST eliberarea avizului de racordare până la data finalizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor electrice, stabilită în contractul de racordare. În acest caz, termenul limită de valabilitate al avizului de racordare se va calcula conform pct. 52, de la data finalizării lucrărilor de dezvoltare de către OST, stabilită în contractul de racordare. 102. Procedura de organizare a licitațiilor se elaborează de OST și se prezintă Agenției spre aprobare, iar veniturile obținute de operatorii de sistem în urma organizării licitațiilor se utilizează de aceștia pentru dezvoltarea rețelelor electrice. | Se acceptă |
|  |  |  | În cazul racordării specifice a instalațiilor de utilizare aparținând consumatorilor finali, inclusiv consumatorilor activi, la stațiile electrice de 35 kV sau de 110 kV, precum și la instalațiile de 6 kV sau de 10 kV, operatorul de sistem și solicitantul sunt în drept să negocieze și să stabilească alte termene de racordare, cu respectarea principiului transparenței și a nediscriminării între solicitanți. Argumentare: În urma analizei efectuate, rezultă că implementarea mecanismului de licitații pentru alocarea capacității de racordare trebuie realizată etapizat, prin organizarea inițială a licitațiilor exclusiv de către OST. Această abordare permite testarea și stabilizarea procedurilor într-un mediu controlat, unde impactul este sistemic, iar complexitatea tehnică este gestionată de operatorul cu cel mai înalt nivel de responsabilitate asupra dezvoltării rețelei și funcționării SEN. Aplicarea simultană la nivelul tuturor OSD-urilor ar genera riscuri de neuniformitate, interpretări diferite ale metodologiilor și dificultăți pentru ANRE în supravegherea procesului. Diversitatea operațională a OSD-urilor justifică suplimentar necesitatea unei faze pilot la nivelul OST, pe baza căreia pot fi standardizate procedurile și instrumentele necesare. Astfel, organizarea inițială a licitațiilor de către OST și extinderea ulterioară către OSD-uri, după validarea funcționării mecanismului, reprezintă soluția optimă pentru asigurarea transparenței, coerenței și predictibilității procesului de alocare a capacității de racordare. |  |
| Pct.109 În cazul racordării specifice a instalațiilor de utilizare aparținând consumatorilor finali, inclusiv consumatorilor activi, la stațiile electrice de 35 kV sau de 110 kV, precum și la instalațiile de 6 kV sau de 10 kV, operatorul de sistem și solicitantul sunt în drept să negocieze și să stabilească alte termene de racordare, cu respectarea principiului transparenței și a nediscriminării între solicitanți. Termenele negociate nu pot fi mai mari de 12 luni de la data achitării costului lucrărilor de către solicitant. | Premier Energy Distribution S.A | 139 | Se propune următoarea redacție: „109. În cazul racordării specifice a instalațiilor de utilizare aparținând consumatorilor finali, inclusiv consumatorilor activi, la stațiile electrice de 35 kV sau de 110 kV, precum și la instalațiile de 6 kV sau de 10 kV, operatorul de sistem și solicitantul sunt în drept să negocieze și să stabilească alte termene de racordare, cu respectarea principiului transparenței și a nediscriminării între solicitanți.” Argumentare: Se armonizează în conformitate cu Legea 164/2025. Termenul de 12 luni depinde de mai complexitatea lucrărilor și termenii de livrare. | Se acceptă |
| Pct.122 În cazul în care pentru montarea instalației de racordare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să prezinte acordul acestor persoane și să suporte cheltuielile aferente. | Premier Energy Distribution S.A | 140 | Se propune următoarea redacție: În cazul în care pentru montarea instalației de racordare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să obţină acordul acestor persoane și să suporte cheltuielile aferente. Argumentare: Se propune înlocuirea expresiei „este obligat să prezinte” cu „este obligat să obțină”. Obligația de a prezenta generează incertitudini și neclarități cu privire la: beneficiarul prezentării (cui se prezintă) și temeiul legal al prezentării (în baza cărui act se prezintă). Mai mult decât atât, Operator al Sistemului nu deține pârghiile necesare pentru a verifica veridicitatea coordonării și, conform legii, nu este în drept să intervină în relațiile dintre rezidenții egali ai Republicii Moldova (RM). În consecință, obligația de a coordona utilizarea terenurilor și/sau a infrastructurii pentru montarea instalației de racordare trebuie să revină exclusiv solicitantului, fără implicarea Operatorului în acest proces. | Se acceptă |
| Pct.129 Confirmarea îndeplinirii condițiilor de racordare la rețea prevăzute într-un aviz de racordare valabil, se realizează prin emiterea certificatului de racordare de către operatorul de rețea. | Premier Energy Distribution S.A | 141 | Se propune următoarea redacție: „129. Confirmarea îndeplinirii condițiilor de racordare la rețea, prevăzute într-un aviz de racordare valabil, se realizează prin emiterea certificatului de racordare de către operatorul de rețea, cu excepția caselor individuale, a apartamentelor din cadrul blocurilor locative și a altor obiecte destinate utilizării în scopuri casnice.” Argumentare: Se propune utilizarea certificatului de racordare doar în cazul utilizatorilor de sistem non-casnici. Utilizarea acestuia pentru consumatorii casnici ar duce la complicarea procesului de racordare, fiind necesar un timp suplimentar pentru elaborarea documentului de către Operator. | Se acceptă |
| Pct.136 Certificatul de racordare se întocmește de către operatorul de sistem după admiterea în exploatare a instalației de racordare și a instalației de utilizare sau a centralei electrice, în trei exemplare, două pentru operatorul de sistem și unul pentru utilizatorul de sistem. | Premier Energy Distribution S.A | 142 | Se propune următoarea redacție: „136. Certificatul de racordare se întocmește de către operatorul de sistem după admiterea în exploatare a instalației de racordare și a instalației de utilizare sau a centralei electrice, în format digital, și se expediază potențialului utilizator de sistem prin poștă electronică. La solicitare, certificatul de racordare poate fi ridicat în oficiul Operatorului, pe suport de hârtie, în trei exemplare: unul pentru operatorul de sistem, unul pentru utilizatorul de sistem şi unul pentru Furnizor.” Argumentare: În ultima perioadă se înmulțește numărul utilizatorilor de sistem care solicită prezentarea actelor în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată. Se propune ca metoda de bază de transmitere a documentelor să fie expedierea acestora în format electronic, prin poștă electronică, iar opțional, la solicitarea utilizatorilor de sistem, să fie oferită posibilitatea ridicării lor din oficiile Operatorului, pe suport de hârtie. | Se acceptă |
| Pct.152 După admiterea în exploatare a instalațiilor electrice, emiterea certificatului de racordare și în condițiile existenței unui contract de transport/distribuție/furnizare a energiei electrice, solicitantul se adresează la operatorul de sistem cu cererea de punere sub tensiune a instalației sale. Modelul cererii de punere sub tensiune se elaborează de operatorul de sistem, se pune la dispoziție în oficiile operatorului de sistem si se publică pe pagina oficială. | Premier Energy Distribution S.A | 143 | Se propune următoarea redacție: „152. După admiterea în exploatare a instalațiilor electrice, emiterea certificatului de racordare și în condițiile existenței unui contract de transport/distribuție/furnizare/vânzare a energiei electrice, solicitantul sau furnizorul în numele solicitantului se adresează la operatorul de sistem cu cererea de punere sub tensiune a instalației sale. Modelul cererii de punere sub tensiune se elaborează de operatorul de sistem, se pune la dispoziție în oficiile operatorului de sistem si se publică pe pagina oficială.” Argumentare: Se propune această completare în scopul simplificării procesului pentru solicitant. Includerea expresă a termenului „vânzare” este necesară pentru a acoperi toate formele legale de tranzacționare a energiei electrice, nu doar contractele clasice de furnizare. Această formulare asigură posibilitatea punerii sub tensiune și pentru producătorii sau operatorii instalațiilor de stocare care comercializează energia pe piață sau prin contracte bilaterale. Totodată, includerea „vânzării” garantează că energia produsă va fi preluată contractual de un furnizor/contraparte, evitând situațiile în care energia intră necontrolat în rețea. Astfel se previne apariția excedentelor de energie, a injecțiilor nesancționate și, implicit, a dezechilibrelor în sistemul electroenergetic, care pot afecta siguranța și stabilitatea rețelei. | Se acceptă |
| Pct.153 Bonul de achitare a tarifului de punere sub tensiune se eliberează de către operatorul de sistem în ziua depunerii cererii de punere sub tensiune. Operatorul de sistem este obligat să efectueze lucrările de punere sub tensiune a instalației electrice care aparține utilizatorului de sistem, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la achitarea tarifului de punere sub tensiune. | Premier Energy Distribution S.A | 144 | Se propune următoarea redacție: „153. Bonul de achitare a tarifului de punere sub tensiune se eliberează de către operatorul de sistem sau de către furnizor în ziua depunerii cererii de punere sub tensiune. Operatorul de sistem este obligat să efectueze lucrările de punere sub tensiune a instalației electrice care aparține utilizatorului de sistem, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la achitarea tarifului de punere sub tensiune.” Argumentare: Se propune această completare în scopul simplificării procesului pentru solicitant. | Se acceptă |
| Pct.166 Rețelele rețelelor interne din blocurile de locuit prin intermediul cărora sunt alimentați cu energie electrică consumatorii casnici, deținători de apartamente/odăi din aceste blocuri se transmit în proprietatea operatorul sistemului de distribuție, care este responsabil de exploatarea și de întreținerea acestor rețele. Cheltuielile pentru întreținerea și pentru deservirea rețelelor interne se includ în tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. | Premier Energy Distribution S.A | 145 | Se propune următoarea redacție: „166. Rețelele interne din blocurile de locuit prin intermediul cărora sunt alimentați cu energie electrică consumatorii casnici, deținători de apartamente/odăi din aceste blocuri sunt deservite de operatorul sistemului de distribuție, care este responsabil de exploatarea și de întreținerea acestor rețele. Cheltuielile pentru întreținerea și pentru deservirea rețelelor interne se includ în tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.” Argumentare: Se propune păstrarea abordării existente: în cazul blocurilor locative, Operatorului Sistemului de Distribuție i se transmit numai rețelele de alimentare (externe), iar rețelele interne (aflate în interiorul blocului) rămân în proprietatea gestionarului blocului și sunt deservite de Operator. Această abordare este în spiritul Punctului 10 din Regulamentul de Furnizare nr. 169 și al Punctului 91 din Regulamentul de Racordare anterior. | Se acceptă parțial. S-a înlocuit cuvântul „proprietatea” cu „gestiunea” |
| La Pct. 220 Operatorul de sistem deconectează de la rețeaua electrică instalațiile utilizatorului de sistem în următoarele cazuri: 220.1. la cererea organului de supraveghere energetică de stat, în condițiile stabilite în Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică; 220.2. în cazul în care utilizatorul de sistem utilizează receptoarele electrice într-un mod ce afectează utilajul operatorului de sistem sau calitatea energiei electrice livrată altor consumatori finali, iar utilizatorul de sistem refuză să deconecteze aceste receptoare electrice, la solicitarea operatorului de sistem, fapt indicat în actul de deconectare; 220.3. refuzul nemotivat al utilizatorului de sistem de a acorda accesul personalului operatorului de sistem, pentru controlul și citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea/demontarea echipamentului de măsurare în scopul verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, expertizei extrajudiciare, precum și pentru controlul, deservirea și reparația instalațiilor electrice, ce aparțin operatorului de sistem, și sunt amplasate pe proprietatea utilizatorului de sistem. Operatorul de sistem este obligat să documenteze acest fapt prin întocmirea actului de constatare a refuzului nemotivat care urmează să fie expediat utilizatorului de sistem împreună cu avizul de deconectare; 220.4. în cazul în care utilizatorul de sistem modifică în mod unilateral reglajele instalațiilor de protecție și control automat, stabilite de comun acord cu operatorul de sistem; 220.5. neîndeplinirea de către utilizatorul de sistem, în termen de 30 zile calendaristice, a prescripției argumentate, înaintate acestuia de operatorul de sistem în formă scrisă, cu privire la modificarea/înlocuirea echipamentului de măsurare ce nu corespunde condițiilor de consum; 220.6. în cazul consumului fără evidență a energiei electrice pe o perioadă de timp ce depășește 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului final; 220.7. modificarea neautorizată de către utilizatorul de sistem a parametrilor echipamentului de măsurare; 220.8. încălcarea prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor electrice; 220.9. sunt puse în pericol viața și sănătatea oamenilor, sau apare pericolul prejudicierii proprietății; 220.10. la solicitarea furnizorului, în cazurile și condițiile prevăzute de Legea cu privire la energia electrică și Regulamentul privind furnizarea energiei electrice; 220.11. în cazul în care operatorul de sistem nu are acces la echipamentul de măsurare și consumatorul final nu reacționează la solicitările operatorului de sistem de a asigura accesul mai mult de 3 luni consecutive; 220.12. anularea certificatului de racordare; 220.13. neexecutarea de către utilizatorul de sistem a prescripțiilor argumentate ale operatorului de sistem privind conformarea cu cerințele Codului rețelelor electrice privind racordarea și Cerințele cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare; | Premier Energy Distribution S.A | 146 | Se propune următoarea redacție: „220. Operatorul de sistem deconectează de la rețeaua electrică instalațiile utilizatorului de sistem în următoarele cazuri: 220.1. la cererea organului de supraveghere energetică de stat, în condițiile stabilite în Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică; 220.2. în cazul în care utilizatorul de sistem utilizează receptoarele electrice și/sau instalații de producere/stocare a energiei electrice într-un mod ce afectează utilajul operatorului de sistem sau calitatea energiei electrice livrată altor consumatori finali, iar utilizatorul de sistem refuză să deconecteze aceste instalații electrice, la solicitarea operatorului de sistem, fapt indicat în actul de deconectare; 220.3. refuzul nemotivat al utilizatorului de sistem de a acorda accesul personalului operatorului de sistem, pentru controlul și citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea/demontarea echipamentului de măsurare în scopul verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, expertizei extrajudiciare, precum și pentru controlul, deservirea și reparația instalațiilor electrice, ce aparțin operatorului de sistem, și sunt amplasate pe proprietatea utilizatorului de sistem. Operatorul de sistem este obligat să documenteze acest fapt prin întocmirea actului de constatare a refuzului nemotivat care urmează să fie expediat utilizatorului de sistem împreună cu avizul de deconectare; 220.4. în cazul în care utilizatorul de sistem modifică în mod unilateral reglajele instalațiilor de protecție și control automat, stabilite de comun acord cu operatorul de sistem; 220.5. neîndeplinirea de către utilizatorul de sistem, în termen de 30 zile calendaristice, a prescripției argumentate, înaintate acestuia de operatorul de sistem în formă scrisă, cu privire la modificarea/înlocuirea echipamentului de măsurare ce nu corespunde condițiilor de consum; 220.6. în cazul consumului fără evidență a energiei electrice pe o perioadă de timp ce depășește 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului final; 220.7. modificarea neautorizată de către utilizatorul de sistem a parametrilor echipamentului de măsurare; 220.8. încălcarea prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor electrice; 220.9. sunt puse în pericol viața și sănătatea oamenilor, sau apare pericolul prejudicierii proprietății; 220.10. la solicitarea furnizorului, în cazurile și condițiile prevăzute de Legea cu privire la energia electrică și Regulamentul privind furnizarea energiei electrice; 220.11. în cazul în care operatorul de sistem nu are acces la echipamentul de măsurare și consumatorul final nu reacționează la solicitările operatorului de sistem de a asigura accesul mai mult de 3 luni consecutive; 220.12. anularea certificatului de racordare; 220.13. neexecutarea de către utilizatorul de sistem a prescripțiilor argumentate ale operatorului de sistem privind conformarea cu cerințele Codului rețelelor electrice privind racordarea și Cerințele cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare și asigurarea transmiterii datelor în SCADA solicitate de către Operatorii de Sistem; Argumentare: Includerea sintagmei „și/sau instalații electrice de producere/stocare a energiei electrice” este necesară deoarece nu doar receptoarele de consum pot afecta funcționarea utilajelor operatorului de sistem sau calitatea energiei livrate altor utilizatori, ci și instalațiile de generare și stocare. Totodată, există instalații de producere racordate anterior intrării în vigoare a Codului de Rețea, care nu respectă cerințele actuale privind tensiunea, armonicile și parametrii de calitate. Lipsa unei mențiuni exprese ar împiedica operatorul de sistem să intervină în mod clar și legal în aceste situații. Prin această completare se asigură tratament uniform pentru toate tipurile de instalații conectate la rețea și se creează temei explicit pentru acțiunea operatorului în caz de afectare a rețelei sau a altor utilizatori. Includerea obligației privind transmiterea datelor în SCADA este necesară deoarece operatorul de sistem trebuie să monitorizeze în timp real funcționarea instalațiilor conectate la rețea, pentru a menține siguranța, stabilitatea și parametrii de calitate ai sistemului electroenergetic. Instalațiile de producere, stocare sau consum semnificativ influențează direct regimul de tensiune, fluxurile de putere și echilibrul sistemului. Fără date SCADA actualizate, operatorul de sistem nu poate interveni prompt în caz de avarii, suprasarcini, variații de tensiune sau comportamente neconforme. Totodată, există instalații racordate înainte de intrarea în vigoare a Codului Rețelelor, care nu au integrat sisteme moderne de telemăsurare și pot genera riscuri operaționale. Prin includerea obligației de transmitere a datelor în SCADA, se asigură un cadru uniform de conformare pentru toți utilizatorii, indiferent de data racordării, și se creează un temei clar pentru intervenția operatorului de sistem în situațiile de neconformitate. Această completare este necesară pentru controlul operativ al rețelei, prevenirea incidentelor și garantarea funcționării sigure și eficiente a sistemului electroenergetic. | Se acceptă |
| La pct.222 Deconectarea de la rețeaua electrică a instalațiilor utilizatorului de sistem se efectuează doar în baza ordinului de deconectare, al operatorului de sistem. Personalul operatorului de sistem, care a efectuat deconectarea instalației utilizatorului de sistem, este obligat să întocmească actul de deconectare în 2 exemplare, în care se specifică, în mod obligatoriu, motivul deconectării instalațiilor de la rețeaua electrică, informația relevantă privind echipamentul de măsurare a utilizatorului de sistem. | Premier Energy Distribution S.A | 147 | Se propune următoarea redacție: „222. Deconectarea de la rețeaua electrică a instalațiilor utilizatorului de sistem se efectuează doar în baza ordinului de deconectare, al operatorului de sistem. Personalul operatorului de sistem, care a efectuat deconectarea instalației utilizatorului de sistem, este obligat să întocmească actul de deconectare în 2 exemplare, dacă acesta este întocmit fizic în momentul deconectării, în care se specifică, în mod obligatoriu, motivul deconectării instalațiilor de la rețeaua electrică, informația relevantă privind echipamentul de măsurare a utilizatorului de sistem. Excepție fiind deconectarea realizată la distanță prin intermediul aparatelor de comutație sau contoarelor inteligente, actul de deconectare va fi completat de către Operatorul de sistem din oficiu. Actul de deconectare poate fi transmis utilizatorului de sistem ulterior prin e-mail sau poștă dacă a fost perfectat în format electronic la momentul deconectării sau din oficiu în cazul deconectărilor la distanță. Argumentare: Prevederile sunt necesare pentru a adapta procesul de deconectare la modalitățile moderne de operare ale operatorului de sistem. În teren, actul poate fi întocmit electronic pe tabletă, situație în care nu există posibilitatea imprimării imediate, iar transmiterea ulterioară prin e-mail sau poștă reprezintă singura modalitate practică și eficientă de informare oficială a utilizatorului. De asemenea, în cazul deconectărilor realizate la distanță, întocmirea actului din oficiu este obligatorie, deoarece personalul nu este prezent fizic în punctul de racordare. Această procedură asigură documentarea corectă a intervenției și permite transmiterea rapidă și formală către utilizator. Prin aceste clarificări se optimizează timpul de intervenție, se evită deplasările inutile și se menține trasabilitatea operațiunilor, fără a afecta dreptul utilizatorului de a primi actul de deconectare în formă oficială. | Se acceptă parțial Pct. 222 a fost completat cu posibilitatea deconectării de la distanță. |
| La Pct. 225 Deconectarea de la rețeaua electrică a instalațiilor electrice ale utilizatorului de sistem se efectuează de la punctul de delimitare sau de unde există posibilitate tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la instalațiile – proprietate ale utilizatorului de sistem, ultimul este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea instalațiilor respective, să asigure posibilitatea deconectării. | Premier Energy Distribution S.A | 148 | Se propune următoarea redacție: „225. Deconectarea de la rețeaua electrică a instalațiilor electrice ale utilizatorului de sistem se efectuează de la punctul de delimitare sau de unde există posibilitate tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la instalațiile – proprietate ale utilizatorului de sistem, ultimul este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea instalațiilor respective, să asigure posibilitatea deconectării. Deconectarea poate fi realizată și de la distanță în cazul în care alimentarea locului de consum este realizată prin intermediul aparatelor de comutație teledirijate sau contoare inteligente, echipate cu elemente de comutare. ” Argumentare: Prevederea este necesară deoarece aparatele de comutație teledirijate și contoarele inteligente permit deconectarea rapidă și sigură fără intervenție fizică, reducând timpul de răspuns și evitând deplasările inutile ale personalului. Această posibilitate reflectă tehnologiile actuale ale rețelei și asigură gestionarea eficientă a situațiilor operative. Transmiterea ulterioară a ordinului de deconectare în cazul deconectărilor realizate la distanță este necesară deoarece, în aceste situații, nu există contact fizic între personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem. Ordinul nu poate fi înmânat la fața locului, iar trimiterea sa împreună cu actul de deconectare prin e-mail sau poștă asigură informarea oficială, trasabilitatea și respectarea procedurii, fără a întârzia intervenția tehnică. | Se acceptă |
| La Pct. 226 În ziua preconizată pentru deconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem, personalul operatorului de sistem trebuie să înmâneze utilizatorului de sistem o copie a ordinului de deconectare a instalațiilor sale de utilizare, semnată de persoana responsabilă a operatorului de sistem. Dacă utilizatorul de sistem demonstrează că a înlăturat motivele care au condiționat emiterea ordinului de deconectare, personalul operatorului de sistem nu este în drept să deconecteze instalațiile utilizatorului de sistem respectiv. În situațiile prevăzute la pct. 2240.2 operatorul de sistem, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul deconectării, transmite ordinul de deconectare utilizatorului de sistem. | Premier Energy Distribution S.A | 149 | Se propune următoarea redacție: „226. În ziua preconizată pentru deconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem, personalul operatorului de sistem trebuie să înmâneze utilizatorului de sistem o copie a ordinului de deconectare a instalațiilor sale de utilizare, semnată de persoana responsabilă a operatorului de sistem. Dacă utilizatorul de sistem demonstrează că a înlăturat motivele care au condiționat emiterea ordinului de deconectare, personalul operatorului de sistem nu este în drept să deconecteze instalațiile utilizatorului de sistem respectiv. În situațiile prevăzute la pct. Ошибка! Источник ссылки не найден..2 operatorul de sistem, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul deconectării, transmite ordinul de deconectare utilizatorului de sistem. În cazul în care deconectarea va fi realizată la distanță prin intermediul aparatelor de comutație sau contoarelor inteligente, Ordinul de deconectare se va transmite împreună cu Actul de deconectare, ulterior prin e-mail sau poștă.” Argumentare: Transmiterea ulterioară a ordinului de deconectare în cazul deconectărilor realizate la distanță este necesară deoarece, în aceste situații, nu există contact fizic între personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem. Ordinul nu poate fi înmânat la fața locului, iar trimiterea sa împreună cu actul de deconectare prin e-mail sau poștă asigură informarea oficială, trasabilitatea și respectarea procedurii, fără a întârzia intervenția tehnică. | Se acceptă |
| La Pct.228 În cazul în care în ziua preconizată pentru deconectarea instalațiilor de utilizare, utilizatorul de sistem sau reprezentantul său nu este prezent la locul de consum, personalul operatorului de sistem deconectează instalațiile utilizatorului de sistem, lăsându-i acestuia copia ordinului de deconectare și actul de deconectare, în care se indică că a fost efectuată deconectarea, motivul deconectării, numele persoanei responsabile de deconectare, adresa și telefonul de contact al operatorului de sistem, precum și alte informații relevante. Operatorul de sistem este obligat să notifice furnizorul despre deconectarea consumatorului final și să transmită furnizorului o copie a actului de deconectare, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data deconectării. | Premier Energy Distribution S.A | 150 | Se propune următoarea redacție: „228. În cazul în care în ziua preconizată pentru deconectarea instalațiilor de utilizare, utilizatorul de sistem sau reprezentantul său nu este prezent la locul de consum, personalul operatorului de sistem deconectează instalațiile utilizatorului de sistem, lăsându-i acestuia copia ordinului de deconectare și actul de deconectare sau acestea sunt transmise prin e-mail sau poștă electronică, în care se indică că a fost efectuată deconectarea, motivul deconectării, numele persoanei responsabile de deconectare, adresa și telefonul de contact al operatorului de sistem, precum și alte informații relevante. Operatorul de sistem este obligat să notifice furnizorul despre deconectarea consumatorului final și să transmită furnizorului o copie a actului de deconectare, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data deconectării. Argumentare: Prevederea privind transmiterea ordinului și a actului de deconectare prin e-mail sau poștă electronică este necesară deoarece, în lipsa prezenței utilizatorului sau a reprezentantului acestuia la locul de consum, înmânarea fizică a documentelor nu este posibilă. Transmiterea electronică asigură informarea promptă, oficială și verificabilă a utilizatorului, menținând trasabilitatea procedurii și evitând întârzierile operaționale. Această modalitate este eficientă, rapidă și aliniată practicilor moderne de comunicare ale operatorului de sistem. | Nu se acceptă Având în vedere că a fost completat pct. 226, completarea respectivă nu are sens. Ordinul și actul de deconectare oricum vor fi transmise utilizatorului prin poșta electronică. |
| La Pct.229 Copia actului de deconectare și a ordinului de deconectare, întocmit în lipsa utilizatorului de sistem sau reprezentantului acestuia, se expediază de furnizor consumatorului casnic, prin poștă cu aviz, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii actului de deconectare de la operatorul de sistem. În cazul în care consumatorul casnic s-a adresat la furnizor pentru reconectare, în limitele termenului de 2 zile lucrătoare, copia actului menționat nu se expediază prin poștă cu aviz. Concomitent, furnizorul informează operatorul sistemului de distribuție despre acest fapt și prezintă consumatorului casnic respectiv copia actului de deconectare, transmisă lui de operatorul sistemului de distribuție, în notificare. | Premier Energy Distribution S.A | 151 | Se propune următoarea redacție: Copia actului de deconectare și a ordinului de deconectare, întocmit în lipsa utilizatorului de sistem sau reprezentantului acestuia, se expediază de furnizor consumatorului casnic, prin e-mail sau poștă cu aviz, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii actului de deconectare de la operatorul de sistem. În cazul în care consumatorul casnic s-a adresat la furnizor pentru reconectare, în limitele termenului de 2 zile lucrătoare, copia actului menționat nu se expediază prin poștă cu aviz. Concomitent, furnizorul informează operatorul sistemului de distribuție despre acest fapt și prezintă consumatorului casnic respectiv copia actului de deconectare, transmisă lui de operatorul sistemului de distribuție, în notificare. Argumentare: | Se acceptă |
| La Pct.230 Personalul operatorului de sistem, care a efectuat deconectarea instalației de utilizare ce aparține consumatorului final, este obligat să întocmească actul de deconectare în 3 (trei) exemplare, indicând în act motivele deconectării și informația relevantă privind echipamentul de măsurare al consumatorului final. Actul de deconectare se semnează de către personalul operatorului de sistem și consumatorul final, un exemplar al acestuia se înmânează consumatorului final. | Premier Energy Distribution S.A | 152 | Se propune următoarea redacție: „230. Personalul operatorului de sistem, care a efectuat deconectarea instalației de utilizare ce aparține consumatorului final, este obligat să întocmească actul de deconectare în 3 (trei) exemplare, indicând în act motivele deconectării și informația relevantă privind echipamentul de măsurare al consumatorului final. Actul de deconectare se semnează de către personalul operatorului de sistem și consumatorul final, un exemplar al acestuia se înmânează consumatorului final. Deconectarea poate fi realizată și la distanță în cazul în care alimentarea locului de consum este realizată prin intermediul aparatelor de comutație teledirijate sau contoare inteligente, echipate cu elemente de comutare. În cazul în care deconectarea va fi realizată la distanță prin intermediul aparatelor de comutație sau contoarelor inteligente, Ordinul de deconectare se va transmite împreună cu Actul de deconectare, ulterior prin e-mail sau poștă. Actul de deconectare poate fi transmis utilizatorului de sistem ulterior prin e-mail sau poștă dacă a fost perfectat în format electronic la momentul deconectării sau din oficiu în cazul deconectărilor la distanță.” Argumentare: Prevederea este necesară deoarece aparatele de comutație teledirijate și contoarele inteligente permit deconectarea rapidă și sigură fără intervenție fizică, reducând timpul de răspuns și evitând deplasările inutile ale personalului. Această posibilitate reflectă tehnologiile actuale ale rețelei și asigură gestionarea eficientă a situațiilor operative. În situațiile în care deconectarea este realizată la distanță prin aparate teledirijate sau contoare inteligente, semnarea în teren nu este posibilă. De aceea, transmiterea ulterioră a ordinului și a actului de deconectare prin e-mail sau poștă garantează informarea oficială și trasabilă a consumatorului. Totodată, posibilitatea de a întocmi actul în format electronic la momentul intervenției și de a-l transmite ulterior permite operarea eficientă atunci când imprimarea fizică nu este posibilă, menținând în același timp conformitatea procedurală. În ansamblu, aceste prevederi asigură transparență, eficiență operațională și respectarea drepturilor utilizatorului, indiferent de modalitatea tehnică prin care se realizează deconectarea. ransmiterea ulterioară a ordinului de deconectare în cazul deconectărilor realizate la distanță este necesară deoarece, în aceste situații, nu există contact fizic între personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem. Ordinul nu poate fi înmânat la fața locului, iar trimiterea sa împreună cu actul de deconectare prin e-mail sau poștă asigură informarea oficială, trasabilitatea și respectarea procedurii, fără a întârzia intervenția tehnică. | Se acceptă |
| La Pct. 238 Reconectarea la rețeaua electrică a instalației utilizatorului de sistem se efectuează doar prin ordinul de reconectare, eliberat de operatorul de sistem. Personalul operatorului de sistem, care efectuează reconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem, este obligat să întocmească actul de reconectare, în 2 exemplare, în care se specifică, în mod obligatoriu, temeiul reconectării instalației la rețeaua electrică, informația relevantă privind echipamentul de măsurare. | Premier Energy Distribution S.A | 153 | Se propune următoarea redacție: „238. Reconectarea la rețeaua electrică a instalației utilizatorului de sistem se efectuează doar prin ordinul de reconectare, eliberat de operatorul de sistem. Personalul operatorului de sistem, care efectuează reconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem, este obligat să întocmească actul de reconectare, în 2 exemplare, în care se specifică, în mod obligatoriu, temeiul reconectării instalației la rețeaua electrică, informația relevantă privind echipamentul de măsurare. Reconectarea poate fi realizată și la distanță în cazul în care alimentarea locului de consum este realizată prin intermediul aparatelor de comutație teledirijate sau contoare inteligente, echipate cu elemente de comutare. În acest caz actul de reconectare va fi completat de către Operatorul de sistem din oficiu. Actul de reconectare poate fi transmis utilizatorului de sistem ulterior prin e-mail sau poștă dacă a fost perfectat în format electronic la momentul reconectării sau din oficiu, în cazul reconectărilor la distanță. Argumentare: Prevederile sunt necesare pentru a adapta procesul de reconectare la tehnologiile moderne de operare ale rețelelor electrice. În cazul locurilor de consum echipate cu aparate de comutație teledirijate sau contoare inteligente, reconectarea se poate efectua în mod sigur și controlat la distanță, fără intervenția fizică a personalului în teren. Această soluție reduce timpul de restabilire a alimentării și optimizează utilizarea resurselor operatorului de sistem. În aceste situații, nu este posibilă întocmirea și semnarea actului de reconectare la fața locului. De aceea, actul se completează din oficiu și este transmis utilizatorului ulterior prin e-mail sau poștă, inclusiv atunci când a fost perfectat electronic la momentul reconectării. | Se acceptă |
| La Pct. 252 În baza contractelor înregistrate și active pe parcursul lunii de livrare, în termen de 7 zile calendaristice de la începutul lunii următoare lunii de livrare, furnizorii și operatorii sistemelor de distribuție vor prezenta operatorului sistemului de transport valorile cumulative ale cantităților de energie electrică procurate de la producătorii care dețin centrale electrice racordate la rețeaua electrică de distribuție. În cazul în care datele pentru calculul cotelor nu vor fi prezentate în termen de către furnizori și operatorii sistemelor de distribuție, pentru aceștia valoarea WPOSD va fi egală cu zero. Operatorul sistemului de transport nu va factura furnizorul pentru serviciul de transport, dacă valoarea ETFpentru luna de livrare va avea o valoare negativă. | Premier Energy Distribution S.A | 154 | Se propune următoarea redacție: „252. În baza contractelor înregistrate și active pe parcursul lunii de livrare, în termen de 7 zile calendaristice de la începutul lunii următoare lunii de livrare, furnizorii și operatorii sistemelor de distribuție vor prezenta operatorului sistemului de transport valorile cumulative ale cantităților de energie electrică procurate de la furnizorii/agregatorii sau producătorii care dețin sau au semnate contracte cu centrale electrice racordate la rețeaua electrică de distribuție. În cazul în care datele pentru calculul cotelor nu vor fi prezentate în termen de către furnizori și operatorii sistemelor de distribuție, pentru aceștia valoarea WPOSD va fi egală cu zero. Operatorul sistemului de transport nu va factura furnizorul pentru serviciul de transport, dacă valoarea ETFpentru luna de livrare va avea o valoare negativă.” Argumentare: Includerea termenilor „furnizor/agregator” este necesară deoarece, recent, au fost semnate contracte bilaterale cu furnizori locali care comercializează energie provenită din surse de generare racordate la rețeaua de distribuție. Pentru a reflecta corect aceste relații contractuale și pentru a determina în mod exact cantitățile de energie livrate și cotele aferente, este esențial ca regulamentul să includă toți participanții care pot livra energie în rețeaua de distribuție, nu doar producătorii. | Se acceptă |
| La 266 În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, operatorii de sistem vor întreprinde măsurile necesare în vederea stabilirii zonelor rețelelor electrice pentru care se va calcula capacitatea disponibilă, conform prevederilor pct. 73 | Premier Energy Distribution S.A | 155 | Se propune următoarea redacție: În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, OST va întreprinde măsurile necesare în vederea stabilirii zonelor rețelelor electrice pentru care se va calcula capacitatea disponibilă, conform prevederilor pct. 73 Argumentare: Se propune excluderea acestei prevederi pentru OSD, justificarea a fost prezentata la p. 73 | Se acceptă |
| Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. (aviz nr. 0505/239977-20251208) |  |  |  |  |
| La subpct 3.24.2 puterea declarată stabilită în declarația electricianului autorizat | Premier Energy S.R.L. | 156 | Se propune a fi exclus Argumentare: Se repetă Pct. 3.24.1 | Se acceptă |
| La subpct. 3.27 putere minimă tehnologică – cea mai mică putere electrică necesară unui consumator final pentru menținerea în funcțiune a echipamentelor și a instalațiilor, a căror funcționare este impusă de procesul tehnologic, în scopul evitării unor pierderi de producție irecuperabile; | Premier Energy S.R.L. | 157 | Se propune a fi exclus Argumentare: Se repetă Pct. 3.26 | Se acceptă |
| La Subpct.18.1.1. copia actului, care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum și/sau producere respectiv | Premier Energy S.R.L. | 158 | Se propune următoarea redacție: „18.1.1. Copia actului, care atestă dreptul de proprietate sau alt act care atestă dreptul limitat de folosință asupra imobilului unde urmează să fie amplasat locul de consum și/sau producere respectiv;” Argumentare: Modificarea este propusă pentru a evita abordarea diferită a solicitanților în ce privește depunerea actelor, la cererea de racordare conform ”Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice” și prezentarea actelor, la cererea privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice conform ”Regulamentul privind furnizarea energiei electrice”. Această noțiune este de dorit să conțină același context în ambele Regulamente pentru a evita abordarea diferită de către operatorii de sistem, furnizorii de energie electrică și solicitanții. | Se acceptă |
| La Subpct.18.2.1. copia actului, care atestă dreptul de proprietate, sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv | Premier Energy S.R.L | 158 | Se propune următoarea redacție: „18.2.1. Copia actului, care atestă dreptul de proprietate sau alt act care atestă dreptul limita de folosință asupra imobilului unde urmează să fie amplasat locul de consum și/sau producere respectiv;” Argumentare: Modificarea este propusă pentru a evita abordarea diferită a solicitanților în ce privește depunerea actelor, la cererea de racordare conform ”Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice” și prezentarea actelor, la cererea privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice conform ”Regulamentul privind furnizarea energiei electrice”. Această noțiune este de dorit să conțină același context în ambele Regulamente pentru a evita abordarea diferită de către operatorii de sistem, furnizorii de energie electrică și solicitanții. | Se acceptă |
| La subpct.170.3 centrala electrică și locul de consum dispune de echipamente de măsurare, cu înregistrarea orară/pe intervale a energiei electrice livrate și, respectiv, consumate, în vederea stabilirii obiective a surplusului de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție, instalate din contul consumatorului final | Premier Energy S.R.L | 159 | Se propune următoarea redacție: „170.3. centrala electrică și locul de consum dispune de echipamente de măsurare bidirecțional cu citire la distanță, având sistemele de comunicație compatibile cu cele ale operatorului sistemului de distribuție la ale cărui rețea electrică de distribuție este racordată centrala electrică, cu înregistrarea orară/pe intervale a energiei electrice livrate și, respectiv, consumate, în vederea stabilirii obiective a surplusului de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție, instalate din contul consumatorului final; Argumentare: Modificarea este propusă reieșind din faptul că, prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile care deține o centrală electrică amplasată în afara locului său de consum va avea şi consum de energie electrică din rețeaua operatorului de sistem, în orele când centrala nu va genera energie electrică (iluminarea teritoriului şi alte necesități ....) | Se acceptă parțial Cerințele pentru echipamentul de măsurare sunt stabilite de operatorul de sistem în avizul de racordare, respectiv nu este necesar de a repeta prevedeile respective în acest punct. |
| La pct.176 Utilizatorul sistemului de distribuție închis este în drept să construiască centrală electrică de producere a energie electrice din surse regenerabile pentru acoperirea consumului propriu. | Premier Energy S.R.L | 160 | Se propune următoarea redacție: „176. Utilizatorul sistemului de distribuție închis este în drept să construiască centrală electrică de producere a energie electrice din surse regenerabile pentru acoperirea consumului propriu, în cadrul sistemului de distribuție închis.” Argumentare: Modificarea este propusă reieșind din faptul că, consumatorii racordați la sistemul de distribuție închis nu pot avea încheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu Furnizorul de energie electrică universal și alte condiții care sunt pentru consumatorul final. | Se acceptă |
|  | Premier Energy S.R.L. | 161 | Se propune de completat cu un nou punct având următoarea redacție: „la punctul de măsurare a sistemului de distribuție închis, acesta are obligația instalării unui echipament de măsurare bidirecțional care înregistrează, orar sau pe intervale, energia electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție – echipamente cu citire la distanță, având sistemele de comunicație compatibile cu cele ale operatorului sistemului de distribuție la ale cărui rețea electrică de distribuție este racordată.” Argumentare: Modificarea este propusă reieșind din faptul că, pentru a deveni prosumator de energie electrică din surse regenerabile trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și consumatorii finali privind instalarea echipamentului de măsurare conform Pct. 169.5. | Se acceptă |
| La Pct.221 Deconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem în conformitate cu punctele. 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 0.12, 0.13 ale prezentului Regulament se efectuează doar după avizarea consumatorului final. Avizul de deconectare se expediază sau se înmânează utilizatorului de sistem cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare. Se interzice deconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum și în celelalte zile după ora 18.00, excepție fiind cazurile prevăzute la pct. Ошибка! Источник ссылки не найден.4. În situația descrisă la pct. 00.2, avizul de deconectare se înmânează utilizatorului de sistem în momentul depistării faptului că instalația electrică a acestuia afectează utilajul operatorului de sistem sau calitatea energiei electrice livrată altor consumatori finali. | Premier Energy S.R.L. | 162 | Numărul punctului nu corespunde | Se acceptă |
| La Pct. 226 ultima propoziție: În situațiile prevăzute la pct. Ошибка! Источник ссылки не найден.0.2 operatorul de sistem, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul deconectării, transmite ordinul de deconectare utilizatorului de sistem. | Premier Energy S.R.L | 163 | Numărul punctului nu corespunde. | Se acceptă |
| La Pct.227 Operatorul de sistem este obligat în cel mult 2 zile lucrătoare să notifice furnizorul despre nerealizarea deconectării în condițiile punctului 06, dacă deconectarea instalațiilor consumatorului final a fost solicitată de furnizor. | Premier Energy S.R.L | 164 | Numărul punctului nu corespunde. | Se acceptă |
| La pct. 230 Personalul operatorului de sistem, care a efectuat deconectarea instalației de utilizare ce aparține consumatorului final, este obligat să întocmească actul de deconectare în 3 (trei) exemplare, indicând în act motivele deconectării și informația relevantă privind echipamentul de măsurare al consumatorului final. Actul de deconectare se semnează de către personalul operatorului de sistem și consumatorul final, un exemplar al acestuia se înmânează consumatorului final. | Premier Energy S.R.L | 165 | Se propune următoarea redacție: Personalul operatorului de sistem, care a efectuat deconectarea instalației de utilizare ce aparține consumatorului final, este obligat să întocmească actul de deconectare în 3 (trei) exemplare, indicând în act data, ora, motivele deconectării și informația relevantă privind echipamentul de măsurare al consumatorului final. Actul de deconectare se semnează de către personalul operatorului de sistem și consumatorul final, un exemplar al acestuia se înmânează consumatorului final. Argumentare: Modificarea este propusă pentru a confirma consumatorului că deconectarea energie electrice la locul de consum cei aparține a avut loc pînă la achitarea datori la energia electrică, în cazul dezacordului consumatorului privind corectitudinea deconectării instalației de utilizare. Această modificare va duce la micșorarea petițiilor ce țin de dezacordul și indignarea consumatorului cu privire la deconectarea locului de consum cei aparține pentru neplată datoriei a energiei electrice. Furnizorul la moment nu poate verifica faptul dat din cauza că operatorul de sistem nu indică ora deconectării în actul de deconectare | Se acceptă parțial Textul a fost modificat |
| Î.S. „Moldelectrica (aviz cu tabel unificat din 11.12.2025) |  |  |  |  |
| La subpct. 1.1. racordarea locurilor de consum și/sau producere noi; | Î.S. „Moldelectrica” | 166 | Se propune următoarea redacție: „racordarea locurilor de consum și/sau producere și/sau stocare noi;” | Se acceptă Textul a fost modificat |
| La Pct.1 | Î.S. „Moldelectrica” | 167 | Se propune completarea cu subpct.1.5 în următoarea redacție: „1.5. relațiile dintre operatorii de sistem cu utilizatorii de sistem privind îndeplinirea condițiilor de funcționare interconectată la rețeaua electrică” | Nu se acceptă Prestarea serviciilor de transport li distribuție include în sine și condițiile de funcționare interconectată |
| Noțiunea: capacitate de racordare garantată – existența infrastructurii necesare a rețelei electrice de transport și/sau de distribuție și a posibilităților tehnice pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor aferente locului de consum și/sau de producere la rețeaua electrică publică, fără a fi necesare lucrări suplimentare de întărire/dezvoltare a rețelelor electrice; | Î.S. „Moldelectrica” | 168 | Se propune următoarea redacție: „capacitate de racordare garantată – existența infrastructurii necesare a rețelei electrice de transport și/sau de distribuție și a posibilităților tehnice pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor aferente locului de consum și/sau de producere, instalației de stocare la rețeaua electrică publică, fără a fi necesare lucrări suplimentare de întărire/dezvoltare a rețelelor electrice; | Se acceptă |
| Noțiunea: capacitate de racordare condiționată – existența unor constrângeri de ordin tehnic pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor unui loc de consum și/sau de producere a energiei electrice, pentru eliminarea cărora sunt necesare lucrări suplimentare de întărire a rețelei electrice existente sau construcția unor elemente de rețea noi; | Î.S. „Moldelectrica” | 169 | Se propune următoarea redacție: „capacitate de racordare condiționată – existența unor constrângeri de ordin tehnic pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor unui loc de consum și/sau de producere a energiei electrice, instalației de stocare a energiei electrice, pentru eliminarea cărora sunt necesare lucrări suplimentare de întărire a rețelei electrice existente sau construcția unor elemente de rețea noi;” | Se acceptă |
| Noțiunea: capacitate de racordare flexibilă – existența unor constrângeri de ordin tehnic pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor unui loc de consum și/sau de producere a energiei electrice, care por fi evitate prin impunerea unor condiții privind limitarea și controlul injecției/extragerii de energie electrică în/din rețeaua electrică de transport sau de distribuție; | Î.S. „Moldelectrica” | 170 | Se propune următoarea redacție: „capacitate de racordare flexibilă – existența unor constrângeri de ordin tehnic pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor unui loc de consum și/sau de producere a energiei electrice, instalației de stocare a energiei electrice, care por fi evitate prin impunerea unor condiții privind limitarea și controlul injecției/extragerii de energie electrică în/din rețeaua electrică de transport sau de distribuție; | Se acceptă |
| La definiția Putere contractată | Î.S. „Moldelectrica” | 171 | Se propune excluderea subpct.3.23 .- se dublează în 3.24 Se propune următoarea redacție pentru subpct. 3.24.1.: „puterea aprobată spre injecție/extragere în/din rețeaua electrică;” Se propune detalierea subpunctelor definiției în textul regulamentului | Se acceptă |
| La definiția: certificat de racordare - documentul emis de către operatorul de rețea pentru un loc de consum şi/sau de producere prin care se certifică îndeplinirea condițiilor de racordare la rețea, respectiv realizarea instalației de racordare și a instalațiilor electrice ale utilizatorului, şi prin care se stabilesc condiții tehnice de utilizare a rețelei după punerea sub tensiune finală a instalației; | Î.S. „Moldelectrica” | 172 | Se propune următoarea redacție: „certificat de racordare - documentul emis de către operatorul de sistem pentru un loc de consum, loc de producere și/sau instalație de stocare, prin care se certifică îndeplinirea condițiilor de racordare la rețea, respectiv realizarea instalației de racordare. Pentru același loc de consum, loc de producere şi/ sau de instalație de stocare, două sau mai multe certificate de racordare valabile.” | Se acceptă |
| La definiția: cerere de racordare – cerere depusă de un utilizator de sistem în adresa operatorului de sistem, prin care se solicită emiterea unui aviz de racordare la rețeaua electrică a instalațiilor aferente unui loc de consum/producere/stocare nou, sau modificarea instalațiilor unui loc de consum/producere/stocare existent | Î.S. „Moldelectrica” | 173 | Se propune următoarea redacție: „cerere de racordare – cerere depusă de un solicitant în adresa operatorului de sistem, prin care se solicită emiterea unui aviz de racordare la rețeaua electrică a instalațiilor aferente unui loc de consum/producere/stocare nou, sau modificarea instalațiilor unui loc de consum/producere/stocare existent. Argumentare: Prealabil racordării nu reprezintă utilizator de sistem | Se acceptă |
| La conținut | Î.S. „Moldelectrica” | 174 | A se completa cu definiția ”Sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice” în următoarea redacție: „Sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice - ansamblu de echipamente ce asigură măsurarea, în scopuri comerciale, a cantităților de energie electrică produsă, transportată, importată, exportată, tranzitată, distribuită, furnizată și consumată, precum și care asigură colectarea automată a datelor din contoarele electrice, stocarea și păstrarea informațiilor în baza de date și care are posibilitatea de transmitere a informației (în continuare SAMEE)” Argumentare: conform hotărârii HANRE 74/2022 | Se acceptă |
| La pct.5 În sensul prezentului Regulament, un operator de sistem este considerat utilizator în relația cu operatorul rețelei electrice din amonte, la care sunt racordate instalațiile pe care le deține. | Î.S. „Moldelectrica” | 175 | Se propune următoarea redacție: „În sensul prezentului Regulament, un operator de sistem este considerat utilizator în relația cu operatorul rețelei electrice din amonte, la care sunt racordate/interconectate instalațiile/rețelele electrice pe care le deține” | Se acceptă |
| La pct.6 prima propoziție: Procesul de racordare, în funcție de rețeaua la care se solicită racordarea (de transport sau de distribuție), de nivelul de tensiune al rețelei, de puterea de consum și/sau de generare, implică următoarele etape: | Î.S. „Moldelectrica” | 176 | Se propune următoarea redacție: „Procesul de racordare, în funcție de rețeaua la care se solicită racordarea (de transport sau de distribuție), de nivelul de tensiune al rețelei, de puterea de consum (extragere) și/sau de generare (injecție), implică următoarele etape:” | Se acceptă |
| La pct.6 | Î.S. „Moldelectrica” | 177 | Se propune de completat cu un subpunct 6.10. cu următoarea redacție: „Realizărilor lucrărilor de proiectare a instalației de racordare și instalației electrice și/sau centralei electrice, instalației de stocare, și după caz a întăririlor de rețea” | Nu se acceptă Considerăm inoportun de separa activitățile respective într-o etapă separată, întrucât acestea sunt descrise în detalii în textul proiectului |
| L subpct.6.6 Realizarea lucrărilor de racordare la reţeaua electrică şi admiterea în exploatare a instalației electrice și/sau centralei electrice, instalației de stocare; | Î.S. „Moldelectrica” | 178 | Se propune următoarea redacție: „Realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică, realizarea şi admiterea în exploatare a instalației electrice și/sau centralei electrice, instalației de stocare” | Se acceptă |
| La pct.6 | Î.S. „Moldelectrica” | 179 | Se propune de completat cu un subpunct. cu următoarea redacție: „Punerea provizorie sub tensiune și parcurgerea cu succes a procedurii de notificare în cazurile și în modul stabilite în prezentul Regulament și în Codul rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice.” | Se acceptă |
| La pct.6 subpct. 6.8 Emiterea de către operatorul de sistem a certificatului de racordare a locului de consum şi/sau de producere; | Î.S. „Moldelectrica” | 180 | Se propune următoarea redacție: „6.8. Emiterea de către operatorul de sistem a certificatului de racordare a locului de consum şi/sau de producere, instalației de stocare;” | Se acceptă |
| La pct.6 subpct. 6.9 | Î.S. „Moldelectrica” | 181 | Se propune următoarea redacție: „6.9. Punerea sub tensiune finală a instalației interne a locului de consum și/sau producere, instalației de stocare.” | Se acceptă |
| La conținut | Î.S. „Moldelectrica” | 182 | Se propune includerea unui nou subpunct 6.31 cu următorul cuprins: „6.31 . Elaborarea și coordonarea documentației de proiect în baza avizului de racordare cu operatorul de sistem relevant, în cazul în care respectivele lucrări de proiectare nu sunt incluse în contractul de racordare.” Argumentare: În urma emiterii avizului de racordare, solicitantul elaborează și coordonează documentația de proiect cu operatorul de sistem. Acesta poate fi realizat în baza contractului de racordare încheiat cu operatorul de sistem sau solicitantul este în drept să contacteze un proiectant și/sau un electrician autorizat pentru proiectarea și, respectiv, executarea instalației de racordare. | Se acceptă |
| La pct.7 prima propoziție Operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuție sunt obligați să publice în mod clar și transparent informații privind capacitatea disponibilă pentru noi racordări în zona sa de operare, cu o granularitate spațială ridicată, respectând cerințele privind confidențialitatea informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv informații privind capacitatea care face obiectul cererilor de racordare și posibilitatea încheierii acordurilor de racordare în condiții flexibile în zone congestionate. | Î.S. „Moldelectrica” | 183 | Se propune de exclus cuvintele: „în mod clar și transparent” Argumentare: Interpretabil, în cadrul secundar este necesar detalierea cum se va realizarea prevederea din Legea 164/2025, prin specificarea expres a informației care trebuie să fie publicată. | Nu se acceptă A se vedea prevederile art. 40, alin. 6) din Legea 164/2025 |
| La pct.9 La solicitarea unui potențial utilizator de sistem, operatorul de sistem relevant este obligat să prezinte informații detaliate privind capacitățile disponibile ale rețelei electrice pentru racordare, procedurile aferente procesului de racordare, condițiile legale pentru racordare și documentele ce urmează a fi anexate la o cerere de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 184 | Se propune următoarea redacție: „La solicitarea unui potențial utilizator de sistem, operatorul de sistem relevant este obligat să prezinte informații disponibile și care nu reprezintă date confidențiale sau personale, privind capacitățile disponibile ale rețelei electrice pentru racordare, procedurile aferente procesului de racordare, condițiile legale pentru racordare și documentele ce urmează a fi anexate la o cerere de racordare” Argumentare: Interpretabil, în cadrul secundar este necesar detalierea cum se va realizarea prevederea din LP164/2025, prin specificarea expres a informației disponibile care poate fi prezentată. | Se acceptă |
| La pct.10 Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare nu este obligatorie pentru solicitant. | Î.S. „Moldelectrica” | 185 | Se propune următoarea redacție: „Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare nu este obligatorie pentru solicitant. Decizia solicitantului de a parcurge sau nu etapa preliminară, nu scutește solicitantul de consecințele depunerii unor cereri incomplete sau neconforme, cât și nerespectarea prevederilor prezentului Regulament.” | Se acceptă |
| La pct.11 În vederea racordării la rețelele electrice a instalațiilor aferente locurilor de consum și /sau producere, solicitantul persoană fizică sau persoană juridică depune la operatorul de sistem care își desfășoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licență o cerere de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 186 | Se propune următoarea redacție: „În vederea racordării la rețelele electrice a instalațiilor aferente locurilor de consum și /sau producere, instalației de stocare, solicitantul persoană fizică sau persoană juridică depune la operatorul de sistem care își desfășoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licență o cerere de racordare.” | Se acceptă |
| La pct.12 Solicitanții au obligația să adreseze cererea de racordare, cererea de actualizare a avizului de racordare sau certificatului de racordare, înainte de a începe realizarea instalației electrice care urmează a fi racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente. | Î.S. „Moldelectrica” | 187 | Se propune următoarea redacție: „Solicitanții au obligația să adreseze cererea de racordare sau cererea de modificare a avizului de racordare, înainte de a începe realizarea instalației electrice care urmează a fi racordată la rețeaua electrică, respectiv ajustarea/modificarea/suplinirea celei existente.” Argumentare: În cadrul Regulamentului privind racordarea se utilizează expresia ”de modificare” a avizului de racordare. Cererea privind eliberarea certificatului de racordare nu este oportun de a o adresa înainte de a începe realizarea instalației de racordare deoarece certificatul de racordare se eliberează după îndeplinirea condițiilor de racordare. | Se acceptă |
| La pct.15 Cererea de racordare se depune de către solicitant în următoarele situații: - apariția unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; - apariția unui loc de consum şi producere nou; - apariția unui loc de producere nou; - apariția unui loc de consum şi/sau de producere cu instalaţii de stocare nou; - modificarea puterii electrice a instalației de utilizare, a centralei electrice sau a instalației de stocare existente; - reconstrucția instalației electrice și/sau centralei electrice existente; - modificarea unui loc de consum prin racordarea de centrale electrice, surse de energie electrică de rezervă și/sau instalații de stocare la instalația de utilizare existentă, pentru acoperirea consumului propriu cu asigurarea categoriei de fiabilitate în continuitatea alimentării corespunzătoare.. - modificarea instalației de racordare; - racordarea instalației aferente locului de consum, de consum și/sau producere, la rețeaua electrică cu un alt nivel de tensiune; - separarea instalațiilor unui utilizator de instalațiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la rețeaua electrică a operatorului de sistem; - Modificarea punctului de delimitare; - Modificarea punctului de măsurare; - Executarea unor condiții privind alimentarea cu energie electrică ce impun introducerea de elemente noi sau modificarea unor elemente din instalația de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice; - Modificarea amplasamentului instalațiilor aferente unui loc de consum și/sau producere și/sau stocare, fără depășirea puterii aprobate prin certificatul de racordare; - Strămutarea rețelei electrice a operatorului de sistem | Î.S. „Moldelectrica” | 188 | Se propune în următoarea redacție: „15. Cererea de racordare se depune de către solicitant în următoarele situații: - racordarea unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; - racordarea unui loc de consum şi producere nou; - racordarea unui loc de producere nou; - racordarea unui loc de consum şi/sau de producere cu instalaţii de stocare nou; - racordarea unei instalații de stocare; - modificarea puterii electrice aprobate (de injecție sau extragere) sau instalate a instalației de utilizare, a centralei electrice sau a instalației de stocare existente; - reconstrucția instalației electrice și/sau centralei electrice existente, instalației de stocare; - modificarea unui loc de consum prin racordarea de centrale electrice, surse autonome de alimentare cu energie electrică și/sau instalații de stocare la instalația de utilizare existentă, pentru acoperirea consumului propriu cu asigurarea categoriei de fiabilitate în continuitatea alimentării corespunzătoare. - modificarea instalației de racordare; - racordarea instalației aferente locului de consum, de consum și/sau producere, instalații de stocare la rețeaua electrică cu un alt nivel de tensiune; - separarea instalațiilor unui utilizator de sistem în vederea racordării directe separat a acestora la rețeaua electrică a operatorului de sistem; - modificarea punctului de delimitare; - modificarea punctelor de măsurare; - executarea unor condiții privind alimentarea cu energie electrică ce impun introducerea de elemente noi sau modificarea unor elemente din instalația de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice; - modificarea amplasamentului instalațiilor aferente unui loc de consum și/sau producere și/sau stocare, fără depășirea puterii aprobate prin certificatul de racordare; - strămutarea rețelei electrice a operatorului de sistem - Modificarea unui loc de consum prin racordarea unei surse autonome de energie electrică în instalația de utilizare existentă | Se acceptă parțial Textul a fost modificat |
| La Pct.16 Prin derogare de la prevederile pct. 0, consumatorii finali pot instala în perimetrul locului de consum centrale electrice destinate exclusiv acoperirii consumului propriu, fără injectarea surplusului de energie electrică produsă în rețeaua electrică publică, cu o putere de cel mult 3kW. În acest caz, punerea sub tensiune a centralelor respective se va realiza cu respectarea cerințelor Regulamentului de admiterea în exploatare a instalațiilor electrice, printr-o notificare simplificată adresată de utilizatorul de sistem operatorului de sistem relevant, fără a fi necesară depunerea unei cereri de racordare. Modelul notificării se publică de operatorul de sistem pe pagina web oficială. | Î.S. „Moldelectrica” | 189 | Se propune în următoarea redacție: „Prin derogare de la prevederile pct. 0, consumatorii finali pot instala în perimetrul locului de consum centrale electrice destinate exclusiv acoperirii consumului propriu, fără injectarea surplusului de energie electrică produsă în rețeaua electrică publică, cu o putere de cel mult 3kW. În acest caz, punerea sub tensiune a centralelor respective se va realiza cu respectarea cerințelor Regulamentului de admiterea în exploatare a instalațiilor electrice, printr-o notificare simplificată adresată de utilizatorul de sistem operatorului de sistem relevant, fără a fi necesară depunerea unei cereri de racordare. Modelul notificării se publică de operatorul de sistem pe pagina web oficială. Instalațiile de producere utilizate obligatoriu vor respecta cerințele pentru modele generatoare de tipul A, în conformitate cu prevederile Codului rețelelor electrice cu privire la racordare și a Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare, iar operatorul de sistem este în drept să deconecteze conform prezentului Regulament, instalațiile consumatorului final în cazul neconformității cu prevederile Codului rețelelor electrice cu privire la racordare și a Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare. Argumentare: Codul rețelelor electrice stabilește cerințe pentru centrale de la 0.8kW | Se acceptă |
| La pct.17 În cererea de racordare sunt indicate cel puțin următoarele informații: - datele de identificare ale solicitantului; - scopul cererii de racordare, conform situațiilor prevăzute la pct.0; - tipul instalației (consum, producere, stocare, sau o combinație din cele trei tipuri); - valoarea maximă a puterii active care va fi consumată din/injectată în rețeaua electrică publică după racordare; - categoria receptoarelor electrice de la locul de consum, conform cerințelor de fiabilitate a alimentării cu energie electrică; - tipul receptoarelor electrice ce urmează a fi utilizate (trifazat, monofazat etc.); - datele de identificare ale locului de consum/producere, inclusiv adresa, numărul/numerele cadastrale ale terenurilor. | Î.S. „Moldelectrica” | 190 | Se propune completarea cu subpuncte în următoarea redacție: 17.8 Tipul tehnologiilor cu indicarea puterii instalată per tehnologie; 17.9 Etapele de dezvoltare cu indicarea puterii instalată per etapă, după caz; 17.10 Nivelul tensiunii solicitate în punctul de racordare; 17.11 În cazul solicitării eliberării avizului de racordare pentru o putere mai mică decât 1MW, se anexează copia scrisorii de refuz a operatorului sistemului de distribuție în care sunt indicate motivele argumentate, după caz; Argumentare: Detalierea pentru datele tehnice prezentate de întreprindere, necesare pentru analiza cererii privind eliberarea avizului de racordare de către operatorul de sistem. | Se acceptă parțial În ce privește copia scrisorii de refuz – considerăm inoportun în contextul utilizării unui sistem informațional comun de gestiune a avizelor de racordare. |
| La subpct.17.4 | Î.S. „Moldelectrica” | 191 | Se propune în următoarea redacție: „valoarea maximă a puterii active care va fi consumată extrasă din/injectată în rețeaua electrică publică după racordare, puterea instalată a instalațiilor din cadrul centralei electrice per tip de tehnologie, puterea instalată a instalațiilor de stocare și capacitatea de stocarea ale acestora;” Argumentare: Detalierea pentru datele tehnice prezentate de întreprindere, necesare pentru analiza cererii privind eliberarea avizului de racordare de către operatorul de sistem. | Se acceptă |
| La punctele 18, 19, 40.2, 41 | Î.S. „Moldelectrica” | 192 | Se propune excluderea conținutului din punctele 18, 19, 40.2, 41 Argumentare: Din punct de vedere a rețelei electrice gestionate de operatorul de sistem, amplasarea centralei electrice nu modifică posibilitatea acomodării puterii solicitate atât timp cât soluția de racordare rămâne neschimbată. În același timp, în majoritatea cazurilor, actele prezentate la etapa emiterii avizului de racordare nu reprezintă amplasamentul final al centralei electrice/instalației de stocare. Astfel, solicitarea prezentării terenurilor nu reprezintă un criteriu determinant sau necesar pentru procesul de racordare la rețea. | Nu se acceptă Amplasamentul viitoarei centrale sau instalații de stocare este important cel puțin din punctul de vedere al respectării zonelor de protecția a rețelelor electrice |
| La conținut | Î.S. „Moldelectrica” | 193 | Se propune completarea cu un punct 181 având următorul conținut: „181.Suplimentar cerințelor din pct. 18, la cererea de racordare pentru centralele electrice și/sau instalații de stocare, solicitantul este obligat să prezinte soluția propusă de racordare la rețeaua electrică. Soluția trebuie să reflecte, fără a se limita la: - elementul/elementele de rețea la care se propune racordarea în conformitate cu nivelul tensiunii solicitat în cerere (linii electrice aeriene, stații electrice, posturi de transformare, etc.); - modul de conectare la elementele de rețea (intrare-ieșire LEA, derivație LEA, racord/racorduri în SE, etc.); - schema monofilară a SE proprii; calculul puterii solicitate spre injecție/extracție în/din rețeaua electrică (inclusiv număr și puterea panouri, număr și puterea invertoare, număr și puterea module generatoare, număr, puterea și capacitatea instalației de stocare, etc.) Argumentare: Informațiile respective sunt necesare pentru evaluarea cererii și analiza posibilității racordării la rețeaua electrică. | Nu se acceptă Punctul de racordare este indicat de operatorul de sistem în avizul de racordare, iar soluția tehnică este ulterior reflectată în proiectul coordonat de operator. În acest sens, nu considerăm necesar de a impune solicitanților o măsură suplimentară. |
| La pct.21 Cererea de racordare, însoțită de actele menționate în pct. 0 al prezentului Regulament, se transmite operatorului de sistem prin intermediul unui sistem informațional pus la dispoziție de operator, prin poștă, fax, e-mail, depunere directă la oficiul operatorului de sistem. | Î.S. „Moldelectrica” | 194 | Se propune în următoarea redacție: „Cererea de racordare, însoțită de actele menționate în pct. 18 al prezentului Regulament, se transmite operatorului de sistem prin intermediul unui sistem informațional pus la dispoziție de operator.În caz de indisponibilitate a sistemului informațional al operatorului, cererea poate fi depusă prin e-mail, depunere directă la oficiul operatorului de sistem.” Argumentare: Metodele de depunere a cererilor se încadrează în prevederile pct. 22 din prezentul Regulament. | Se acceptă |
| La pct.25 Operatorul de sistem are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare pentru a verifica dacă setul de acte anexat la cererea de racordare este complet. În acest termen, operatorul este obligat să analizeze setul de acte și, după caz, să notifice solicitantul cu privire la completările necesare, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă care trebuie completată sau prezentată operatorului de sistem. | Î.S. „Moldelectrica” | 195 | Se propune în următoarea redacție: „Operatorul de sistem are la dispoziție 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare pentru a verifica dacă setul de acte anexat la cererea de racordare este complet. În acest termen, operatorul este obligat să analizeze setul de acte și, după caz, să notifice solicitantul cu privire la completările necesare, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă care trebuie completată sau prezentată operatorului de sistem.” Argumentare: În contextul proceselor administrative cât și a petițiilor analizate, a fost atestată referința la încălcarea termenilor de analiză/răspuns a cererilor aferente procesului de racordare recepționate de către operatorii de sistem. Luând în considerare volumul considerabil de cereri recepționate, cât și caracterul continuu al acestora, se propune extinderea termenelor respective. | Nu se acceptă Având în vedere propunerea precedentă acceptată pentru pct. 21, utilizarea unui sistem informațional de prelucrare a cererilor de racordare va permite de a filtra la momentul depunerii cea mai mare parte a cererilor neconforme. Astfel, considerăm că termenul de 3 zile este suficient pentru prelucrarea cererilor. |
| La pct. 26 Dacă solicitantul nu prezintă actele relevante în termen de 3 zile lucrătoare din data notificării, operatorul de sistem respinge cererea de racordare și informează solicitantul despre aceasta. Respingerea unei cereri de racordare nu reprezintă un impediment pentru solicitant de a depune o nouă cerere de racordare, cu anexarea actelor solicitate. | Î.S. „Moldelectrica” | 196 | Se propune în următoarea redacție: „Dacă solicitantul nu prezintă actele relevante în termen de 7 zile lucrătoare din data notificării, operatorul de sistem respinge cererea de racordare și informează solicitantul despre aceasta. Respingerea unei cereri de racordare nu reprezintă un impediment pentru solicitant de a depune o nouă cerere de racordare, cu anexarea actelor solicitate.” Argumentare: Se propune un termen mai extins pentru prezentarea setului complet de documente, în contextul în care actele ce urmează a fi prezentate suplimentar urmează a fi înregistrate/autentificate sau este necesară adresarea către instituții terțe. | Nu se accepta Este în interesul solicitantului să înlăture cât mai rapid lacunele admise la depunerea cererii. Totodată, solicitantului nu îi este interzis să depună o cerere nouă în cazul ratării termenului de 3 zile. |
| La Pct.27 - Examinarea unei cereri de racordare se finalizează prin emiterea avizului de racordare sau prin prezentarea unui refuz argumentat solicitantului. Avizul de racordare, sau refuzul argumentat se va prezenta solicitantului de către operatorul de sistem relevant în următoarele termene: - în cazul racordării la rețeaua electrică de transport – 15 zile de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; - în cazul racordării la rețeaua electrică de distribuție – 10 zile de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; - în cazul racordării unei centrale electrice și/sau a unei instalații de stocare a energiei, – 30 de zile de la înregistrarea cererii unui potențial producător, operator al instalației de stocare a energiei sau consumator noncasnic; - în cazul în care un consumator casnic, existent sau potențial, solicită racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unei centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, destinată acoperirii consumului propriu de energie electrică, cu o putere instalată care nu depășește puterea sa contractată de consum, operatorul sistemului de distribuție este obligat să elibereze avizul de racordare în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii. | Î.S. „Moldelectrica” | 197 | Se propune în următoarea redacție: „27. Examinarea unei cereri de racordare se finalizează prin emiterea avizului de racordare sau prin prezentarea unui refuz argumentat solicitantului. Avizul de racordare, sau refuzul argumentat se va prezenta solicitantului de către operatorul de sistem relevant în următoarele termene: Pct.27.1. în cazul racordării la rețeaua electrică de transport – 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; Pct.27.2. în cazul racordării la rețeaua electrică de distribuție – 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; 27.3. în cazul racordării unei centrale electrice și/sau a unei instalații de stocare a energiei, – 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii unui potențial producător, operator al instalației de stocare a energiei sau consumator noncasnic; Pct.27.4. în cazul în care un consumator casnic, existent sau potențial, solicită racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unei centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, destinată acoperirii consumului propriu de energie electrică, cu o putere instalată care nu depășește puterea sa contractată de consum, operatorul sistemului de distribuție este obligat să elibereze avizul de racordare în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Argumentare: Se propune detalierea termenelor de examinare a cererilor aferente procesului de racordare – zile lucrătoare, pentru uniformizarea termenelor în prezentul Regulament. | Nu se acceptă Termenele respective sunt prevăzute expres de art. 72 al Legii 164/2025 cu privire la energia electrică |
| La pct.28 În cazul în care potențialul consumator casnic solicită concomitent racordarea instalației de utilizare și racordarea centralei electrice care utilizează surse regenerabile de energie, operatorul sistemului de distribuție eliberează un singur aviz de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 198 | Se propune în următoarea redacție: „În cazul în care potențialul consumator casnic solicită concomitent racordarea instalației de utilizare și racordarea centralei electrice care utilizează surse regenerabile de energie, operatorul sistemului de distribuție eliberează avize de racordare separate pentru consum și generare.” Argumentare: Este utilizat cu rea intenție, utilizatorii de sistem obținând astfel de avize realizează doar partea de generare fără a realiza partea de consum. | Nu se acceptă Prevederea dată se regăsește în art. 72 al Legii cu privire la energia electrică nr. 164/2025 |
| La pct.30 În cazul în care capacitatea maximă de extracție/injecție care poate fi acceptată în punctul de racordare, este mai mică decât capacitatea solicitată prin cererea de racordare, cu acordul scris al solicitantului, operatorul de sistem relevant va emite avizul de racordare cu o putere aprobată mai mică decât cea indicată inițial în cererea de racordare, astfel încât să nu se admită suprasolicitarea rețelei la care se va realiza racordarea. | Î.S. „Moldelectrica” | 199 | Se propune în următoarea redacție: „În cazul în care puterea maximă spre extragere/injecție în/din rețeaua electrică care poate fi acceptată în punctul de racordare, este mai mică decât puterea solicitată prin cererea de racordare, cu acordul scris al solicitantului, operatorul de sistem relevant va emite avizul de racordare cu o putere aprobată mai mică decât cea indicată inițial în cererea de racordare, astfel încât să nu se admită suprasolicitarea rețelei la care se va realiza racordarea. În urma notificării operatorului de sistem, solicitantul urmează să confirme puterea disponibilă, în termen de 5 zile lucrătoare din data notificării, în caz contrar cererea se restituie.” Argumentare: În cazul notificării pentru obținerea acordului, este necesară specificarea termenilor de răspuns din partea solicitantului. | Se acceptă |
| La pct.32 Operatorul sistemului de distribuție este obligat să includă în avizul de racordare eliberat solicitantului cerințele tehnice specificate de operatorul sistemului de transport. | Î.S. „Moldelectrica” | 200 | Se propune în următoarea redacție: „Operatorul sistemului de distribuție este obligat să includă în avizul de racordare eliberat solicitantului cerințele tehnice specificate de operatorul sistemului de transport, inclusiv în cadrul procesului de coordonare a posibilității racordării conform pct.42 din prezentul Regulament.” Argumentare: Specificarea procesului detaliat în cadrul căruia sunt coordonate cerințele tehnice ce urmează a fi incluse în avizul de racordare emis de către operatorul sistemului de distribuție. | Nu se acceptă În redacția propusă se prevede includerea cerințelor tehnice ale OST în avizele de racordare eliberate de OSD, astfel că nu este necesar de a face o precizare specială pentru pct. 42. |
| La pct.36 prima propoziție Operatorul de sistem refuză eliberarea avizului de racordare în următoarele situații: | Î.S. „Moldelectrica” | 201 | Se propune în următoarea redacție: ”Operatorul de sistem respinge eliberarea avizului de racordare în următoarele situații”. Argumentare: În conformitate cu termenul utilizat la pct.37 din Regulament. | Nu se acceptă. Se respinge cererea de racordare |
| La conținut: | Î.S. „Moldelectrica” | 202 | Se propune completarea cu pct 431 având următoarea redacție: Operatorul sistemului de distribuție este obligat să coordoneze și să includă în avizul de racordare eliberat solicitantului toate cerințele tehnice specificate de operatorul sistemului de transport, în caz contrar avizul de racordare se consideră nul. În condițiile pct.22, se consideră valabile doar avizele de racordare și emise în baza cererilor incluse în sistemul informațional.” Argumentare: Pentru asigurarea securității SEN și evitarea punerii în pericol a elementelor de rețea, cât și pentru asigurarea unui mod transparent de emitere a avizelor de racordare. | Se acceptă parțial Proiectul a fost modificat prin includerea cerințelor de utilizare a unui sistem informațional unic. În același timp, proiectul prevede o dispoziție tranzitorie prin care operatorilor li se va oferi o perioadă de timp pentru dezvoltarea acestui sistem. La fel, proiectul prevede situații în care cererile vor fi depuse nu doar prin sistem, dar și prin alte modalități. |
| La pct.46 - Racordarea și modificarea instalațiilor electrice ale entităților din lista ce urmează de realizează în baza unui aviz de racordare și a unui proiect unic: - zonelor economice libere; - parcurilor industriale; - sistemelor de distribuție închise; - întovărășirilor pomicole; - cooperativelor de construcție a garajelor; - comunităților de energie ale cetățenilor; - blocurilor locative și altor asociații de coproprietari; - parcări subterane dotate cu stații de încărcare a automobilelor. | Î.S. „Moldelectrica” | 203 | Se propune în următoarea redacție: „46. Racordarea și modificarea instalațiilor electrice ale entităților din lista ce urmează se realizează în baza unui aviz de racordare unic și a unui proiect unic: Pct.46.1. zonelor economice libere; Pct.46.2. parcurilor industriale; Pct.46.3. sistemelor de distribuție închise; Pct.46.4. întovărășirilor pomicole; Pct.46.5. cooperativelor de construcție a garajelor; Pct.46.6. comunităților de energie electrică din surse regenerabilele cetățenilor; Pct.46.7. blocurilor locative și altor asociații de coproprietari; Pct.46.8. parcări subterane dotate cu stații de încărcare a automobilelor. Argumentare: Conform Regulamentului cu privire la comunitățile de energie din surse regenerabile HANRE nr.743 din 19.12.2024 | Se acceptă |
| La pct.50 În termen de 2 luni de la data emiterii avizului de racordare cu capacitate necondiționată, deținătorul avizului de racordare care intenționează să racordeze la rețea centrală/centrale electrice cu puterea instalată mai mare de 200 kW sau instalații de stocare a energiei cu puterea de injecție de 1 MW și mai mare, sunt obligați să depună la operatorul de sistem garanții financiare de bună execuție a avizelor de racordare. Cuantumul garanțiilor financiare de bună execuție a avizelor de racordare, condițiile, cerințele, termenele de depunere și de restituire a acestora, precum și cazurile în care garanția financiară de bună execuție se utilizează de către operatorul de sistem pentru dezvoltarea rețelei electrice se stabilesc prin Hotărârea ANRE privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare. În cazul avizelor de racordare emise pentru capacități de racordare condiționate, termenul de 2 luni se va calcula de la data punerii în funcțiune a lucrărilor de întărire sau dezvoltare a rețelelor electrice, stabilită în contractul de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 204 | Se propune în următoarea redacție: „În termen de 2 luni de la data emiterii avizului de racordare cu capacitate necondiționată, deținătorul avizului de racordare care intenționează să racordeze la rețea centrală/centrale electrice cu puterea instalată mai mare de 200 kW sau instalații de stocare a energiei cu puterea de injecție de 1 MW și mai mare, sunt obligați să depună la operatorul de sistem garanții financiare de bună execuție a avizelor de racordare. Cuantumul garanțiilor financiare de bună execuție a avizelor de racordare, condițiile, cerințele, termenele de depunere și de restituire a acestora, precum și cazurile în care garanția financiară de bună execuție se utilizează de către operatorul de sistem pentru dezvoltarea rețelei electrice se stabilesc prin Hotărârea ANRE privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare. În cazul avizelor de racordare emise pentru capacități de racordare condiționate, termenul de 2 luni se va calcula de la data notificării de către operatorul de sistem a realizării și punerii în funcțiune a lucrărilor de întărire sau dezvoltare a rețelelor electrice, stabilită în contractul de racordare. Argumentare: Este necesară stabilirea clară a termenului de depunere a garanție financiare de bună execuție pentru avizele condiționate | Se acceptă |
| La pct.55 - Cu condiția menținerii termenului de valabilitate al avizul de racordare eliberat inițial și a numărului unic de identificare acordat, avizul de racordare se modifică de către operatorul de sistem, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii solicitantului, depusă în limita termenului de valabilitate a avizului de racordare stabilită la pct. 0, în următoarele cazuri: - reducerea puterii aprobate prin avizul de racordare; - schimbarea titularului, sau modificarea datelor reflectate în avizul de racordare, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare și titular, cu condiția menținerii garanției financiare de bună execuție sau depunerii unei garanții noi; - schimbarea punctului de racordare la rețeaua electrică, cu condiția că punctul de racordare nou se încadrează în regimul electric calculat pentru punctul de racordare inițial; - modificarea amplasamentului instalației ce urmează a fi racordată, inclusiv a numerelor cadastrale ale imobilelor sau terenurilor unde urmează să fie amplasată instalația, cu respectarea condiției menționate la pct. 3); - schimbarea tehnologiilor utilizate la producerea energiei electrice, inclusiv prin montarea instalațiilor de stocare a energiei electrice; - solicitarea dezvoltării în etape a proiectului; | Î.S. „Moldelectrica” | 205 | Se propune în următoarea redacție: „55. Cu condiția menținerii termenului de valabilitate al avizul de racordare eliberat inițial și a numărului unic de identificare acordat, avizul de racordare se modifică de către operatorul de sistem, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii solicitantului, depusă în limita termenului de valabilitate a avizului de racordare stabilită la pct. 51, dar cu cel puțin cu 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului de racordare, în următoarele cazuri: 55.1. reducerea puterii aprobate prin avizul de racordare; 55.2. schimbarea titularului, sau modificarea datelor reflectate în avizul de racordare, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare și titular, cu condiția menținerii garanției financiare de bună execuție sau depunerii unei garanții noi; 55.3. schimbarea punctului de racordare la rețeaua electrică aceluiași operator de sistem, cu păstrarea puterii aprobate inițial și în condițiile posibilității puterii aprobate în noul punct de racordare; 55.4. modificarea amplasamentului instalației ce urmează a fi racordată, inclusiv a numerelor cadastrale ale imobilelor sau terenurilor unde urmează să fie amplasată centrala electrică/instalația de stocare a energiei electrice/instalația de utilizare, cu respectarea condiției menționate la pct. 3); 55.5. schimbarea tehnologiilor utilizate, inclusiv prin montarea instalațiilor de stocare a energiei electrice; 55.6. solicitarea dezvoltării în etape a proiectului; 55.7. solicitarea modificării capacității de stocare a energiei electrice a instalației de stocare; 55.8. schimbarea titularului avizului de racordare în caz de reorganizare a întreprinderii. Optimizarea soluției de racordare prin comasarea a mai multor centrale electrice/instalație de stocare într-o singură centrală electrică/instalație de stocare, în baza avizelor de racordare a unui singur titular, cu condiția că punctul de racordare se încadrează în regimul electric calculat pentru punctele de racordare inițiale. Puterea aprobată de injecție/extragere a centralei electrice nu va depăși suma puterilor aprobate de injecție/extragere a centralelor inițiale. Termenul avizului modificat urmează a fi stabilit ca fiind termenul avizului inițial cu termenul de expirare cel mai curând de la data solicitării.” Argumentare: A se identifica termenul limită de modificare prin reducere Capacitatea de stocare a energiei electrice (MWh) a instalației de stocare se indică în textul AR, iar modificarea acesteia poate fi realizată la solicitarea titularului. Cum se interpretează, având în vedere prevederile de la pct. 63 Modificarea condițiilor tehnice din avizele de racordare а căror termen de valabilitate a fost prelungit este posibilă cu acordul ambelor părți, fără a modifica puterea aprobată prin avizul eliberat inițial | Se acceptă Textul a fost modificat |
| La subpct.60.2. Solicitantul a prezentat autorizația de construire valabilă pentru construcția obiectului ce urmează a fi racordat cât și pentru construcția instalației de racordare, eliberată în conformitate cu Codul urbanismului ; | Î.S. „Moldelectrica” | 206 | Se propune excluderea conținutului. Argumentare: În contextul garanțiilor financiare de bună execuție, se propune excluderea acestui punct ca fiind irelevant, mai mult de atât constatarea valabilității autorizației de construire reprezintă o activitate pentru care operatorul de sistem nu este abilitat și competent, iar Regulamentul nu prevede expres criteriile de stabilire a valabilității autorizației. | Se acceptă Cerința de prezentare a autorizației de construire la prelungirea AR a fost exclusă |
| La pct.61 Sunt exceptate de condiția stabilită la pct. 60.2 centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie în cazul caselor individuale (inclusiv case familiale, case duplex, case înșiruite), în limita terenului privat pe care se amenajează centrala electrică. | Î.S. „Moldelectrica” | 207 | Se propune excluderea conținutului. În contextul excluderii subpct. 60.2 | Se acceptă |
| La pct.63 Modificarea condițiilor tehnice din avizele de racordare а căror termen de valabilitate a fost prelungit este posibilă cu acordul ambelor părți, fără a modifica puterea aprobată prin avizul eliberat inițial | Î.S. „Moldelectrica” | 208 | Se propune următoarea redacție: „63. Modificarea condițiilor tehnice din avizele de racordare а căror termen de valabilitate a fost prelungit este posibilă conform Pct.55, fără a modifica puterea aprobată prin avizul eliberat inițial.” Argumentare: Condițiile sunt enumerate în Pct.55 | Se acceptă parțial Textul a fost modificat |
| La Pct. 64. | Î.S. „Moldelectrica” | 209 | Se propune introducerea subpct. 64.4 cu următorul cuprins: „64.4 La anularea avizului de racordare la cererea titularului avizului de racordare.” | Se acceptă |
| La conținut: Deținător sau titular al avizului de racordare | Î.S. „Moldelectrica” | 210 | În raport cu Avizul de racordare se propune utilizarea termenului de Titular | Se acceptă Text ajustat |
| La pct. 67 Ultima propoziție: Operatorul de sistem este obligat să publice pe pagina web oficială informația privind avizele de racordare eliberate și cererile respinse, indicând pentru fiecare aviz de racordare cel puțin următoarele informații: data, perioada de valabilitate, locația (date despre locația fizică, adresa electrică), capacitatea solicitată, tipul instalației de utilizare/de producere şi, dacă valabilitatea avizului de racordare a fost deja extinsă. Informația respectivă se actualizează lunar. | Î.S. „Moldelectrica” | 211 | ”pagina web oficială informația privind avizele de racordare eliberate și cererile respinse, indicând…” Argumentare: Ce trebuie să conțină și dacă se face listă aparte? Este o reglementare nouă – cererile respinse A se lua în calcul datele cu caracter personal. | Se acceptă |
| La pct.68 La solicitarea utilizatorului de sistem, cererea de racordare a căruia a fost respinsă din motivul lipsei de capacitate, utilizatorul de sistem este în drept să solicite operatorului de sistem relevant înscrierea în lista de așteptare a avizelor de racordare pentru o anumită zonă a rețelei electrice. | Î.S. „Moldelectrica” | 212 | Se propune următoarea redacție: „68. La solicitarea utilizatorului de sistem, cererea de racordare a căruia a fost respinsă din motivul lipsei de capacitate, utilizatorul de sistem este în drept să solicite operatorului de sistem relevant înscrierea în lista de așteptare a avizelor de racordare pentru o anumită zonă a rețelei electrice. Zona poate reprezenta și un element de rețea (linie electrică, stație electrică)”. | Nu se acceptă Potrivit prevederilor proiectului, definirea zonelor este lăsată la discreția operatorilor. Respectiv zona ar putea reprezenta și un element. |
| La pct.69 Lista de așteptare este gestionată de operatorul sistemului de transport. În acest sens, cererile de includere în lista de așteptare, recepționate de operatorii sistemelor de distribuție vor fi transmise OST. | Î.S. „Moldelectrica” | 213 | Se propune următoarea redacție: „Lista de așteptare este gestionată de operatorul sistemului de transport. În acest sens, cererile de includere în lista de așteptare, recepționate de operatorii sistemelor de distribuție vor fi transmise OST, după implementarea sistemului informațional specificat la Pct.22 din prezentul Regulament.” Argumentare: Doar după elaborarea unui mecanism eficient și a unui sistem informațional comun între OST și OSD-uri. În caz contrar, procesul de racordare este gestionat de către fiecare OS individual și concomitent, iar includerea în lista de așteptare gestionată de OST a cererilor de racordare în rețeaua de distribuție nu este eficientă. | Se acceptă |
| La pct.70 În cazul apariției, într-o anumită zonă a rețelei electrice, a capacității de racordare disponibile, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții al operatorului de sistem, capacitatea disponibilă va fi distribuită solicitanților din lista de așteptare în următoarea ordine, cu aplicarea principiului primul venit-primul servit: | Î.S. „Moldelectrica” | 214 | Se propune următoarea redacție: „70. În cazul apariției, într-o anumită zonă a rețelei electrice, a capacității de racordare disponibile, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții al operatorului de sistem, capacitatea disponibilă va fi distribuită solicitanților din lista de așteptare, cu aplicarea principiului primul venit-primul servit în următoarea ordine:” | Se acceptă |
| La subpct.70.1 Cererile de racordare a centralelor electrice ale solicitanților care au obținut statut de producător eligibil; | Î.S. „Moldelectrica” | 215 | Se propune următoarea redacție: „70.1. Cererile de racordare a centralelor electrice ale solicitanților care au obținut statut de producător eligibil, în cazul în care solicitantul informează operatorul de sistem la rețeaua căruia se preconizează a fi realizată racordarea despre obținerea acestui statut” Argumentare: Despre atribuirea statutului de producător eligibil, solicitantul este obligat să informeze OS, în caz contrar acestuia nu i se va acorda prioritate. | Se acceptă parțial Textul a fost modificat, fiind inclusă o clauză suplimentară de notificare a solicitanților din lista de așteptare și actualizarea cererii de racordare. Prin urmare, daca solicitantul dispune de statut de producător eligibil, va putea să aducă la cunoștința operatorului acest fapt la momentul actualizării (reconfirmării) cererii de racordare. |
| La subpct.70.5 70.5. Cererile de racordare care nu se încadrează în pct. 70.1 - 70.4 | Î.S. „Moldelectrica” | 216 | Se propune următoarea redacție: „70.5 Cererile de racordare care nu se încadrează în Pct. 0 - Ошибка! Источник ссылки не найден. (prin organizarea licitațiilor anuale în conformitate cu Pct. 72) | Se acceptă Prevederile proiectului ce se refera la organizarea licitațiilor au fost modificate |
| La pct.72 72. Dacă capacitatea disponibilă, care apare în rezultatul realizării lucrărilor de dezvoltare într-o anumită zonă a rețelelor electrice, este mai mică decât capacitatea sumară de generare calculată în baza cererilor incluse în lista de așteptare, operatorul de sistem va organiza licitații pentru alocarea capacității de racordare, în conformitate cu prevederile Capitolului III, Secțiunea 7 „Licitațiile pentru alocarea capacității rețelelor electrice în vederea racordării centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare noi” din prezentul Regulament. | Î.S. „Moldelectrica” | 217 | Se propune următoarea redacție: „72. Dacă capacitatea disponibilă, care apare în rezultatul realizării lucrărilor de dezvoltare într-o anumită zonă a rețelelor electrice, este mai mică decât capacitatea sumară de generare calculată în baza cererilor incluse în lista de așteptare (excluderea cererilor conform Pct. 70.1-70.5), operatorul de sistem va organiza licitații anuale pentru alocarea capacității de racordare, în conformitate cu prevederile Capitolului III, Secțiunea 7 „Licitațiile pentru alocarea capacității rețelelor electrice în vederea racordării centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare noi” din prezentul Regulament.” Argumentare: Completare | Se acceptă Se modifică secțiunea dedicată organizării licitațiilor |
| La pct. 73 | Î.S. „Moldelectrica” | 218 | Argumentare: 1.Identificarea zonelor rețelelor electrice nu este posibilă în condițiile în care rețeaua electrică de transport funcționează în regim buclat, iar racordarea într-un punct al rețelei influențează încărcarea elementelor electrice a rețelei de transport al întregului SEN. 2. Sfârșitul fiecărui an nu reprezintă un indicator pentru disponibilitatea capacității de racordare. Capacitatea este influențată atât de profilul sarcinii, profilul generării pentru centralele fotovoltaice, profilul capacității elementelor de rețea, cât și de avizele de racordare valabile la momentul calcului. | Se acceptă Se modifică secțiunea dedicată organizării licitațiilor |
| La subpct.73.3.4 Puterea electrică a instalațiilor de consum, producere și stocare racordate la rețelele electrice din zonă; | Î.S. „Moldelectrica” | 219 | Se propune excluderea conținutului de la subpct.73.3.4 Subpct 72.3.5. Puterea electrică a instalațiilor de consum, producere și stocare care urmează a fi racordate în conformitate cu avizele de racordare valabile; Argumentare: Orice informație privind preconizarea punerii în funcțiune a unor instalații nu reprezintă o informație certă, astfel calculul capacității în baza acestei premise reprezintă un risc major în a stabili o valoarea a capacității ulterior licitată care poate depăși capacitatea tehnică a rețelei. | Se acceptă Text modificat |
| La subpct.78.4 Obligativitatea instalării și utilizării echipamentelor de control și monitorizare compatibile cu sistemele OS; | Î.S. „Moldelectrica” | 220 | Se propune următoarea redacție: „78.4. Obligativitatea instalării, configurării și utilizării echipamentelor de telecomunicații cît și realizarea canalelor de legătură (transmisiuni de date), cu controlul și monitorizare completă ajustată, dar și compatibile cu sistemele OS;” Argumentare: Completare | Nu se acceptă Din propunere nu este clar ce se are în vedere prin „realizarea canalelor de legătură”, respectiv redacția propusă lasă loc de interpretare și abuzuri din partea operatorului de sistem. |
| La 78,5 Implementarea soluțiilor de deconectare, limitare a puterii de injecție/extracție, prin comandă de la distanță; | Î.S. „Moldelectrica” | 221 | Se propune următoarea redacție: „78.5. Implementarea soluțiilor de deconectare, limitare a puterii de injecție/extracție, prin comandă de la distanță și sisteme de protecții. | Se acceptă |
| La pct.81 Prima propoziție: Condițiile flexibile aplicate în raport cu un utilizator de sistem se anulează de operatorul de sistem în următoarele cazuri: | Î.S. „Moldelectrica” | 222 | Se propune următoarea redacție: Condițiile flexibile aplicate în raport cu un utilizator de sistem se anulează de operatorul de sistem la cererea utilizatorului de sistem, care va fi examinată în aceleași condiții ca și cererile de emitere a avizelor de racordare incluse în lista de așteptare, inclusiv în următoarele cazuri | Se acceptă parțial. Text modificat |
| La subpct.85.4 Obligativitatea instalării și utilizării echipamentelor de control și monitorizare compatibile cu sistemele OS; | Î.S. „Moldelectrica” | 223 | Se propune următoarea redacție: „85.4. Obligativitatea instalării, configurării și utilizării echipamentelor de telecomunicații cît și realizarea canalelor de legătură (transmisiuni de date), cu controlul și monitorizare completă ajustată, dar și compatibile cu sistemele OS; | Nu se acceptă Canalele de legătură urmează a fi asigurate de operator |
| La pct.87 La rândul sau, prin semnarea contractului de racordare operatorul de sistem își va asuma obligația privind realizarea lucrărilor de întărire a rețelelor electrice și, după caz, a instalației de racordare, într-un termen de cel mult 12 luni de la data plății de către solicitant a costului serviciilor de proiectare, lucrărilor de întărire și a lucrărilor de construcție a instalației de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 224 | Se propune următoarea redacție: „87. La rândul sau, prin semnarea contractului de racordare operatorul de sistem își va asuma obligația privind realizarea lucrărilor de întărire a rețelelor electrice și, după caz, a instalației de racordare, iar pentru instalațiile de până la 10kV inclusiv într-un termen de cel mult 12 luni de la data plății integrale de către solicitant a costului serviciilor de proiectare, lucrărilor de întărire, a lucrărilor de construcție a instalației de racordare și asigurării eventualelor drepturi de utilizare sau proprietate asupra terenurilor necesare realizării lucrărilor de întărire. Pentru instalațiile de racordare la nivelul tensiunii nominale a rețelei electrice egal sau mai mare de 35kV, condițiile și termenii vor fi stabilite de comun acord cu solicitantul.” | Se acceptă |
| La pct.91 În baza unui contract încheiat cu solicitantul, operatorul de sistem realizează un studiu de soluție, prin care se vor identifica porțiunile de rețea ce urmează a fi dezvoltate pentru a asigura capacitatea garantată de racordare a instalației electrice, centralei electrice și sau instalației de stocare a solicitantului. Prin studiul de soluție realizat se va identifica soluția optimă în ce privește dezvoltările de rețea necesare și se va estima costul realizării lucrărilor de dezvoltare. | Î.S. „Moldelectrica” | 225 | Se propune următoarea redacție: „91. În baza unui contract încheiat cu solicitantul, operatorul de sistem realizează un studiu de soluție, prin care se vor identifica porțiunile de rețea ce urmează a fi dezvoltate pentru a asigura capacitatea garantată de racordare a instalației electrice, centralei electrice și sau instalației de stocare a solicitantului. Prin studiul de soluție realizat se vor identifica soluții posibile de dezvoltare a rețelei pentru acomodarea racordării, care vor fi prezentate solicitantului pentru selectarea soluției acceptate. Costul de realizare a soluției acceptate se va estima în cadrul lucrărilor de proiectare, care pot fi realizate de un proiectant și/sau un electrician autorizat contractat de solicitant sau în cadrul lucrărilor de proiectare realizate în baza contractului de racordare cu operatorul de sistem.” | Se acceptă |
| La pct.92 Dacă cererea de racordare la rețeaua electrică de distribuție este respinsă din motivul lipsei de capacitate în rețeaua de transport, studiul de soluție se va realiza de operatorul sistemului de transport. | Î.S. „Moldelectrica” | 226 | Se propune următoarea redacție: „92. Dacă cererea de racordare la rețeaua electrică de distribuție este respinsă din motivul lipsei de capacitate în rețeaua de transport, studiul de soluție se va realiza de operatorul sistemului de transport, în baza unui contract încheiat cu solicitantul, în condițiile prevăzute la pct.91.” | Se acceptă |
| La pct.103 Proiectarea, executarea și punerea sub tensiune a instalației de racordare a unui solicitant potențial consumator final, inclusiv consumator activ, a unei instalații de stocare a energiei sau a unei centrale electrice se realizează de către operatorul de sistem în termenele și în conformitate cu condițiile stabilite în contractul de racordare încheiat de operatorul de sistem cu solicitantul. Solicitantul este obligat să achite costul integral de proiectare, tariful de racordare și tariful de punere sub tensiune aprobat de Agenție în condițiile legii. | Î.S. „Moldelectrica” |  | Se propune următoarea redacție: „103. Proiectarea, executarea și punerea sub tensiune a instalației de racordare a unui solicitant potențial consumator final, inclusiv consumator activ, a unei instalații de stocare a energiei sau a unei centrale electrice se realizează de către operatorul de sistem în termenele și în conformitate cu condițiile stabilite în contractul de racordare încheiat de operatorul de sistem cu solicitantul. Solicitantul este obligat să achite costul integral de proiectare, achiziție de echipament și materiale, executarea lucrărilor, tariful de racordare și tariful de punere sub tensiune aprobat de Agenție în condițiile legii.” | Se acceptă |
| La pct.104 Solicitantul poate contracta un proiectant și/sau un electrician autorizat pentru proiectarea și, respectiv, executarea instalației de racordare. Dreptul respectiv al solicitantului de a contracta un terț pentru elaborarea documentației de proiect și/sau pentru executarea instalației de racordare, ca alternativă la contractarea serviciilor operatorului de sistem, trebuie specificat în avizul de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 227 | Se propune următoarea redacție: „Solicitantul poate contracta un proiectant și/sau un electrician autorizat pentru proiectarea și, respectiv, executarea instalației de racordare. Dreptul respectiv al solicitantului de a contracta un terț pentru elaborarea documentației de proiect și/sau pentru executarea instalației de racordare, ca alternativă la contractarea serviciilor operatorului de sistem, trebuie specificat în avizul de racordare. Pentru realizarea instalației de racordare pe teritoriul elementelor de rețea gestionate de operatorul de sistem, terțul contractat va încheia un contract de servitute cu operatorul de sistem.” | Nu se acceptă Secțiunea la care s-a referit propunerea conține prevederi privind situațiile în care se va încheia contractul de racordare, inclusiv situația în care este necesară realizarea unor lucrări și/sau instalarea unor echipamente în rețelele electrice aflate în proprietatea operatorului de sistem. Prin urmare, cerințele propuse pot fi incluse de operatorul de sistem în contractul de racordare, fără a fi necesară încheierea unor contracte suplimentare |
| Pa pct.106 Obiectul contractului de racordare îl constituie proiectarea, montarea, recepția, și punerea sub tensiune a porțiunii de rețea dezvoltată sau întărită de operatorul de sistem, și/sau a instalației de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 228 | Se propune următoarea redacție: „106. Obiectul contractului de racordare îl constituie proiectarea, achiziție de echipament și materiale ,executarea lucrărilor de montare și ajustare, recepția, și punerea sub tensiune a porțiunii de rețea dezvoltată sau întărită de operatorul de sistem, și/sau a instalației de racordare.” | Se acceptă |
| La pct.110 În cazul racordării centralelor electrice și a instalațiilor de stocare a energiei, termenul de executare de către operatorul de sistem a instalației de racordare și, respectiv, de punere sub tensiune se stabilește în contractul de racordare în funcție de complexitatea lucrării preconizate, inclusiv în conformitate cu opțiunea de racordare identificată, dar nu poate depăși 12 luni de la data achitării costului lucrărilor de către solicitant | Î.S. „Moldelectrica” | 229 | Se propune următoarea redacție: „110. În cazul racordării centralelor electrice și a instalațiilor de stocare a energiei, termenul de executare de către operatorul de sistem a instalației de racordare și, respectiv, de punere sub tensiune se stabilește în contractul de racordare în funcție de complexitatea lucrării preconizate, inclusiv în conformitate cu opțiunea de racordare identificată, iar pentru instalații până la 35kV inclusiv, nu poate depăși 12 luni de la data achitării costului lucrărilor de către solicitant.” | Se acceptă |
| La pct.111 Termenul, indicat în contractul de racordare, de executare de către operatorul de sistem a lucrărilor de dezvoltare, sau de creștere necesară a capacității elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare se stabilește de operatorul de sistem, de comun acord cu solicitantul, în funcție de complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate, dar nu poate depăși 12 luni de la data achitării de către solicitant a costului lucrărilor, prevăzut de contractul de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 230 | Se propune următoarea redacție: „111. Termenul, indicat în contractul de racordare, de executare de către operatorul de sistem a lucrărilor de dezvoltare, sau de creștere necesară a capacității elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare se stabilește de operatorul de sistem, de comun acord cu solicitantul, în funcție de complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate, iar pentru instalații până la 10kV inclusiv nu poate depăși 12 luni de la data achitării de către solicitant a costului lucrărilor, prevăzut de contractul de racordare și asigurării eventualelor drepturi de utilizare sau proprietate asupra terenurilor necesare realizării lucrărilor de întărire. Pentru instalațiile de racordare la nivelul tensiunii nominale a rețelei electrice egal sau mai mare de 35kV, condițiile și termenii vor fi stabilite de comun acord cu solicitantul.” | Se acceptă |
| La pct.112 Costul de proiectare și executarea instalației de racordare este calculat conform Metodologiei de calculare, de aprobare și aplicare a tarifelor auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobate de Agenție. | Î.S. „Moldelectrica” | 231 | Se propune următoarea redacție: „112. Costul de proiectare și executarea instalației de racordare la rețeua electrică de distribuție este calculat conform Metodologiei de calculare, de aprobare și aplicare a tarifelor auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic. În cazul rețelei de transport, aprobate de Agenție sau în baza echipamentului, materialelor și lucrărilor din devizul de cheltuieli stabilit conform proiectului aprobat de operatorul de sistem și ofertelor recepționate în cadrul procesului de achiziție.” | Se acceptă |
| La pct.113 Costul de proiectare și executare a lucrărilor de dezvoltare a rețelelor electrice executate în beneficiul exclusiv al unui solicitant, sau de creștere a capacității necesară elementelor de sistem din perimetrul imediat al punctului de racordare, sunt stabilite conform devizului de cheltuieli întocmit de operatorul de sistem şi aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. | Î.S. „Moldelectrica” | 232 | Se propune următoarea redacție: Costul de proiectare și executare a lucrărilor de dezvoltare a rețelelor electrice sau de creștere a capacității necesară elementelor de sistem în baza contractului de racordare, sunt stabilite conform devizului de cheltuieli întocmit în baza proiectului aprobat de operatorul de sistem și ofertelor recepționate în cadrul procesului de achiziție de operatorul de sistem în condițiile aprobării integrale a devizului de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.” | Nu se acceptă Propunerea este contradictorie – nu poate fi determinat costul de proiectare în baza proiectului aprobat de operator |
| La pct.116 În cazul în care solicitantul angajează un proiectant, proiectul instalației de utilizare a energiei electrice, a centralei electrice sau a instalației de stocare, și a instalației de racordare se prezentă de deținătorul avizului de racordare spre coordonare operatorului de sistem relevant. Operatorul de sistem coordonează proiectul și notifică deținătorul avizului în termenul prevăzut de pct. 117. În cazul identificării unor obiecții argumentate la proiectul prezentat, operatorul de sistem refuză coordonarea și notifică în scris deținătorul avizului, în termenul prevăzut de pct. 117, cu indicarea obiecțiilor. După înlăturarea obiecțiilor notificate în refuz, deținătorul avizului este în drept să prezinte proiectul pentru coordonare repetată. | Î.S. „Moldelectrica” | 233 | Se propune următoarea redacție: „117. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant, proiectul instalației de utilizare a energiei electrice, a centralei electrice sau a instalației de stocare, și a instalației de racordare se prezentă de titularul avizului de racordare spre coordonare operatorului de sistem relevant. Operatorul de sistem coordonează proiectul și notifică titularul avizului în termenul prevăzut de pct. Ошибка! Источник ссылки не найден.. În cazul identificării unor obiecții argumentate la proiectul prezentat, operatorul de sistem refuză coordonarea și notifică în scris titularul avizului, în termenul prevăzut de pct. Ошибка! Источник ссылки не найден., cu indicarea obiecțiilor. După înlăturarea obiecțiilor notificate în refuz, titularul avizului este în drept să prezinte proiectul pentru coordonare repetată. Proiectul depus repetat pentru recoordonare trebuie să adreseze toate comentariile operatorului de sistem. Depunerea repetată spre coordonare va fi realizată cu cel târziu 60 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului de racordare sau punerea în funcțiune, în funcție de cel care survine primul.” | Se acceptă parțial În ce privește termenul propus de 60 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a AR – considerăm inoportună acceptarea propunerii. Din punctul nostru de vedere, un proiect serios nu va putea fi realizat în 60 de zile, or acceptând propunerea ar însemna că acceptăm tacit edificarea unor obie3ctive energetice serioase în lipsa documentației de proiect coordonate. |
| La subpct.117.1 10 zile calendaristice de la data solicitării în cazul proiectelor ce prevăd racordarea instalațiilor utilizatorului de sistem la rețelele electrice cu tensiunea de până la 35 kV; | Î.S. „Moldelectrica” | 234 | Se propune următoarea redacție: „10 zile lucrătoare de la data solicitării în cazul proiectelor ce prevăd racordarea instalațiilor utilizatorului de sistem la rețelele electrice cu tensiunea de până la 35 kV” Argumentare: Se propune detalierea termenelor de examinare a cererilor aferente procesului de racordare – zile lucrătoare, pentru uniformizarea termenelor în prezentul Regulament. | Nu se acceptă |
| La sub.pct.117.2. 30 de zile calendaristice în cazul proiectelor ce prevăd racordarea instalațiilor utilizatorului de sistem la rețelele electrice cu tensiunea egală sau mai mare ca 35kV. | Î.S. „Moldelectrica” | 235 | Se propune următoarea redacție: 30 de zile lucrătoare în cazul proiectelor ce prevăd racordarea instalațiilor utilizatorului de sistem la rețelele electrice cu tensiunea egală sau mai mare ca 35kV. Argumentare: Se propune detalierea termenelor de examinare a cererilor aferente procesului de racordare – zile lucrătoare, pentru uniformizarea termenelor în prezentul Regulament. | Nu se acceptă |
| La pct.118 Modificarea documentației de proiect se efectuează de către proiectant și se coordonează cu operatorul de sistem. În cazul întreruperii activității proiectantului sau apariției altor circumstanțe, care fac imposibilă operarea modificărilor, solicitantul recurge la serviciile altor persoane autorizate deținătoare de drept de autor. | Î.S. „Moldelectrica” | 236 | Se propune următoarea redacție: „118. Modificarea documentației de proiect se efectuează de către proiectant și se prezintă de titularul avizului de racordare spre coordonare cu operatorul de sistem. În cazul întreruperii activității proiectantului sau apariției altor circumstanțe, care fac imposibilă operarea modificărilor, solicitantul recurge la serviciile altor persoane autorizate.” Argumentare: Pct.117 prevede că deținătorul avizului transmite spre coordonare proiectul Contravine legii nr.230/2022 | Se acceptă |
| La pct.120 Documentația de proiect pentru instalația utilizatorului de sistem include întregul complex de lucrări aferente racordării acestuia la rețeaua electrică, inclusiv măsurile de amenajare a terenului afectat în urma construcției. | Î.S. „Moldelectrica” | 237 | Se propune următoarea redacție: „120. Documentația de proiect pentru instalația utilizatorului de sistem și eventual instalația de racordare, include întregul complex de lucrări aferente racordării acestuia la rețeaua electrică și realizării cerințelor stipulate în avizul de racordare, inclusiv măsurile de amenajare a terenului afectat în urma construcției. Operatorul de sistem examinează și coordonează compartimentele din proiect în limita atribuțiilor acestuia, care țin de instalația de racordare și cerințele de funcționare a locului de consum/locului de producere/instalației de stocare conectate la rețeaua electrică. O copie a variantei finale a proiectului coordonat și verificat de un verificator de proiect atestat urmează a fi transmisă operatorului de sistem, până la punerea în funcțiune.” | Acceptat parțial Text modificat |
| La denumirea Secțiunii 2 Admiterea în exploatare și punerea sub tensiune a instalațiilor de racordare, de utilizare și a centralelor electrice. | Î.S. „Moldelectrica” | 238 | Se propune următoarea redacție: „Admiterea în exploatare și punerea sub tensiune a instalațiilor de racordare, de utilizarea centralelor electrice și instalațiilor de stocare” | Nu se acceptă Secțiunea dată a fost exclusă având în vedere că procesul de admitere în exploatare este prescris de Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat de Agenție |
| La pct.124 124. Se interzice admiterea în exploatare și punerea sub tensiune a instalației solicitantului care nu corespund cerințelor specificate în pct. 125. În acest caz, operatorul de sistem este obligat să notifice în scris solicitantul despre acest fapt, argumentând refuzul de punere sub tensiune a instalației electrice a solicitantului prin indicarea actelor normative și documentației normativ-tehnice care au stat la baza refuzului și cu prezentarea argumentelor justificate din punct de vedere tehnic. | Î.S. „Moldelectrica” | 239 | Se propune următoarea redacție: „124. Se interzice admiterea în exploatare și punerea sub tensiune a instalației solicitantului care nu corespund cerințelor specificate în pct. Ошибка! Источник ссылки не найден.. În cazul în care operatorul de sistem depistează neconformitatea cu cerințele specificate în pct.123, operatorul de sistem este obligat să notifice în scris solicitantul despre acest fapt, argumentând refuzul de punere sub tensiune a instalației electrice a solicitantului prin indicarea actelor normative și documentației normativ-tehnice care au stat la baza refuzului și cu prezentarea argumentelor justificate din punct de vedere tehnic.” | Nu se acceptă Secțiunea dată a fost exclusă având în vedere că procesul de admitere în exploatare este prescris de Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat de Agenție |
| La pct.126 Admiterea în exploatare a instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocate și după caz, a instalațiilor de racordare cu excepția celor prevăzute de pct. 125, se face în baza declarației electricianului autorizat, în conformitate cu Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat de Agenție. | Î.S. „Moldelectrica” | 240 | Se propune următoarea redacție: „126. În următoarea redacție: Admiterea în exploatare a instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocate și după caz, a instalațiilor de racordare cu excepția celor prevăzute de Pct. 125, se face în baza declarației electricianului autorizat, în conformitate cu Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat de Agenție. Electricianul autorizat care a emis declarația este responsabil de îndeplinirea cerințelor Normelor de amenajare a instalațiilor electrice și altor documente normativ-tehnice aplicabile pentru instalația pentru care a fost emisă declarația respectivă.” | Nu se acceptă Secțiunea dată a fost exclusă având în vedere că procesul de admitere în exploatare este prescris de Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat de Agenție |
| La conținut: Introducerea unui nou pct. | Î.S. „Moldelectrica” | 241 | Se propune introducerea Pct.1281 cu următorul conținut: După punerea sub tensiune finală, utilizatorul de sistem va prezenta în termen de 10 zile lucrătoare operatorului de sistem o copie a proiectului de execuție final, care corespunde instalațiilor electrice efectiv realizate (as build) în volumul proiectului coordonat anterior cu operatorul de sistem.” Argumentare: La punerea în funcțiune a instalațiilor electrice racordate, se atestă unele devieri sau modificări de la proiectul coordonat până la punerea în funcțiune. | Nu se acceptă Secțiunea dată a fost exclusă având în vedere că procesul de admitere în exploatare este prescris de Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat de Agenție |
| La pct.130 prima propoziție: Pentru obținerea certificatului de racordare a instalației sale de utilizare, a centralei electrice și/sau instalației de stocare, utilizatorul de sistem depune o cerere la operatorul de sistem relevant, cu anexarea următoarelor documente: | Î.S. „Moldelectrica” | 242 | Se propune următoarea redacție: „130. Pentru obținerea certificatului de racordare a instalației sale de utilizare, a centralei electrice și/sau instalației de stocare, utilizatorul de sistem depune o cerere în perioada de valabilitate al avizului de racordare la operatorul de sistem relevant, cu anexarea următoarelor documente.” Argumentare: Pentru evitarea solicitării de emitere a certificatului de racordare de către operatorul de sistem în afara termenului de valabilitate al avizului de racordare. | Nu se acceptă Pct. 129 prevede că „Confirmarea îndeplinirii condițiilor de racordare la rețea prevăzute într-un aviz de racordare valabil”. Prin urmare nu este necesar de a repeta același lucru în pct. 130 |
| La subpct.130.1. Documentele prevăzute de Codul rețelelor electrice cu privire la racordare, în funcție de tipul instalației care urmează a fi racordată; | Î.S. „Moldelectrica” | 243 | Se propune următoarea redacție: „Documentele prevăzute de Codul rețelelor electrice cu privire la racordare (inclusiv notificările de funcționare), în funcție de tipul instalației care urmează a fi racordată” | Nu se acceptă Nu considerăm necesar de a include prevederi redundante. |
| La pct.131 În cazul racordării la rețelele electrice a instalațiilor de utilizare și/sau a centralelor cu module generatoare de tip A conform Codului rețelelor electrice cu privire la racordare, operatorul de sistem relevant este obligat să verifice în teren și să emită certificatul de racordare în termen de 5 zile lucrătoare din data înregistrării cererii de emitere a certificatului de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 244 | Se propune de adăugat: „cererii complete” | Se acceptă |
| La pct.132 Dacă, în cadrul examinării în teren a instalației utilizatorului de sistem, reprezentantul operatorului de sistem depistează neconformități sau încălcări ale cerințelor avizului de racordare și/sau documentelor normativ tehnice, operatorul de sistem este obligat să notifice în scris utilizatorul de sistem, în limita termenului stabilit la pct.Ошибка! Источник ссылки не найден. despre neconformitățile constatate. | Î.S. „Moldelectrica” | 245 | Se propune următoarea redacție: „Dacă, în cadrul examinării în teren a instalației utilizatorului de sistem, reprezentantul operatorului de sistem depistează neconformități sau încălcări ale cerințelor avizului de racordare și/sau documentelor normativ tehnice ce țin de funcționarea instalației utilizatorului în cadrul sistemului electroenergetic, operatorul de sistem este obligat să notifice în scris utilizatorul de sistem, în limita termenului stabilit la Pct.131 despre neconformitățile constatate.” | Se acceptă |
| La Pct.133 După înlăturarea neconformităților depistate, utilizatorul de sistem depune repetat cererea de emitere a certificatului de racordare, cu indicarea lucrărilor executate conform notificării operatorului de sistem. În acest caz, certificatul de racordare se va emite de către operatorul de sistem în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii repetate. | Î.S. „Moldelectrica” | 246 | Se propune următoarea redacție: „În cazul în care cererea utilizatorului de sistem nu este completă, operatorul de sistem relevant informează utilizatorul despre necesitatea completării cererii în termen de 10 zile lucrătoare, iar dacă utilizatorul nu prezintă cererea completă în termenul indicat, operatorul de sistem relevant anulează cererea utilizatorului de sistem. Utilizatorul de sistem este în drept să depună o cerere repetată în momentul în care dispune de toate documentele necesare a fia anexate la cererea de obținere a certificatului de racordare. După înlăturarea neconformităților depistate, utilizatorul de sistem depune repetat cererea de emitere a certificatului de racordare, în perioada de valabilitate al avizului de racordare, cu indicarea lucrărilor executate conform notificării operatorului de sistem.” Argumentare: Pentru evitarea solicitării de emitere a certificatului de racordare de către operatorul de sistem în afara termenului de valabilitate al avizului de racordare. Practic pachetul de documente poate să difere complet cât și faptul că OS trebuie iarăși să meargă în teren. 2 zile este puțin. Propunem menținerea aceluiași proces. | Nu se acceptă Punctul respectiv se referă la cererea repetată, după înlăturarea neconformităților. Practic cererea va repeta cererea inițială, doar cu completările ce țin de înlăturarea neconformităților. Totodată, pct. 131 deja stabilește că cererea trebuie să fie completă și oferă termen pentru completare. |
| La Pct.134 prima propoziție: Pentru centralele electrice cu module generatoarea de tip B, C și D conform Codului rețelelor electrice cu privire la racordare, emiterea certificatului de racordare și punerea sub tensiune finală a instalațiilor utilizatorului de sistem se va realiza în următoare ordine: | Î.S. „Moldelectrica” | 247 | Se propune următoarea redacție: „Pentru centralele electrice cu module generatoarea de tip B, C și D conform Codului rețelelor electrice cu privire la racordare, emiterea certificatului de racordare se va realiza doar după finalizarea următoarelor procese” | Se acceptpă Procesul de punere sub tensiune este descris în următoarea secțiune separată |
| La subpct.134.2 134.2. Punerea sub tensiune de probă a instalației de racordare; | Î.S. „Moldelectrica” | 248 | Se propune următoarea redacție: „Punerea sub tensiune de probă a instalației de racordare și a instalațiilor de consum/producere/stocare ale utilizatorului de sistem pentru o perioadă stabilită în programul de testare coordonat cu operatorul de sistem relevant.” | Se acceptă |
| La subpct. 134.3 134.3. Parcurgerea etapelor de notificare prescrise de Codul rețelelor electrice cu privire la racordare | Î.S. „Moldelectrica” | 249 | Se propune de următoarea redacție: „Parcurgerea cu succes a etapelor de notificare prescrise de Codul rețelelor electrice cu privire la racordare” | Se acceptă |
| La subpct. 137.1. datele de identificare a locului de consum sau a centralei electrice și/sau instalației de stocare | Î.S. „Moldelectrica” | 250 | Se propune următoarea redacție: „datele de identificare a locului de consum sau a centralei electrice și/sau instalației de stocare, denumire operativă și cod EIC tip W:” | Se acceptă |
| La subpct. 137.6. cerințele de monitorizare și de reglaj, inclusiv interfața cu sistemele informatice de monitorizare, comandă și achiziție de date (SCADA) și de telecomunicații; | Î.S. „Moldelectrica” | 251 | Se propune următoarea redacție: ”cerințele de monitorizare și de reglaj, inclusiv interfața cu sistemele informatice de monitorizare, comandă și achiziție de date (SCADA, SAMEE) și de telecomunicații;” | Se acceptă |
| La subpct. 137.12 adresa electrică și locul amplasării și caracteristicile tehnice ale echipamentelor de măsurare | Î.S. „Moldelectrica” | 252 | Se propune următoarea redacție: „adresa electrică și locul amplasării și caracteristicile tehnice ale echipamentelor de măsurare, inclusiv codurile de identificare a punctelor de măsurare și delimitare” | Se acceptă |
| La subpct. 137.13 „informații privind tipul de contract/contracte pe care utilizatorul are obligația să le încheie în scopul punerii sub tensiune a instalației și termenul în care operatorul de sistem are obligația să realizeze punerea sub tensiune.” | Î.S. „Moldelectrica” | 253 | Se propune următoarea redacție: „”informații privind tipul de contract/contracte pe care utilizatorul are obligația să le încheie în scopul punerii sub tensiune a instalației și termenul în care operatorul de sistem are obligația să realizeze punerea sub tensiune după încheierea tuturor tipurilor de contracte” | Se acceptă |
| La pct. 138 și pct. 142 | Î.S. „Moldelectrica” | 254 | Se propune la pct.138 după cuvintele „de producere” de completat cu cuvintele „ ,instalație de stocare”. La pct. 142 după cuvintele „centrale electrice” de completat cu cuvintele „ ,instalație de stocare”. | Se acceptă |
| La pct.144 Pentru un loc de consum și/sau de producere pot fi stabilite mai multe puncte de delimitare. | Î.S. „Moldelectrica” | 255 | Se propune următoarea redacție: „Pentru un loc de consum și/sau de producere/instalație de stocare se vor stabili punctele de delimitare pentru fiecare punct fizic de racordare.” Argumentare: Detalierea relației dintre punct de delimitare și punct fizic de racordare. | Se acceptă |
| La 145 Pentru consumatorii noncasnici/producători punctul de delimitare se stabilește și se consemnează în actul de delimitare. Rețelele electrice existente din amonte de punctul de delimitare sunt în proprietatea operatorului de sistem care asigură exploatarea lor. | Î.S. „Moldelectrica” | 256 | Se propune următoarea redacție: „Pentru instalațiile de utilizare a consumatorilor noncasnici/centralele electrice/ instalațiile de stocare, punctele de delimitare se stabilesc și se consemnează în actul de delimitare. Rețelele electrice existente din amonte de punctul de delimitare sunt în proprietatea operatorului de sistem care asigură exploatarea lor.” | Se acceptă |
| La pct.148 Instalațiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului, care este responsabil de exploatarea, întreținerea și modernizarea acestora. Instalațiile de racordare executate de electricieni autorizați rămân în proprietatea și în gestiunea consumatorilor finali, care sunt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condițiile stabilite în Legea cu privire la energia electrică. | Î.S. „Moldelectrica” | 257 | Se propune de completat cu următorul text: „Se stabilește termenul de exploatare pentru instalațiile de racordare la 70% din termenul de exploatare al mijlocului fix conform Catalogului, în scopul reflectării amortizării și includerii acesteia în tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice.” Argumentare: În vederea realizării corecte a evidenței contabile și calculării corecte a amortizării, cel puțin costul echipamentului. | Nu se acceptă Propunerea nu ține de proiectul de regulament supus consultării |
| La conținut | Î.S. „Moldelectrica” | 258 | Se propune completarea cu un Pct. 1481 în următoarea redacție: „1481. Transmiterea cu titlu gratuit a instalațiilor de racordare executate de electricieni autorizați poate fi realizată în condițiile prezentării de către utilizatorul de sistem a actului de corespundere eliberat de organul supravegherii energetice de stat în conformitate cu Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică.” Argumentare: Alinierea cu prevederile Legii nr. 164/2025 | Nu se acceptă Actul de corespundere se emite de ANRE doar în situațiile prevăzute expres de Legea 164/2025 |
| La pct.149 | Î.S. „Moldelectrica” | 259 | Se propune la pct. 149 după cuvintele „centralei electrice” de completat cu cuvintele „ ,instalației de stocare”. | Se acceptă |
| La pct. 152 După admiterea în exploatare a instalațiilor electrice, emiterea certificatului de racordare și în condițiile existenței unui contract de transport/distribuție/furnizare a energiei electrice, solicitantul se adresează la operatorul de sistem cu cererea de punere sub tensiune a instalației sale. Modelul cererii de punere sub tensiune se elaborează de operatorul de sistem, se pune la dispoziție în oficiile operatorului de sistem si se publică pe pagina oficială. | Î.S. „Moldelectrica” | 260 | Se propune completare cu următorul cuprins: „2. Solicitantul se adresează la operatorul de sistem cu cererea de punere sub tensiune a instalației sale după finalizarea cumulativă a următoarelor procese: a. admiterea în exploatare a instalațiilor electrice proprii (instalația de utilizare, centrala electrică, instalația de stocare, după caz), confirmată prin declarația electricianului autorizat/actul de corespundere; b. admiterea în exploatare a instalației de racordare; c. admiterea în exploatare a sistemului de evidență în scopuri comerciale, confirmată prin semnarea actului respectiv cu operatorul de sistem; d. după caz, stabilirea denumirii obiectului (denumirea operativă pentru centrale electrice/instalații de stocare), obținerea codurilor de identificare EIC pentru utilizatorul de sistem (tip X), locului de consum/centralei electrice/instalației de stocare (tip W) și a punctelor de măsurare și a punctului de delimitare, aferente locului de consum/centralei electrice/instalației de stocare (tip Z); e. după caz, semnarea actului de delimitare și convenției de interacțiune; f. după caz, semnarea contractului de echilibrare sau actualizarea datelor din registrul părților responsabile cu echilibrarea pe piața energiei electrice; g. după caz, semnarea sau actualizarea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum solicitat a fi pus sub tensiune (inclusiv pentru servicii proprii a centralelor electrice); h. după caz, semnarea contractului de transport și/sau distribuție a energiei electrice; i. după caz, prezentarea datelor și coordonarea programei de testare, conform cerințelor Codului rețelelor electrice privind racordarea; j. după caz, asigurarea canalelor de comunicații cu sistemele informaționale a operatorului de sistem; k. emiterea certificatului de racordare, în cazul punerii sub tensiune finale. | Nu se acceptă Punerea sub tensiune se realizează după emiterea certificatului de racordare. La rândul său toate acțiunile enumărate în propunere se realizează până la emiterea certificatului, astfel nu considerăm necesar de a repeta aceleași prevederi. |
| La pct.154 | Î.S. „Moldelectrica” | 261 | Se propune următoarea redacție: „154. Operatorul de sistem nu poartă răspundere pentru încălcarea termenului de punere sub tensiune a instalației de racordare în cazul când solicitantul nu prezintă actele ce confirmă admiterea în exploatare a instalației de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare, cât și contractul de transport/distribuție/furnizare a energiei electrice/echilibrare, pentru instalației de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare pentru care se solicită punerea sub tensiune.” | Se acceptă |
| La pct.157 În termen de 3 zile lucrătoare din momentul punerii sub tensiune a instalației electrice, operatorii sistemelor de distribuție sunt obligați să informeze operatorul sistemului de transport despre punerea sub tensiune a instalațiilor electrice pentru care avizul de racordare a fost coordonat cu operatorul sistemului de transport, prezentând informațiile solicitate la etapa coordonării avizului sau necesar a fi prezentate în conformitate cu Codul rețelelor electrice. | Î.S. „Moldelectrica” | 262 | Se propune următoarea redacție: „157. În termen de 10 zile lucrătoare de la data preconizată a punerii sub tensiune, operatorii sistemelor de distribuție sunt obligați să informeze în prealabil operatorul sistemului de transport despre punerea sub tensiune a instalațiilor electrice pentru care avizul de racordare a fost coordonat cu operatorul sistemului de transport, prezentând informațiile solicitate la etapa coordonării avizului sau necesar a fi prezentate în conformitate cu Codul rețelelor electrice cu privire la racordare și a Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare. Prealabil punerii sub tensiunea se va asigura implementarea măsurilor de includere în fluxul informațional (inclusiv în timp real) între operatorii sistemelor de distribuție și operatorul sistemului de transport a datelor aferente instalațiilor electrice pentru care avizul de racordare a fost coordonat cu operatorul sistemului de transport. În termen de 3 zile lucrătoare din momentul punerii sub tensiune și finalizării testelor de conformitate a instalației electrice, operatorii sistemelor de distribuție sunt obligați să informeze operatorul sistemului de transport despre rezultatele punerii sub tensiune a instalațiilor electrice pentru care avizul de racordare a fost coordonat cu operatorul sistemului de transport, informând despre îndeplinirea condițiilor solicitate la etapa coordonării avizului de racordare și prevederilor Codului rețelelor electrice cu privire la racordare și a Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare. În caz de neconformități cu condițiile solicitate la etapa coordonării avizului de racordare sau Codului rețelelor electrice cu privire la racordare și a Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare, care nu au permis menținerea instalației electrice conectată la rețea procesul se va relua conform punctului dat după înlăturarea neconformităților.” | Nu se acceptă Punctul se referă la obligația OSD de a informa OST desre punerea sub tensiune a unei instalații racordată la rețeaua de distribuție, și doar în situațiile în care AR a fost coordonat cu OST. Respectiv nu vorbim aici despre o informare prealabilă |
| La pct.160 „160. În cazul modificării instalației de utilizare, a centralei electrice a utilizatorului de sistem, care presupune modificarea datelor ce au stat la baza emiterii certificatului de racordare, utilizatorul de sistem este obligat să solicite operatorului de sistem relevant actualizarea certificatului de racordare. La cererea de actualizarea a certificatului de racordare utilizatorul de sistem va anexa, după caz, următoarele documente: - Declarația electricianului autorizat; - Raportul tehnic cu concluzii ce confirmă corespunderea instalației/centralei electrice prevederilor NAIE; - Certificatele echipamentelor înlocuite, conform prevederilor Codului rețelelor electrice privind racordare; - Actele actualizate privind modul de exploatare a instalației; | Î.S. „Moldelectrica” | 263 | Se solicită de precizat: - modificării instalației de utilizare, a centralei electrice a utilizatorului de sistem - utilizatorul de sistem este obligat să solicite operatorului de sistem relevant actualizarea certificatului de racordare Argumentare: - Avizul - Termenul | Nu se acceptă Nu s-a formulat explicit propunerea: ce ar trebui să precizăm. |
| La subpct.169.2 centrala electrică a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile este conectată la rețeaua electrică de distribuție și la instalația de utilizare a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile, în cadrul aceluiași loc de consum; | Î.S. „Moldelectrica” | 264 | Se propune următoarea redacție: „centrala electrică a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile este conectată la rețeaua electrică de transport/de distribuție și la instalația de utilizare a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile, în cadrul aceluiași loc de consum” Argumentare: Prosumatorul poate fi deja racordat la rețeaua electrică de transport | Se acceptă parțial Prevederile proiectului au fost revizuite, cu detalierea situațiilor ce țin de consumatorii activi și prosumatori |
| La subpct. 169.5 la punctul de măsurare din locul său de consum, acesta are obligația instalării unui echipament de măsurare bidirecțional care înregistrează, orar sau pe intervale, energia electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție – echipamente cu citire la distanță, având sistemele de comunicație compatibile cu cele ale operatorului sistemului de distribuție la ale cărui rețea electrică de distribuție este racordată centrala electrică; | Î.S. „Moldelectrica” | 265 | Se propune următoarea redacție: „la punctul de măsurare din locul său de consum, acesta are obligația instalării unui echipament de măsurare bidirecțional care înregistrează, orar sau pe intervale, energia electrică livrată în rețeaua electrică de transport/de distribuție – echipamente cu citire la distanță, având sistemele de comunicație compatibile cu cele ale operatorului sistemului de distribuție la ale cărui rețea electrică de distribuție este racordată centrala electrică;” Argumentare: Prosumatorul poate fi deja racordat la rețeaua electrică de transport | Se acceptă parțial Textul a fost modificat |
| La subpct. 169.7 prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile livrează în rețeaua electrică de distribuție surplusul de energie electrică produsă, prin același punct de măsurare prin care achiziționează energia electrică; | Î.S. „Moldelectrica” | 266 | Se propune următoarea redacție: „prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile livrează în rețeaua electrică de transport/distribuție surplusul de energie electrică produsă, prin același punct de măsurare prin care achiziționează energia electrică, este permisă livrarea în rețeaua electrică de transport surplusul de energie electrică produsă dar numai în baza unor contracte bilaterale” Argumentare: Prosumatorul poate fi deja racordat la rețeaua electrică de transport | Sе acceptă parțial S-a dezvoltat o secțiunea dedicată consumatorilor activi |
| La pct.182 În cazul în care solicitantul are obiecții la proiectul contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, acestea sunt formulate în scris și remise în adresa operatorului de sistem pentru a fi negociate. | Î.S. „Moldelectrica” | 267 | Se propune excluderea cuvintelor: „pentru a fi negociate” Argumentare: Contractul include clauzele prestabilite deja incluse în contractul cadru publicat pe pagina web, în contextul dat nu este loc pentru negociere individuală a contractului, care ar putea fi interpretată discriminatoriu. | Se acceptă |
| La pct.183 Operatorul de sistem verifică dacă sunt întrunite condițiile necesare încheierii contractului și dacă este de acord cu propunerile și obiecțiile motivate ale solicitantului, transmite acestuia contractul semnat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea negocierilor. Refuzul de încheiere a contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice trebuie să fie motivat cu indicarea expresă a temeiului legal de refuz. | Î.S. „Moldelectrica” | 268 | Se propune următoarea redacție: „Operatorul de sistem verifică dacă sunt întrunite condițiile necesare încheierii contractului și transmite acestuia contractul semnat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea negocierilor. Refuzul de încheiere a contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice trebuie să fie motivat cu indicarea expresă a temeiului legal de refuz.” | Se acceptă |
| La pct.202 prima propoziție: Operatorii de sistem au următoarele drepturi de care beneficiază: | Î.S. „Moldelectrica” | 269 | Se propune următoarea redacție: Operatorii de sistem au următoarele drepturi | Se acceptă |
| La subpct.202.5 să înainteze producătorului prescripții privind efectuarea încercărilor performanței centralei electrice, în conformitate cu prevederile Codului rețelelor electrice, și prezentarea rezultatelor; | Î.S. „Moldelectrica” | 270 | Se propune următoarea redacție: „să înainteze producătorului de energie electrică prescripții privind efectuarea încercărilor performanței centralei electrice, în conformitate cu prevederile Codului rețelelor electrice, și prezentarea rezultatelor” | Se acceptă |
| La subpct.202.6 să înainteze producătorului prescripții privind realizarea măsurilor necesare în vederea conformării cu cerințele Codului rețelelor electrice privind racordarea și a Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare; | Î.S. „Moldelectrica” | 271 | Se propune următoarea redacție: „să înainteze producătorului de energie electrică prescripții privind realizarea măsurilor necesare în vederea conformării cu cerințele Codului rețelelor electrice privind racordarea și a Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare” | Se acceptă Text ajustat |
| La pct. 202 | Î.S. „Moldelectrica” | 272 | Se completează cu subpct. 202.7; 202.8; 202.9 în următoarea redacție: „202.7 să deconecteze instalațiile electrice ale utilizatorului de sistem în cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele prescripțiilor înaintate de operatorul de sistem; 202.8 să deconecteze instalațiile electrice ale utilizatorului de sistem care nu se conformează cerințelor Codului rețelelor electrice și a prezentului Regulament; 202.9 să deconecteze instalațiile electrice ale utilizatorului de sistem care nu se conformează cerințelor Codului rețelelor electrice și a prezentului Regulament.” | Nu se acceptă Prevederea dată din regulament stabilește dreptul OS să deconecteze instalațiile utilizatorului în situațiile prevăzute de prezentul Regulament. În continuare, situațiile în care poate fi efectuată deconectarea sunt descrise în secțiunea dedicată deconectării din proiect. |
| La pct.202 prima propoziție: Utilizatorul de sistem are următoarele drepturi de care beneficiază: | Î.S. „Moldelectrica” | 273 | Se propune următoarea redacție: „Utilizatorul de sistem are următoarele drepturi” | Se acceptă |
| La subpct.204.1 să achite integral contravaloarea serviciilor prestate de operatorul de sistem în termenul indicat în factură; | Î.S. „Moldelectrica” | 274 | Se propune următoarea redacție: „să achite integral contravaloarea serviciilor prestate de operatorul de sistem în termenul indicat în factură sau în contractul de prestare serviciilor” Argumentare: Operatorul sistemului de transport prestează serviciul de transport utilizatorilor de sistem în baza contractului de prestare servicii. | Se acceptă |
| La subpct.204.2 să întrețină instalațiile electrice din proprietatea sa în stare bună de funcționare; | Î.S. „Moldelectrica” | 275 | Se propune următoarea redacție: „să întrețină instalațiile electrice din proprietatea sa în stare bună de funcționare, inclusiv echipamente de măsurare și mijloace tehnice pentru asigurarea transmiterii zilnică continue a datelor la distanță către sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice și SCADA al operatorului de sistem;” Argumentare: Este necesară detalierea pentru evitarea interpretării termenului „instalație electrică” privind instalațiile componente de transmitere a datelor, circuite secundare, etc. | Se acceptă |
| La subpct.204.7 să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, modificarea instalației de racordare, solicitată de el | Î.S. „Moldelectrica” | 276 | Se propune următoarea redacție: „să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, transmiterea de date la distanță către SAMEE și SCADA ale operatorului de sistem, precum și modificarea instalației de racordare, solicitată de el” Argumentare: Respectarea cerințelor privind transmiterea datelor trebuie asigurată atât la punerea în funcțiune a locului de consum/producere/instalație de stocare cât și pe tot parcursul funcționării și duratei de viața a acesteia. | Nu se acceptă Transmiterea datelor trebuie să fie asigurată de operatorul de sistem. |
| La subpct.207.8 depășirea de către utilizatorul de sistem a puterii contractate, care afectează instalațiile operatorului de sistem sau siguranța livrării energiei electrice către alți utilizatori de sistem, fapt confirmat documentar; | Î.S. „Moldelectrica” | 277 | Se propune următoarea redacție: „depășirea de către utilizatorul de sistem a puterii aprobate” Argumentare: Depășirea puterii aprobate reprezintă încălcarea a condițiilor de funcționare interconectat cu rețeaua chiar și dacă în unele situații nu afectează operatorului de sistem dar reprezintă un comportament care alte situații poate duce la deteriorarea elementelor de rețea din gestiunea operatorului de sistem. Astfel, utilizatorul de sistem trebuie să respecte strict puterile aprobate de injecție și/sau extragere. | Se acceptă |
| La subpct.220.13 neexecutarea de către utilizatorul de sistem a prescripțiilor argumentate ale operatorului de sistem privind conformarea cu cerințele Codului rețelelor electrice privind racordarea și Cerințele cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare; | Î.S. „Moldelectrica” | 278 | Se propune următoarea redacție: „neexecutarea de către utilizatorul de sistem a prescripțiilor argumentate ale operatorului de sistem privind conformarea cu cerințele Codului rețelelor electrice privind racordarea, Cerințele cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare și avizul de racordare;” | Nu se acceptă Executarea condițiilor Ar are loc la etapa emiterii certificatului de racordare. Respectiv în cazul abaterilor de la AR, instalația nu e pusă sub tensiune și nu are cum să intervină situația de deconectare din acest motiv. |
| La subpct.220 | Î.S. „Moldelectrica” | 279 | Se propune completarea cu subpct.220.14 cu următorul cuprins: „220.14. încălcarea sau neîndeplinirea repetată (mai mult de două ori pe parcursul a 6 luni) a dispozițiilor personalului operativ al operatorului de sistem. Deconectarea va fi realizată pe o perioadă de 48 de ore.” | Nu se acceptă Propunerea este prea generală, puțin probabil că orice dispoziție a personalului operativ ar trebui să ducă la deconectare. |
| La pct.221prima propoziție: 221. Deconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem în conformitate cu punctele. 221.3, 221.5, 221.6, 221.8, 221.12, 221.13 ale prezentului Regulament se efectuează doar după avizarea consumatorului final. | Î.S. „Moldelectrica” | 280 | Se propune înlocuirea sintagmei „consumatorului final” cu sintagma „utilizatorului de sistem” | Se acceptă |
| Pct. 250 | Î.S. „Moldelectrica” | 281 | Se propune completarea în explicațiile la formule: unde: ETF - cantitatea de energie electrică transportată, ce urmează a fi facturată unui furnizor sau utilizator de sistem care gestionează instalații de stocare sau centrale electrice în componența cărora sunt incluse instalații de stocare, kWh; WEx - cantitatea de energie electrică exportată de furnizori/utilizatori de sistem, kWh; WCFOST - cantitatea de energie electrică consumată de consumatorii finali/utilizatorii de sistem, instalațiile de utilizare/centralele electrice/instalații de stocare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de transport, după caz, cu care furnizorul respectiv are semnate contracte de furnizare a energiei electrice și/sau sunt gestionate de respectivul utilizator de sistem care gestionează instalații de stocare, kWh; WCFOSD- cantitatea de energie electrică consumată de către consumatorii finali/utilizatorii de sistem, instalațiile de utilizare/centralele electrice/instalații de stocare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție, cu care furnizorul are semnate contracte de furnizare a energiei electrice și/sau sunt proprietate a respectivului utilizator de sistem care gestionează instalații de stocare, kWh Argumentare: Pentru actualizarea în condițiile racordării instalațiilor de stocare | Se acceptă Sa modificat corespunzător secțiunea privind facturarea serviciilor |
| La subpct.254.1.1. cantitatea de energie consumată de către consumatorii finali instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție, cu care respectivul furnizor are semnate contracte de furnizare a energiei electrice; | Î.S. „Moldelectrica” | 282 | Se propune completarea cu sintagma „utilizator de sistem” | Nu se acceptă. Prevederile punctului se referă la informațiile necesare operatorului sistemului de transport pentru determinarea cantităților de energie electrică scutită de contravaloarea serviciului de transport. Utilizatorul de sistem nu poate cumpăra și vinde energie electrică în același moment, or acesta face comerț cu energie electrică. |
| La pct.254 | Î.S. „Moldelectrica” | 283 | Se propune completarea cu un nou subpunct 254.3 cu următorul cuprins: „254.3 Pentru utilizator de sistem gestionari de instalații de stocare și pentru fiecare producător cu centrale electrice în componența cărora sunt instalate instalații de stocare; 254.3.1 cantitatea de energie electrică consumată de utilizatorii de sistem, instalațiile de utilizare/centralele electrice/instalații de stocare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție și care nu este livrată de un furnizor” | Nu se acceptă. Prevederile punctului se referă la informațiile necesare operatorului sistemului de transport pentru determinarea cantităților de energie electrică scutită de contravaloarea serviciului de transport. Utilizatorul de sistem nu poate cumpăra și vinde energie electrică în același moment, or acesta face comerț cu energie electrică. |
| La secțiunea 7 | Î.S. „Moldelectrica” | 284 | Comentariu general Este necesară clarificarea modului de interacțiune între lista de așteptare ale OS și licitațiile pentru alocarea capacității rețelelor electrice | Se ia act |
| Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. (aviz nr. 211 din 10 12.2025) |  |  |  |  |
| - Reglementare disproporționată şi incertitudini normative privind SDI, determinate de includerea OSDI in definiția operatorului de sistem |  |  |  |  |
| La pct.3.18 | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. | 285 | In punctul 3.18 al Regulamentului de racordare, OSDÎ sunt incluși fără nicio rezervă in noțiunea de „operator de sistem". Concluzia imediată este că ori de câte normele Regulamentului de racordare se referă la operatorii de sistem, acestea trebui să fie aplicate in egală măsură şi OSDÎ. SDÎ reprezintă rețele electrice autorizate care funcționează într-o zonă industrial , comercială sau de servicii, limitată din punct de vedere geografic. Distribuția de energie prin SDÎ este, in principiu, exclusă pentru consumatorii casnici, iar accesul altor categorii de consumatori este condiționat strict de prezența lor in zona geografic ă a SDI (utilizatorii 501). Utilizatorii SDI de regulă nu încheie contracte de furnizare cu furnizori licențiați de energie electric, ci achiziționează energia prin mijlocirea OSDÎ, care la rândul său procură întregul necesar de energie al SDI in baza contractului cu furnizorul, fiind, in raport cu furnizorul, unic consumator final. Prin urmare, SDI acoperă un teritoriu restrâns și deservesc un grup limitat de utilizatori, în condițiile unui cadru contractual dedicat. Pe baza naturii şi definiției SDÎ, aplicarea mecanică asupra OSDÎ a tuturor reglementărilor concepute pentru rețelele de distribuție şi transport operate de OSD şi OST licențiați nu este nici justificată, nici rațională . În anumite situații, această aplicare devine chiar imposibil de realizat în practică, după cum vom ilustra mai jos. Din motive similare considerăm inadecvată declararea rețelelor electrice din cadrul SDÎ drept rețele electrice publice, în punctul 3.28 al Regulamentului de racordare. Noțiunea de „rețea electrică publică este utilizată în regulament ca un concept tehnico-juridic ajutător, folosit pentru stabilirea unor obligații ale OS. In acest context, criteriul propus de Regulament — amplasarea rețelelor pe terenuri publice — nu reprezintă un semn definitoriu adecvat, Întrucât amplasarea fizică pe teren public nu determină, în sine, interesul publicului pentru această rețea. Un exemplu ilustrativ îl constituie sistemul electric construit şi operat de Danube Logistics în cadrul Portului International Liber Giurgiuleşti („PILG"). Deși rețelele sunt amplasate pe teren public, terenul este transmis companiei în folosință exclusivă, iar rețeaua electric ă din PILG, autorizată ca un SDÎ, deservește un cerc restrâns de entități — rezidenții PILG — care dobândesc acces la rețea în baza unor raporturi contractuale private (închiriere de clădiri sau terenuri). Utilitatea rețelei este astfel una privată, nu publică, iar includerea sa în categoria „rețelelor publice" produce rezultate eronate și contrare realității operaționale. Situația inversă este, de asemenea, posibilă: nu este exclusă existenta rețelelor de transport sau distribuție amplasate pe terenuri proprietate privată, spre exemplu, terenuri care aparținând chiar OS licențiat. Fiind, ca atare, rețele de utilitate public , dar amplasate pe teren proprietate privată, urmând logica definiției actuale din Regulamentul de racordare, asemenea rețele nu ar constitui rețele electrice publice şi ar fi excluse, astfel, din incidenta Regulamentului de racordare — o consecință vădit necorespunzătoare scopului urmărit de reglementare. Revenind la problema OSDÎ, atribuirea acestora a competentelor şi funcțiilor legate de emiterea avizelor de racordare pentru rețelele SDI este pe deplin justificată: OSDI sunt cei care gestionează În mod direct rețelele SDI, cunosc particularitățile lor tehnice şi sunt Tn cea mai potrivită poziție pentru a decide condițiile de racordare. Totuși, nu exist ă premise materiale sau juridice pentru a echivala Tn totalitate OSDÎ cu OS licențiați, care administrează rețele publice de transport şi distribuție. Spre deosebire de OSD şi OST, care operează infrastructuri extinse, supuse unui interes generalizat de acces, OSDI gestionează rețele limitate ca întindere, destinate unui grup restrâns de utilizatori, fără funcție de serviciu public in sens larg. În aceste condiții, impunerea asupra OSDI a acelorași obligații complexe şi numeroase prevăzute în Regulamentul de racordare pentru adevărații OS nu este justificată, depășește rațiunea pentru care SDI există ca formă distinct ă de organizare in sistemul energetic şi conduce la obligații disproporționate în raport cu rolul real al OSDÎ. | Se acceptă Din textul proiectului au fost excluse prevederile notate ce se referă la operatorii sistemelor de distribuție închise. Regulamentul se va referi doar la OSD și OST. |
| In continuare, evidențiem principalele prevederi din Regulamentul de racordare a căror aplicare în privința OSDÎ nu este oportună, nu reflectă specificul SDÎ şi generează riscuri semnificative de interpretare eronată sau aplicare excesivă: |  |  |  |  |
| La pct.4 (dreptul oricărei persoane de a solicita racordarea instalației electrice la rețeaua electrică a operatorului de sistem | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. | 286 | În cazul OSDÎ, aplicarea acestei norme contravine Legii 164/2025, care, la art. 69 alin. (3), exclude distribuirea de energie electric ă prin SDI consumatorilor casnici (Cu excepții strict determinate'), şi limitează implicit distribuirea către alte categorii de utilizatori, care este condiționată de amplasarea actuală sau preconizată a instalațiilor utilizatorului in perimetrul geografic restrâns al SDÎ. 'Art. 69 alin. (5) al Legii 164/2025: (5) Sistemele de distribuție închise pot aproviziona un număr mic de consumatori casnici care se află în raporturi de muncă sau în alte raporturi similare cu proprietarul sistemului de distribuție închis la care sunt racordate instalațiile de utilizare. | Se acceptă Din textul proiectului au fost excluse prevederile notate ce se referă la operatorii sistemelor de distribuție închise. Regulamentul se va referi doar la OSD și OST. |
| La pct.7 (obligația operatorului de sistem de a publica informații privind capacitatea disponibilă pentru noi racordări și criteriile de calculare a capacității disponibile) | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. | 287 | Pentru OST şi OSD licențiați, obligațiile de transparentă menționate mai sus sunt justificate: ele servesc interesului public privind alocarea unei resurse limitate, gestionate Tn regim de utilitate general , accesul fiind deschis unui număr nedeterminat de potențiali utilizatori. SDÎ însă funcționează după o logic ă diferită, definită chiar de Legea nr.164/2025. Capacitatea SDI, dar şi cererea pentru racordare în SDI, sunt intrinsec limitate, după cum s-a relevat mai sus. Interesul pentru capacitatea de distribuție dintr-un SDÎ nu este unul public, ci restrâns, derivat din relațiile preexistente între OSDÎ şi utilizatori. Aceste relații includ propriile mecanisme de echilibrare şi asumare a obligaților, fără necesitatea replicării mandatului public impus OS. In aceste condiții, impunerea obligațiilor de publicitate menționate mai sus asupra OSDÎ constituie un exces de reglementare, nealiniat cu natura, scopul şi funcționarea SDÎ, nu servește niciun scop legitim in contextul unor rețele de utilitate restrânsă şi ar introduce sarcini administrative fără fundament real. | Se acceptă Din textul proiectului au fost excluse prevederile notate ce se referă la operatorii sistemelor de distribuție închise. Regulamentul se va referi doar la OSD și OST. |
| La pct. 8 (obligația de a publica procedurile de racordare și termenele acestora) | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. |  |  |  |
| La pct.9 (obligația de a prezenta informații detaliate privind capacitățile disponibile) | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. |  |  |  |
| La pct.14 (publicarea formularului cereri de racordare) | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. |  |  |  |
| La pct.67 (obligația de a publica informația privind avizele de racordare eliberate și cererile respinse) | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. |  |  |  |
| La pct.152 (obligația de a publica modelul cererii de punere sub tensiune) | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. |  |  |  |
| Pct. 22 (obligația operatorilor de sistem de a dezvolta sisteme informaționale şi proceduri comune de gestionare centralizată a cererilor de racordare şi schimbul operativ de informații) | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. | 288 | Cerința este justificată pentru OS ce gestionează rețele de interes public, care trebuie să asigure un flux coordonat şi transparent al cererilor într-un sistem cu acces deschis şj cu un număr nedeterminat de potențiali utilizatori. In cazul SDÎ, însă, cererile de racordare sunt limitate şi se bazează pe raporturi contractuale bilaterale, jar dezvoltarea unor platforme informaționale comune cu OSD şi OST ar reprezenta o sarcină disproporționată şi golită de utilitate practică. | Se acceptă Din textul proiectului au fost excluse prevederile notate ce se referă la operatorii sistemelor de distribuție închise. Regulamentul se va referi doar la OSD și OST. |
| La pct. 25, 27, 38, 153 (termene restrânse de verificare a documentelor prezentate, emitere a avizelor de racordare, respingere a cererilor de racordare și punere sub tensiune a instalației electrice). | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L. | 289 | Termenele scurte sunt adecvate pentru OS Cu caracter public, unde promptitudinea procesării cererilor este esențială pentru funcționarea pieței și pentru accesul nediscriminatoriu la rețea. În contextul SDÎ însă, unde racordarea se face exclusiv pentru utilizatori existenți sau preconizați într-un perimetru închis, impunerea unor termene rigide şi standardizate este nejustificată. Fluxul real al procesului de racordare in SDÎ este determinat de disponibilitatea tehnică, coordonarea directă cu utilizatorii şi integrarea racordării in raporturile contractuale existente, fără necesitatea unui regim accelerat identic celui aplicabil retelelor de interes public. |  |
| Pct.29 (obligația OS de a prezenta, Tn caz de refuz, informați privind măsurile potențiale necesare pentru dezvoltarea retelelor şi informarea solicitantului despre dreptul de a solicita racordarea in condiții de capacitate limitată) | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 290 | Aceste prevederi urmăresc alocarea echitabilă şi transparentă a unei resurse limitate, in condițiile unui interes public generalizat și ale necesității de a asigura acces nediscriminatoriu. Ele au o logică clară atunci când sunt aplicate operatorilor retelelor publice, in sensul adevărat al cuvântului. 2 După ordinea apariției în Regulament, aceasta ar trebui să fie Secțiunea 6. În cazul SDI însă, aceste rațiuni nu se regăsesc. SDÎ sunt, prin definiție, restrânsă, infrastructuri cu utilizare destinate unui număr limitat de utilizatori și fără funcție de utilitate public. Capacitatea în aceste rețele nu este alocată pe criterii publice, ci în temeiul unor raporturi contractuale sinalagmatice, negociate direct intre OSDÎ şi utilizatori. In acest caz nu există un interes public general pentru acces, nu există obligația de dezvoltare continuă a retelelor pentru a acomoda potențiala cerere și nu există o piață deschisă a racordărilor, ci un perimetru operațional clar delimitat. În aceste condiții, aplicarea asupra OSDI a regulilor de alocare a capacităților limitate, în special a celor prevăzute de Capitolul III al Regulamentului de racordare3, dar şi a obligației de a oferi racordare flexibilă sau condiționată — nu doar că este neadecvată, ci şi disproporționată, generând un formalism lipsit de utilitate practică şi distorsionând statutul juridic al SDÎ stabilit de Legea nr. 164/2025. 3Tinerea listelor de așteptare a avizelor de racordare, înscrierea solicitanților respinși in această listă și alocarea de capacități conform listei pe principiul primul venit-primul servit; organizarea obligatorie de licitații pentru alocarea capacității disponibile drept urmare a lucrărilor de dezvoltare a retelelor electrice; obligația de a oferi opțiunea racordării în condiții flexibile. | Se acceptă Din textul proiectului au fost excluse prevederile notate ce se referă la operatorii sistemelor de distribuție închise. Regulamentul se va referi doar la OSD și OST |
| Pct. 37 (dreptul solicitantului de a solicita aviz de racordare Cu capacitate flexibilă sau condiționată, sau Înscrierea in lista de așteptare reglementată de Capitolul III al Regulamentului de racordare) | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 291 |  | Se acceptă Din textul proiectului au fost excluse prevederile notate ce se referă la operatorii sistemelor de distribuție închise. Regulamentul se va referi doar la OSD și OST |
| Capitolul III (Racordarea la rețelele electrice cu capacități limitate), Secțiunile 1, 2 şi 72. | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 292 |  | Se acceptă Din textul proiectului au fost excluse prevederile notate ce se referă la operatorii sistemelor de distribuție închise. Regulamentul se va referi doar la OSD și OST |
| Pct. 31 (dreptul solicitanților de a depune plângeri la ANRE şi verificarea de către ANRE a îndeplinirii de către OS a obligațiilor de prezentare a informațiilor privind măsurile necesare de dezvoltare a retelelor) | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 293 | Deși inaplicabilitatea unora dintre aceste prevederi ale Regulamentului de racordare în cazul OSDI poate fi argumentată prin referire la art. 69 alin. (2) at Legii 165/2025, care exclude OSDI de la obligațiile de dezvoltare planificată a retelelor, considerăm drept o bun ă şi necesara practică de tehnică normativă ca Regulamentul de racordare să reflecte acest fapt. In forma sa actual, prin echivalarea fără rezerve a OSDI cu operatorii de sistem, regulamentul, de fapt, creează premisele pentru a pretinde, fără justificare, de la OSDI Îndeplinirea cerințelor expuse în punctele şi secțiunile menționate, inclusiv condiționarea emiterii avizului de racordare de finanțarea de către solicitant a lucrărilor de dezvoltare a retelelor (pct. 91), impunerea de clauze contractuale obligatorii (de exemplu, pct. 87, termene fixe şi restrânse de executare a lucrărilor), aprobarea de către ANRE a devizului de cheltuieli finanțat de solicitant (pct. 93). Pentru SDÎ, aceste obligații contravin arhitecturii juridice stabilite de lege, distorsionează natura operațională a SDÎ și ar impune OSDÎ sarcini disproporționate şi restricții nejustificate. | Se acceptă |
| Capitolul III, Secțiunile 4 și 6 (5, conform ordinii efective a documentului), care reglementează racordarea condiționată de finanțarea lucrărilor de creștere a capacității elementelor de sistem din proximitatea punctului de racordare şi a lucrărilor de dezvoltare a retelelor neincluse în planul de dezvoltare aprobat de ANRE | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 294 |  | Se acceptă |
| Pct. 113 (supunerea costului de proiectare şi executare a lucrărilor de dezvoltare aprobării ANRE) | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 295 |  | Se acceptă |
| Capitolul IV (corect, V, reieșind din ordinea documentului) - Prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice. | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 296 | Inaplicabilitatea acestui capitol operatorilor SDÎ poate fi dedusă chiar din primul punct at capitolului, pct. 178, care descrie o structură de raporturi tipică retelelor publice: OSD sau OST încheie contracte de transport sau distribuție Cu furnizorii sau alți utilizatori care efectuează tranzacții pe piața energiei electrice. Pe de alt ă parte, in SDÎ raporturile au o structură fundamental diferită: OSDÎ, in calitate de consumator, achiziționează energie in baza contractului Cu furnizorul pentru necesitățile SDÎ, și alimentează utilizatorii SDÎ din volumele astfel achiziționate. Serviciile prestate de OSDÎ nu sunt servicii de distribuție a energiei electrice, ci servicii de operare a SDÎ. Similar, Secțiunea 6 a capitolului (Facturarea serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice) descrie o configurație de facturare a serviciilor de distribuție care este complet inaplicabilă in cazul SDÎ: OSDI facturează nu furnizorii, ci utilizatorii SDÎ, şi nu pentru servicii de distribuție, ci pentru operarea SDÎ, care include şi costul energiei livrate. Tarifele percepute de OSDI nu sunt supuse aprobării de către ANRE. În pofida discrepantelor relevate, nu poate fi ignorat faptul că Regulamentul de racordare asimilează formal OSDî cu OS în definiția respectivă, jar ulterior, inclusiv în capitolul menționat utilizează în mod recurent noțiunea generic ă de „operator de sistem", fără a distinge între operatorii retelelor de utilitate generală şi OSDÎ. Această abordare creează riscuri semnificative de interpretare şi aplicare eronată a dispozițiilor regulamentului. Există un risc real că utilizatorii SDÎ vor invoca prevederile Regulamentului de racordare pentru a formula pretenții sau reclamații neadecvate față de OSDÎ, pretinzând aplicarea integrală a obligațiilor stabilite pentru OS. În practică, demonstrarea inaplicabilității unor asemenea dispoziții va fi dificilă, având în vedere că textul regulamentului nu prevede distincții explicite. De asemenea, autoritățile de control pot adopta interpretări disproporționate, pretinzând OSDÎ obligații care nu au nicio legătură cu funcționarea şi finalitatea SDI. De exemplu, s-ar putea pretinde de la SDÎ Tn mod nejustificat: asigurarea accesului la serviciul telefonic 24/24 (pct. 185.17); asigurarea centrelor pentru relații cu utilizatorii (pct. 191) sau asigurarea activității nonstop a unor echipe de intervenție (pct. 211). Totodată, ambiguitatea admisă de Regulamentul de racordare va genera paralelisme neproductive cu Regulamentul privind sistemele de distribuție închisă, aprobat prin Hotărârea ANRE fir. 49/2019 („Regulamentul SDI"), care deja reglementează aspecte precum deconectarea de la rețeaua electric ă a utilizatorilor SDI. Mai concret, conform Regulamentului de racordare (pct .220), OS nu poate deconecta utilizatorii din proprie inițiativă Tn caz de neachitare a consumului, ci numai la solicitarea furnizorului. Această soluție este firească pentru OSD şi OST, deoarece aceștia nu furnizează energie, ci distribuie energia livrată de terți furnizori, iar aceștia din urmă sunt în drept să solicite de la OS deconectarea în caz de neplată. În SDI, însă, situația este fundamental diferită: OSDI achiziționează energia în nume propriu, inclusiv pentru consumul utilizatorilor SDI, şi o livrează acestora. Dacă utilizatorul nu achită energia, furnizorul nu are nici interesul, şi nici dreptul de a solicita deconectarea, atâta timp cât OSDI T i achită consumul global către furnizor4. OSDI va fi forțat să achite consumul, inclusiv cel al utilizatorilor rău-platnici din SDI, pentru a nu admite deconectarea completă a SDI la solicitarea furnizorului. In aceste condiții, pentru a nu deveni ostatec al acestei situații, OSDI trebuie să aibă dreptul de a deconecta utilizatorii rău-platnici de la rețelele SDI din proprie inițiativă. Un asemenea drept este prevăzut, în mod corect, de Regulamentul SDÎ (pct. 3). Regulamentul de racordare, însă, nu tine cont de acest specific şi nu conferă OSDÎ in capitolul V dreptul de a deconecta din proprie inițiativă utilizatorii rău-platnici din SDÎ. In aceste condiții, există un risc real că, fiind vorba despre un act normativ mai recent şi adoptat Tn baza Legii fir. 164/2025, utilizatorii SDÎ vor invoca prevalenta Regulamentului de racordare asupra prevederilor Regulamentului SDI in zonele de suprapunere normativ . Această situație ar putea fi exploatată pentru a contesta dreptul OSDI de a deconecta utilizatorul rău-platnic. In lipsa unei delimitări clare in Regulamentul de racordare a specificului OSDI, există riscul real ca OSDI să fie privați, prin interpretare extensivă, de un instrument indispensabil gestionării normale a SDÎ, suportând şi riscul de pierderi materiale. Aceste riscuri cresc exponențial in cazul în care Regulamentul SDÎ va fi abrogat in procesul de actualizare a cadrului normativ subsecvent, în legătură cu recenta intrare in vigoare a Legii 164/2025 4 Din acest motiv, pentru OSDI nu are niciun sens obligația stabilită de punctul 222 din Regulament, conform căruia | Se acceptă |
| In continuare, ambiguitatea admisă in Regulamentul de racordare în privința OSDI ca OS şi a asimilării lui cu OSD, este imposibil să se determine cu certitudine dacă următoarele prevederi sunt sau nu aplicabile OSDI in cadrul SDI, jar dacă sunt aplicabile, cum va fi asigurată aplicarea or Tn practică: |  |  |  |  |
| Pct. 32-33 - includerea obligatorie in avizul de racordare a cerintelor tehnice specificate de operatorul sistemului de transport (OST); coordonarea intre OSD şi OST a tipurilor de cereri de racordare | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 297 | Notăm că, în prezent, pentru racordările la SDÎ, OSDÎ determină exclusiv, condițiile de racordare în mod fără implicarea sau contribuția OST. De principiu, nu există nici premise practice pentru implicarea OST în procesul de racordare la SDÎ. Dacă intenția autorilor Regulamentului de racordare este de a aplica pct. 42 în cazul racordărilor la SDÎ, obligativitatea coordonării prompte a solicitărilor OSDÎ trebuie să fie clară mai ales pentru OST. Dacă OST va considera că OSDÎ nu nimeresc sub incidența cerințelor pct. 42 şi nu vor răspunde solicitărilor de coordonare ale OSDÎ (în general sau suficient de prompt), OSDÎ va fi expus riscului de reclamații din partea utilizatorilor, din cauza termenelor restrictive de emitere a avizelor coordonate, prevăzute la pct. 43. | Se acceptă |
| Pct. 157 - notificarea OST de către OSD a puneri sub tensiune a instalaților electrice pentru care avizul de racordare a fost coordonat cu OST. | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L |  |  | Se acceptă |
| Pct. 42 - obligația de a coordona cu OST condițiile avizului de racordare la rețeaua electrică de distribuție a instalaților cu puterea ≥1MW şi anumite aspecte ale racordării pentru centralele electrice cu puterea instalată între 200 kW şi 1 MW. | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L |  |  | Se acceptă |
| Pct. 44— obligația OSD de a transmite lunar către OST informații privind avizele de racordare eliberate pentru centrale electrice. | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L |  |  | Se acceptă |
| Capitolul V, Secțiunea 6 - Proceduri aplicabile prosumatorilor de energie electrică | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 298 | Punctul 169 prevede dreptul oricărui consumator de a construi centrale electrice de generare a energiei electrice din surse regenerabile şi de a deveni prosumator de energie electric, cu condiția (pct. 169.2) că centrala este conectată la rețeaua electrică de distribuție. În condițiile în care rețelele SDÎ nu sunt rețele electrice de distribuție, ci sunt doar asimilate acestora, nu este clar dacă drepturile acordate consumatorilor de punctul 169 al Regulamentului de racordare sunt în general, aplicabile utilizatorilor SDÎ. Dacă sunt aplicabile, observăm că utilizatorii SDÎ nu ar putea îndeplini condiția prevăzută la punctul 169.2, întrucât nu vor putea asigura conectarea centralei la rețeaua electric ă de distribuție ( ci doar la rețelele SDÎ). Totodată, acești utilizatori nu vor avea un reper nici pentru constatarea îndeplinirii condiției de la pct. 169.4 — ca puterea declarată a centralei electrice să nu fie mai mare decât puterea contractată de consumator cu propriul furnizor de energie: de cele mai multe ori, utilizatorul SDÎ nu are un contract de furnizare, ci achiziționează energia electrică de la OSDÎ. Există indicii că Secțiunea 6 nu este menită să se aplice Tn cadrul SDÎ şi că regimul centralelor instalate în SDÎ ar fi cel reglementat prin Secțiunea 7 a capitolului, care nu conferă utilizatorilor SDÎ statutul de prosumator. Totuși, Regulamentul nu clarifică aceste aspecte în mod explicit, lăsând loc pentru interpretări și dificultăți la aplicare. Există indicii că Secțiunea 6 nu este menită să se aplice Tn cadrul SDI şi că regimul centralelor instalate Tn SDI an fi cel reglementat prin Secțiunea 7 a capitolului, care nu conferă utilizatorilor 501 statutul de prosumator. Totuși, Regulamentul nu clarifică aceste aspecte în mod explicit, lăsând loc pentru interpretări și dificultăți la aplicare. În concluzie, confluenta terminologică admisă prin includerea OSDÎ în noțiunea de „operator de sistem" nu este adecvată realităților SDI şi contravine arhitecturii instituționale şi operaționale a acestor sisteme. Pentru evitarea interpretărilor distorsionate, considerăm necesar ca OSDÎ să fie exclus expres din definiția generală a operatorilor de sistem din Regulamentul de racordare, jar normele comune pentru operatorii de sistem şi OSDÎ să uzeze de noțiunea „operator de rețea", care să cuprindă atât operatorii de sistem, cât şi OSDI. . Aceasta ar asigura coerentă legislativă, proporționalitate a obligațiilor şi un cadru clar şi predictibil pentru funcționarea SDI. | Se acceptă Procedurile de racordare a unor centrale electrice în cadrul OSDÎ sunt prevăzute într-o secțiune separată a proiectului |
| 2. Mecanismul de racordare prevăzut pentru SDÎ nu este clar şi corelat cu realitățile de funcționare ale acestor sisteme. |  |  |  |  |
| La pct. 46 La pct.48 |  |  | Pct. 46 al Regulamentului de racordare prevede că racordarea şi modificarea instalațiilor electrice ale entităților din SDÎ, dar şi din zonele economice libere (ZEL) şi parcurile industriale se realizează pe baza unui aviz de racordare şi a unui proiect unic. Această dispoziție prezintă mai multe neclarități și probleme practice: - Referirile neclare la „entități" Pct. 46 (implicit şi pct. 47) se referă, generic, la „entități". Pentru o reglementare pertinentă şi clară, considerăm că trebuie să se ia in considerare atât particularitățile de funcționare a structurilor vizate de aceste puncte şi categoriile de entități implicate în funcționarea lor, cât şi faptul că regimul racordărilor in cadrul SDÎ se va deosebi de cel aplicabil in ZEL sau parcurile industriale. Observăm că zonele economice libere (ZEL), parcurile industriale, sistemele de distribuție închise, nu reprezintă, ele însele, „entități" sau persoane, ci teritorii sau complexe tehnice, care admit varieri în ceea ce privește persoanele asociate (rezidenții ZEL, utilizatorii SDI) şi activitățile desfășurate de aceste persoane în cadrul teritoriilor sau complexelor respective. Totodată, cu exceptia situatiilor în care în interiorul ZEL sau parcurilor industriale se constituie un SDÎ, racordările la retelele electrice sunt gestionate de operatorii de sistem (OSD sau OST). In chimb, în SDÎ, doar OSDÎ se adresează operatorului de sistem pentru racordarea general a SDÎ, în timp ce racordarea utilizatorilor finali al SDÎ intră exclusiv în competenta OSDÎ. - Imposibilitatea practică de emitere a avizelor şi proiectelor unice. Având in vedere că, activitatea ZEL, a parcurilor industriale și activitățile din cadrul SDI permit o variabilitate permanent ă a utilizatorilor şi proiectelor lor pe perioade extinse de timp, detaliile tehnice relevante pentru avizarea şi proiectarea racordărilor nu pot fi cunoscute şi aprobate o singură dată şi pentru totdeauna. În aceste condiții, emiterea unui aviz unic de racordare şi elaborarea unui proiect unic de execuție sunt, practic, imposibile. Un astfel de cadru normativ nu reflect realitatea funcționării acestor structuri şi ar conduce la situația in care dispozițiile pct. 46 nu pot fi respectate niciodată in practică, fiind inevitabil ignorate de subiecții vizați. - Limitările derogărilor prevăzute la pct. 48 Deși punctul 48 prevede derogări de la cerința avizului de racordare unic şi a proiectului unic, acestea sunt insuficiente pentru a asigura o modalitate practică şi realist de racordare in cadrul structurilor menționate în punctul 46. Derogările nu acoperă scenariile cele mai frecvente, cum ar fi fluctuațiile succesive ale utilizatorilor, extinderile graduale ale infrastructurii sau necesitatea adaptări soluțiilor tehnice pe măsura dezvoltării activităților. Totodată, din motive necunoscute, derogările prevăzute la pct. 48 sunt aplicabile exclusiv parcurilor industriale și ZEL5, fără a fi extinse şi asupra SDI. Această abordare este dificil de justificat, având in vedere că, sub aspectul racordărilor la rețelele electrice, SDI funcționează în mod similar acestor forme de organizare şi, in mod firesc, nu pot acomoda emiterea unui aviz unic de racordare şi a unui proiect unic de execuție. În concluzie, considerăm că pct. 46 al Regulamentului de racordare necesită revizuire, pornind de la premisa că, în cadrul structurilor menționate in acest punct, avizarea şi proiectarea individual a racordărilor trebuie să constituie regula, nu excepția. Aceasta ar asigura un cadru normativ coerent, aplicabil şi adaptat specificului acestor structuri. 5 Notăm că SDI operat de ICS Dănuțe Logistics SRL in zona Portului International Liber Giurgiulești nu operează in cadrul unei zone economice libere sau a unui parc industrial, şi un va putea uza de derogările stabilite de punctul 48 al Regulamentului, oricât de limitate ar fi acestea, deși imposibilitatea practică a unui aviz de racordare și proiect unic sunt la fel ca şi in cazul ZEL şi a parcurilor industriale. | Se accepta. |
| 3. Clarificarea limitelor de capacitate şi a criteriilor de avizare pentru centralele electrice din SDI |  |  |  |  |
|  |  |  | În Secțiunea 7 a Capitolului V sunt stabilite condițiile de conectare a centralelor electrice de producere a energiei in cadrul SDÎ. În particular, punctele 175 şi 177 prevăd limitele de capacitate de 200kW aplicabile centralelor din cadrul SDI (operate fie de OSDI, fie de utilizatorii SDI). Formularea actuală a ambelor puncte nu clarifică dacă aceste limite de capacitate se aplică fiecărei centrale in parte sau dacă se calculează cumulativ pentru toate centralele la care fac referire punctele respective (i.e. cumulativ pentru centralele ce pot fi instalate şi operate de OSDÎ şi, separat, cumulativ pentru centralele ce pot fi instalate şi operate de fiecare utilizator al SDÎ). Considerăm necesară analiza şi clarificarea expresă a acestor aspecte. Subliniem că, in cazul în care limita de 200 kW se aplică fiecărei centrale individuale, pot apărea situații in care același utilizator SDÎ instalează şi conectează mai multe centrale care, deși fiecare se încadrează în limita prevăzută, cumulat o depășesc, generând un potențial exces de energie electric pe care OSDÎ nu îl va putea gestiona în condiții de siguranță. Această dificultate se va manifesta, şi chiar se va amplifica, in situația in care mai mulți utilizatori ai SDÎ instalează centrale proprii de producție. In final, excesul de energie electric poate crea nu doar probleme interne in SDÎ, ci şi injecții neplanificate in rețelele de distribuție sau transport. Totodată, folosirea energiei produse de centralele proprii ale utilizatorilor energie SDÎ va reduce cantitatea de preluată prin SDÎ, ceea ce fie va determina majorarea costurilor de operare ale SDÎ repartizate utilizatorilor ca tarif de operare a SDÎ, fie va afecta capacitatea OSDÎ de a-şi recupera investițiile realizate în SDÎ. În aceste condiții, considerăm că Regulamentul ar trebui: - să stabilească, pe lângă limitele individuale, şi restricții privind capacitatea cumulată admisibilă a centralelor din cadrul SDÎ; şi/sau - să acorde OSDÎ atribuții exprese de a refuza avizarea centralelor atunci când instalarea şi funcționarea acestora pot afecta stabilitatea, fiabilitatea sau siguranța SDÎ, chiar dacă fiecare central , luată individual, respect ă limitele în vigoare. Prevederea inclusă Tn acest sens în punctul 177 (ultima propoziție) o considerăm insuficientă pentru a acorda OSDI acest drept de decizie şi control. | Se acceptă Secțiunile la care se face referință se referă la OSD și OST și nu la OSDÎ |
| 4. Proiectarea şi executarea instalațiilor de racordare în SDÎ |  |  |  |  |
| Capitolul IV punctele 103-105 | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 299 | Din Capitolul IV al Regulamentului, in special din punctele 103-105, reiese că proiectarea şi executarea lucrărilor de racordare de către OS constituie opțiunea implicit ă pus ă la dispoziția solicitantului racordării (angajarea terților executanți este prezentată doar ca alternativă). Totodată, din punctele 104 şi 105.1-105.2 rezultă că OS trebuie să respecte opțiunea solicitantului Si să preia neapărat proiectarea şi executarea racordării, dacă solicitantul a decis astfel. In același spirit, punctele 108 şi 111 din Regulament impun restricții privind termenele de execuție a instalațiilor de racordare şi a lucrărilor de dezvoltare a rețelei de către OS. Mai mult, punctul 107.7 prevede stabilirea tarifului de racordare Tn baza Metodologiei serviciilor auxiliare aprobate de ANRE, punctul 112 reglementează calculul costurilor pentru proiectare şi execuție conform metodologiei aferente tarifelor auxiliare, jar punctul 114 stabilește că tariful de punere sub tensiune este, de asemenea, aprobat de ANRE. Deși această abordare este logic ă pentru OS veritabili, a căror activitate principală este dezvoltarea şi exploatarea retelelor electrice şi asigurarea accesului echitabil la ele, nu exist ă temeiuri pentru ca OSDÎ — pentru care operarea SDÎ reprezintă o activitate auxiliară, justificată exclusiv de considerente tehnice şi de organizare a retelelor electrice pe teritoriul limitat gestionat —să fie obligat, la opțiunea solicitantului, să preia proiectarea şi executarea instalațiilor de racordare in condițiile restrictive stabilite de Regulamentul de racordare. Având in vedere, însă, definită extinsă a OS din Regulamentul de racordare, toate aceste dispoziții ar urma să se aplice şi OSDÎ, deși, potrivit Legii nr. 164/2025 şi Legii nr. 107/2016 privind energia electric — in temeiul cărora au fost autorizați majoritatea OSDÎ existenți — pentru OSDI legislația prevede cerințe exclusiv in ceea ce priveşte tariful pentru operarea SDI. Mal mult, acesta din urmă nu este un tarif supus aprobării ANRE, ci doar calculat conform unei metodologii stabilite de autoritate. Discrepantele astfel evidențiate reprezintă un argument suplimentar împotriva echivalării OSDÎ cu OS Tn definiția prevăzută la punctul 3.18 din Regulamentul de racordare. O abordare corectă ar fi ca noțiunea de „operator de sistem" să includă doar OST şi OSD, in conformitate cu Legea nr. 164/2025, jar OSDÎ să fie menționați expres doar în prevederile regulamentului realmente aplicabile activității SDÎ (Si, eventual, la necesitate, să fie prevăzute normele speciale care vizează doar SDÎ). | Se acceptă Prevederile respective nu se referă la OSDÎ |
| 5. Problema cerinței acordului proprietarului terenului sau imobilului la racordare |  |  |  |  |
| La pct.19 | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 300 | Pct. 19 al Regulamentului de racordare prevede că dacă cererea de racordare a fost depusă în baza unui alt drept decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum şi/sau producere şi sau stocare respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației. O cerință similară există în prezent in Codul urbanismului şi construcțiilor (CUC), pentru obținerea actelor permisive de proiectare şi realizare a construcțiilor. Această cerință generează deja dificultăți practice, afectând deținătorii de drepturi asupra terenurilor şi chiar drepturile proprietarilor construcțiilor amplasate pe terenul altuia. Deși solicitantul certificatului de urbanism sau al autorizației de construire deține un drept care îi permite să realizeze lucrările respective şi, în unele cazuri, este chiar proprietarul construcției pentru a cărei reconstrucție solicit autorizația, el este pus în situația de a solicita repetat acordul proprietarului terenului. Pe lângă caracterul redundant al acestei proceduri, CUC instituie doar obligația de prezentare a acordului, fără a stabili alte condiții, ceea ce conferă proprietarului terenului discreție absoluta de a exprima sau nu acordul, precum și cu privire la termenele de acordare a acestuia. 0 astfel de norma discreționara poate genera abuzuri, chiar daca proprietarul terenului a acordat anterior terț ului dreptul asupra terenului în volum suficient pentru realizarea lucrărilor de construcție. Punctul 19 din Regulamentul de racordare va crea situații similare In privința racordărilor la rețelele electrice. Sunt pe deplin plauzibile situațiile în care solicitantul este locatar, superficiar, superficiar prin cesiune sau sublocatar, deținând un drept de superficie sau (sub)-locațiune asupra terenului sau imobilului vizat, care este suficient pentru realizarea instalației de racordare (dreptul la racordare poate fi stipulat expres In actul care instituie dreptul, dar, In mod obișnuit, rezultă implicit din folosința acordată). Totuși, potrivit punctului 19, solicitantul neproprietar va trebui în toate cazurile să obțină şi să prezinte un acord separat al proprietarului terenului sau imobilului. Totodată, solicitantul nu va dispune de mijloace juridice pentru a obține acest acord, întru cât singurul temei al acestei cerințe este Regulamentul de racordare, care nu instituie nicio obligație pentru proprietar de a emite acordul. In aceste condiții, stabilirea cerinței de a prezenta un acord separat al proprietarului, fără a prevedea situațiile în care acordul ar trebui prezumat (în funcție de natura dreptului solicitantului sau de actul care stă la baza acestuia), și/sau cazurile în care proprietarul ar trebui obligat să emită acordul, iar refuzul său să genereze remedii judiciare pentru solicitant, riscă să conducă la blocarea drepturilor solicitantului la racordare în condiții complet arbitrare. Din această perspectivă, se impune regândirea punctului 19 al Regulamentului de racordare, pentru a asigura protecția efectivă a drepturilor de racordare ale locatarilor, superficiarilor sau altor deținători de drepturi asupra terenurilor şi imobilelor şi pentru a blocajele şi abuzurile discreționare. | Se acceptă parțial Cuprinsul pct. 19 a fost modificat. |
| 6. Problematica cerinței de deținere a autorizațiilor de construire la prelungirea avizului de racordare |  |  |  |  |
| Subpct.60.2 | Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L | 301 | Punctul 60.2 al Regulamentului de racordare prevede cerința de a proba, In scopul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, deținerea autorizației de construire valabile pentru construcția obiectului ce urmează a fi racordat, cât şi a autorizației pentru construcția instalației de racordare. In acest context, se impun următoarele observații: a) Lucrative de racordare nu implică întotdeauna obiecte supuse autorizației de construire. Lucrările de racordare, mai ales cele de modificare a unei racordări existente, nu întotdeauna: (1) sunt întreprinse concomitent, şi in legătură cu, „obiecte" supuse autorizării conform Codului urbanismului şi construcțiilor (CUC); (2) nu întotdeauna necesită ele însele o autorizație de construire. În primul rând, atunci când racordarea la rebelele electrice (sau modificarea acesteia) este legată de un imobil deja construit şi finalizat, autorizația de construire valabilă pentru „obiectul ce urmează a fi racordat nu va putea fi prezentată, deoarece lucrările au fost finalizate anterior şi autorizația respectivă va fi expirat. | Se acceptă Cerința de prezentare a autorizației de construire valabile pentru prelungirea AR a fost exclusă. Considerăm mai importantă depunerea unei garanții financiare în acest caz. |
|  |  |  | De asemenea, conform articolului 150 alin. (1) CUC, anumite lucrări pot fi executate fără autorizație de construire (de exemplu, lucrările de execuție a caselor individuale Cu un etaj, cu suprafața mai mică de 150 de metri pătrați; lucrările de execuție a construcțiilor provizorii cu suprafața mai mică de 150 de metri pătrați in localitățile rurale), iar conform alin. (3), în anumite condiții — şi lucrările de construire a centralelor electrice. Toate aceste construcții vor necesita racordări la rebelele de energie electric, însă lucrările de construire asociate nu vor fi fost însoțite de solicitarea şi obținerea unei autorizări de construire. De asemenea, racordările la rebelele electrice ar putea să nu fie asociate in general unor lucrări de construire sub incidența CUC, cum este cazul necesității de racordare a unor vehicule sau altor instalații mobile (vagoane, rulote, birouri provizorii) care staționează pe un teren in scopuri operaționale (odina lucrătorilor, spațiu de birou provizoriu) etc. In toate aceste cazuri, la solicitarea prelungirii avizului de racordare solicitantul nu va putea proba deținerea unei autorizații de construire pentru „obiectul ce urmează a fi racordat", deși punctul 60 at Regulamentului de racordare j-o va cere, fără excepții. În at doilea rând, conform articolului 150 aljn. (1) lit. f) şi m) CUC, pot fi executate fără autorizație de construire: - lucrările de înlocuire sau de reparații la branșamentele/racordurile exterioare, aferente construcțiilor, în interiorul limitelor proprietății; - lucrările de instalare a retelelor edilitare (inginerești) şi a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele (instalații provizorii, formate din elemente ușor demontabile) pe terenuri, pe construcțiile şi instalațiile existente sau în interiorul acestora, inclusiv prin canale subterane existente pentru cabluri — cu excepția cazurilor in care instalarea retelelor edilitare (inginerești), presupune intervenții la structura de rezistentă, execuția traseelor subterane noi, in afara limitelor terenului proprietate privată, şi instalarea sau execuția unor structuri de suport cu fundație atașată permanent de teren (piloni, grinzi, console). În cazul in care lucrările de racordare se încadrează in aceste categorii (ceea ce este plauzibil in special in cazul lucrărilor de modificare a unei racordări existente), solicitantul nu va putea prezenta autorizația de construire nici pentru lucrările de racordare. b) Dificultăți practice privind probarea „valabilității" autorizației de construire. Punctul 60.2 cere dovada deținerii unor autorizații de construcții „valabile", însă probarea acestei valabilități va fi dificilă din punct de vedere practic, pentru că autorizațiile de construire nu au un termen de valabilitate propriu-zis, ci indică doar termenul de începere a lucrărilor de construcții (art. 149 aljn. (1) lit.d) CUC). Neînceperea lucrărilor in termenul stabilit duce la pierderea valabilității autorizației, ceea ce ridică deja problema dovedirii față de OS a momentului începerii lucrărilor de construcție. Chiar dacă lucrările au început in termen, dar nu au fost finalizate pe durata de execuție stabilită în autorizație, CUC prescrie necesitatea eliberării unei noi autorizații in articolul 152 aljn. (1) lit.c). Aceasta ridică problema dovedirii față de OS a duratei ca atare a lucrărilor de construcție şi dacă a fost sau nu nevoie de o nouă autorizație. Nici valabilitatea autorizației, nici pierderea valabilității ei nu rezultă din conținutul autorizației, ceea ce, pe de o parte, va pune OS in situația de a solicita clarificări şi probe suplimentare de la solicitant, jar pe de altă parte creează premise pentru generarea unor cerințe interpretative extinse sau chiar abuzive, şi tărăgănarea procesului de prelungire a termenului avizului de racordare. Sub aspectele relevate, cerințele prevăzute de punctul 60.2 at Regulamentului de racordare pentru prelungirea avizului de racordare necesită revizuire şi, cel puțin, nuanțare. Dificultățile pe care această normă le generează justifică, totodată, întrebarea dacă este, in general, necesară, pentru prelungirea avizului de racordare, dovedirea față de OS a existentei şi valabilității autorizațiilor de construire, cu atât mai mult cu cât, la emiterea inițială a avizului, asemenea autorizații nu există şi nici nu sunt solicitate. Rațiunea stabiliri unui termen de valabilitate at avizului de racordare, care ulterior poate necesita prelungire, ar trebui să fie aceea de a permite verificarea dacă, după trecerea unui anumit interval de timp, condițiile de racordare s-au modificat. In această logic , existenta sau valabilitatea autorizațiilor de construire nu are relevantă pentru scopul urmărit. Având in vedere toate cele de mai sus, cerința de a prezenta autorizațiile de construire la prelungirea avizului de racordare nu apare ca fiind justificată şi generează dificultăți practice semnificative. În consecință, eliminarea acestei cerințe din procedura de prelungire ar reprezenta soluția cea mai adecvată. Am menționat mai sus la anexăm la prezenta adresă şi textul Regulamentului de racordare, in care am evidențiat propunerile noastre de redactare a acestuia. Observăm suplimentar că propunerile noastre de redactare a Regulamentului de racordare reies din premisa că actualele regulamente ale ANRE care sunt aplicabile SDI (Regulamentul privind sistemul de distribuție închis at energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.48/2019 şi Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis at energiei electrice, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 317/2018) își vor păstra valabilitatea, cu ajustările de rigoare, sau vor fi înlocuite Cu acte normative echivalente. | Se acceptă. Cerința privind prezentarea autorizației de construire s-a exclus din proiect. |
| S.A. „FEE – NORD” (aviz. nr. 12-1033 din 10.12.2025) |  |  |  |  |
| La conținut | S.A. „FEE – NORD” | 302 | Evitarea dublei facturări a serviciului de distribuție: Energia electric ă livrată anterior de către consumatorul final beneficiari al mecanismului de contorizare netă în rețea şi înregistrată ca sold nu trebuie să fie considerată ca energie „distribuită" de operatorul sistemului in luna in care este compensată prin consum (utilizată din soldul la începutul lunii), întrucât nu implică un serviciu suplimentar de distribuie. | Se ia act Proiectul supus consultării publice nu se referă la mecanismul de contorizare netă. |
|  | S.A. „FEE – NORD” | 303 | Conformitate cu Legea nr.10/2016: Art. 39, aljn. (4) din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prevede clar ca, in cazul contorizării nete, furnizorul are obligația să compenseze energia livrată in rețea cu cea consumată ulterior. Această compensare nu presupune O prestare suplimentară de servicii de distribuie pentru cantitatea deja introdusă anterior in rețea de către consumatorul final. | Se ia act Proiectul supus consultării publice nu se referă la mecanismele de contorizare/facturare netă. |
|  | S.A. „FEE – NORD” | 304 | Protecția intereselor tuturor consumatorilor finali: Costurile pe care furnizorii le suportă pentru distribuția energiei „compensate" (care provine din soldul consumatorului) se includ in prețul reglementat al energiei electrice aplicabil tuturor consumatorilor din aria de deservire. Aceasta duce la o distribuție inechitabilă a costurilor, prin care consumatorii furnizorului de ultimă opțiune şi universal (cei care nu beneficiază de contorizare netă) ajung să suporte indirect costuri ce nu reflectă un serviciu real prestat de operatorul de distribuție. | Se ia act Proiectul supus consultării publice nu se referă la mecanismele de contorizare/facturare netă. |
|  | S.A. „FEE – NORD” | 305 | Aspect ce tine de competitivitate: Menținerea actualului mecanism de facturare a serviciului de distribuție inclusiv pentru energia electrică ce constituie soldul restituit prosumatorilor generează costuri suplimentare pentru furnizorii serviciului universal şi de ultimă opțiune. Aceste costuri, vor conduce la creșterea tarifelor reglementate. În consecință, consumatorii noncasnici, in special cei mari, vor fi încurajați să migreze către alți furnizori care pot oferi preturi mai avantajoase prin contracte negociate față de prețul reglementat de furnizare a energiei electrice. Această migrație va reduce baza de consumatori reglementați, jar costurile distribuite anterior pe un număr mai mare de consumatori vor fi suportate in principal de consumatorii casnici rămași, afectând competitivitatea pieței și stabilitatea financiară a regimului reglementat. Menținerea actualului mecanism de facturare pentru serviciul de distribuție creează un dezechilibru concurențial. Costurile suplimentare suportate de furnizorii serviciului universal şi de ultimă opțiune pentru compensarea soldului de energie electric ă duc la majorarea prețului reglementat de furnizare a energiei electrice fapt ce poate determina consumatorii mari, să migreze către furnizori la preturi negociate. În acest context, costurile respective se vor transfera integral asupra consumatorilor râmași, care sunt preponderent consumatori casnici, afectând astfel competitivitatea pieței şi stabilitatea financiară a regimului reglementat. | Se ia act Proiectul supus consultării publice nu se referă la mecanismele de contorizare/facturare netă. |
|  | S.A. „FEE – NORD” | 306 | Transparentă şi echitate: Evitarea perceperii de tarife pentru energia produsă şi livrată anterior de consumator asigură echitatea in relația consumator — furnizor — operator de sistem şi încurajează investițiile in surse regenerabile. De asemenea considerăm oportun clarificarea următoarelor aspecte care ar consolida poziția furnizorilor licențiați in contextul noilor cerințe de racordare: - Clarificarea obligației de informare a furnizorului licențiat cu privire la racordările noi — in scopul actualizării contractelor de furnizare şi a estimărilor de consum, propunem introducerea expresă a obligației operatorului sistemului de distribuție de a notifica furnizorul desemnat asupra finalizării racordării. 2. Menționarea explicită a responsabilității pentru sincronizarea etapelor comerciale cu cele tehnice — recomandăm o prevedere prin care racordarea tehnică să nu fie considerată finalizată până la încheierea efectivă a contractului de furnizare de către consumator. 3. Stabilirea unui mecanism clar de soluționare a situațiilor în care consumatorul racordat nu contactează furnizarea — cu precizarea perioadei maxime in care poate fi aplicat regimul de furnizare implicită sau de ultimă opțiune. 4. Propunem consolidarea secțiunii privind accesul la rețea al prosumatorilor, in special prin standardizarea cerințelor pentru soluțiile tehnice simplificate (de exemplu pentru instalații sub 200 kW), in vederea reducerii birocrației şi accelerării racordărilor. 5. Recomandăm includerea unui articol distinct referitor la comunicarea digitală a tuturor etapelor procesului de racordare — prin intermediul platformelor informatice sau sistemelor de gestionare ale operatorilor, cu acces şi pentru furnizori. | Nu se acceptă Nu este clar expus care compartimente, puncte, secțiuni ale proiectului de regulament urmează a fi completate și care sunt propunerile de completare/modificare. |
| A.O. „Asociația producătorilor de Energie Electrică eoliană și Fotovoltaică din Moldova (aviz nr. 11 din 12.12.2025) |  |  |  |  |
| - Context și poziția generală a Asociației Asociația Obștească „Asociația Producătorilor de Energie Electrică Eoliană și Fotovoltaică din Republica Moldova” (AO „APEEEF”), reprezentând comunitatea dezvoltatorilor și producătorilor de energie regenerabilă, salută inițiativa ANRE de revizuire a Regulamentului de racordare la rețelele electrice, în contextul alinierii Republicii Moldova la acquis-ul Uniunii Europene și al accelerării tranziției energetice. Totodată, în urma analizei tehnice și juridice a proiectului de Regulament, AO „APEEEF” constată că, în forma actuală, acesta asigură o aliniere preponderent formală, fără a garanta suficient predictibilitatea, proporționalitatea obligațiilor și protecția investițiilor în energie regenerabilă, în special pentru dezvoltatorii autohtoni. În acest context, Asociația formulează următoarele propuneri concrete de modificare și completare a Regulamentului. |  |  |  |  |
| La subpct.3.31 studiu de soluții – studiu realizat contra cost de operatorul de sistem la solicitarea unui utilizator de sistem, prin care se identifică lucrările și costurile estimative de dezvoltare a rețelei electrice de transport necesare pentru satisfacerea cererii de racordare a utilizatorului respectiv. | AO „APEEEF” | 307 | Se propune înlocuirea definiției în următoarea redacție: „Studiu de soluții – studiu realizat contra cost de operatorul de sistem sau de companii specializate, la solicitarea unui utilizator de sistem, prin care se identifică lucrările și costurile estimative de dezvoltare a rețelei electrice necesare pentru satisfacerea cererii de racordare.” Argument: Permiterea efectuării studiului de soluție și de către companii specializate previne monopolizarea, reduce costurile și termenele și este conformă practicilor UE. | Se acceptă Noțiunea a fost completată |
| 2. Principiul non-retroactivității tehnice. |  |  |  |  |
| La Capitolul I – Dispoziții generale | AO „APEEEF” | 308 | Se propune un articol nou: Art.X1. „Cerințele tehnice, economice și procedurale stabilite prin prezentul Regulament nu se aplică retroactiv centralelor electrice și avizelor de racordare emise anterior intrării sale în vigoare, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege și justificate de motive de securitate a sistemului electroenergetic.” | Nu se acceptă În proiect s-au operat modificări esențiale, inclusiv și în ce privește condițiile de valabilitate și de prelungire a avizelor de racordare. Respectiv nu putem evita aplicarea Regulamentului și asupra avizelor de racordare deja emise. În acest sens, prevederea generală propusă va reducerea posibilitatea aplicării prevederilor noi asupra avizelor existente, care în mare parte vor fi benefice pentru investitorii care dezvoltă centrale electrice și instalații de stocare a energiei. |
| 3. Obligații simetrice pentru operatorii de sistem. |  |  |  |  |
| Articole vizate: art. 54–55 (Secțiunea 4 – Avizul de racordare). | AO „APEEEF” | 309 | Completare propusă: „Nerespectarea termenelor procedurale de către operatorul de sistem, din motive nejustificate, atrage prelungirea automată a termenului de valabilitate al avizului de racordare pentru o perioadă egală cu durata întârzierii.” | Nu se acceptă Responsabilitatea, inclusiv financiară, a operatorilor de sistem în ce privește respectarea termenelor procedurale este prevăzută de Legea 164/2025 și de reglementările aprobate de ANRE. |
| 4. Racordarea în condiții flexibile – predictibilitate și echitate. |  |  |  |  |
| Articole vizate: art. 60–65. | AO „APEEEF” | 310 | 4.1. Parametri cuantificabili (completare articol existent): „Avizul de racordare emis în condiții flexibile va include în mod obligatoriu parametri cuantificabili privind durata maximă anuală a limitărilor, frecvența acestora și procentul maxim de reducere a puterii aprobate.” | Nu se acceptă Racordarea în condiții flexibile presupune acordul utilizatorului de sistem de a fi racordat cu limitări. De regulă, limitările survin în anumite de regimuri anormale de funcționare a rețelei, or în aceste condiții este complicat de a prognoza numărul și durata unor astfel de situații pe parcursul anului. |
| La conținut | AO „APEEEF” | 311 | 4.2. Garanția financiară: „Garanția de bună execuție nu se aplică avizelor de racordare emise în condiții flexibile.” | Nu se acceptă Racordarea în condiții flexibile oferă utilizatorului de sistem garanția scoaterii limitărilor respective odată cu dezvoltarea rețelei de către operatorul de sistem. |
| 5. Compensarea limitărilor excesive. |  |  |  |  |
| Secțiunea privind exploatarea racordului (articol nou). | AO „APEEEF” | 312 | Se propune completarea cu un nou articol în următoarea redacție: Art. Y¹ (nou): „În cazul în care limitările de putere depășesc parametrii prevăzuți în avizul de racordare, utilizatorul de sistem are dreptul la compensare, conform unei metodologii aprobate de ANRE.” | Nu se acceptă Formularea nu este generală și nu precizează la care parametri prevăzuți de avizul de racordare se referă autorul. |
| 6. Registrul unic al avizelor și reguli de prioritate. |  |  |  |  |
| Loc de introducere: Secțiunea 4 – Avizul de racordare (articol nou). | AO „APEEEF” | 313 | Se propune completarea cu un nou articol în următoarea redacție: Art. Z² (nou): „Pentru centralele electrice și instalațiile de stocare cu puterea mai mare de 200 kW, OST va gestiona un registru unic al avizelor de racordare și al listelor de așteptare emise de OST și OSD. Ordinea de includere în lista de așteptare comună se stabilește după data înregistrării cererii, iar în cazul în care mai mulți solicitanți sunt înregistrați la aceeași dată, prioritate va avea solicitantul cu puterea mai mică.” | Se acceptă parțial Prevederea privind registrul unic al avizelor a fost inclusă în proiectul modificat. Ordonarea avizelor în ordinea crescătoare a puterii solicitate o considerăm inoportună. |
| 7. Continuitatea avizelor în caz de reorganizare corporativă. |  |  |  |  |
| La art.55.2 | AO „APEEEF” | 314 | Se propune Modificarea art. 55.2 – înlocuire integrală: „55.2. În cazul schimbării titularului avizului de racordare ca urmare a reorganizării prin absorbție, fuziune sau divizare, în condițiile art. 204–213 din Codul civil al Republicii Moldova, operatorul de sistem modifică avizul de racordare pe numele entității succesoare, fără inițierea unei noi proceduri de emitere a avizului de racordare, cu menținerea puterii aprobate, a termenului de valabilitate și a garanției financiare de bună execuție.” | Se acceptă Proiectul a fost modificat |
| 8. Recuperarea investițiilor în rețea („last comer pays”). |  |  |  |  |
| Secțiunea privind lucrările de întărire/extindere a rețelei (articol nou). | AO „APEEEF” | 315 | Se propune completarea cu art. nou Art. Z¹ (nou): „În cazul în care un utilizator finanțează lucrări de dezvoltare a rețelei electrice, costurile respective vor fi recuperabile proporțional de la utilizatorii care se racordează ulterior și beneficiază de infrastructura creată.” | Nu se acceptă Proiectul modificat după consultări include prevederi privind finanțarea comună a unor dezvoltări de rețea, însă impunerea operatorului de sistem să ducă evidența costurilor suportate de fiecare solicitant în parte nu este o obligație a operatorului de sistem, stabilită prin Lege, și respectiv considerăm inoportună impunerea acestei obligații prin regulamentul supus consutării. |
| 9. Soluționarea disputelor tehnice. |  |  |  |  |
| Capitolul final – Dispoziții finale și tranzitorii. | AO „APEEEF” | 316 | Se propune completarea cu art. nou Art. final¹ (nou): „Litigiile tehnice dintre utilizatorii de sistem și operatorii de rețea pot fi supuse evaluării unui expert tehnic independent, desemnat sau acreditat de ANRE.” | Nu se acceptă Propunerea este prea generală și nu reflectă situațiile concrete în care ar putea fi atras un expert tehnic independent. Totodată, proiectul prevede situații în care expertiza independentă este aplicabilă, de exemplu în cazul verificării de expertiză a echipamentelor de măsurare. |
|  |  | 317 | III. Concluzie. AO „APEEEF” consideră că adoptarea propunerilor de mai sus este esențială pentru: - alinierea reală la acquis-ul UE; - protejarea investițiilor în energie regenerabilă; - menținerea bancabilității proiectelor; - asigurarea unui acces echitabil la rețea pentru dezvoltatorii autohtoni. Regulamentul de racordare trebuie să reprezinte nu doar un instrument de control al sistemului electroenergetic, ci și un cadru de încredere și stabilitate pentru investiții, în spiritul tranziției energetice europene. | Se acceptă parțial |
| Ministerul Energiei (aviz nr. 05-3153 din 12.12.2025) |  |  |  |  |
| La pct.3 | Ministerul Energiei | 318 | Cu titlu de obiecție generală se propune ajustarea noțiunilor utilizate la cele prevăzute de Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică. Suplimentar, la noțiunile aviz de racordare și capacitate de racordare garantată se propune după cuvintele „rețeaua electrică” a cuvântului „publică”. Totodată, se propune indicarea expres a numărul actului normativ prin care a fost aprobat Codul urbanismului și construcțiilor. | Se acceptă. |
| La noțiunea „capacitate de racordare disponibilă” | Ministerul Energiei | 319 | Sse propune substituirea cuvântului „sistemului” cu cuvintele „rețelei electrice” | Se acceptă. |
| La noțiunea „certificare de racordare” | Ministerul Energiei | 320 | Cuvintele „operator de rețea” de substituit cu cuvintele „operator de sistem”, după cuvântul „utilizatorului” de completat cu cuvintele „de sistem”, după cuvântul „rețelei” de completat cu cuvântul „electrice”, iar la final se propune de completat cu textul „de utilizare, a centralei electrice, a instalației de stocare a energiei”. | Se acceptă. |
| La noțiunea „contract de racordare” | Ministerul Energiei | 321 | Cuvântul „centralei” se propune de substitui cu cuvintele „a centralei electrice”, cuvintele „și/sau” de substituit cu prepoziția „a” iar după cuvântul „stocare” de completat cu cuvântul „a energiei” | Se acceptă. |
| La noțiunea „deconectare” | Ministerul Energiei | 322 | După cuvintele „centrala electrică” de completat cu cuvintele „/instalația de stocare a energiei”. | Se acceptă. |
| La noțiunea „declarația electricianului autorizat” | Ministerul Energiei | 323 | Se propune a fi exclusă, or noțiunea respectivă este parte a Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 413/2021, Ministerul Energiei al Republicii Moldova precum și în Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 475/2021. | Se acceptă. |
| La Noțiunea „loc de consum temporar” | Ministerul Energiei | 324 | se propune a fi expusă în următoarea redacție, or construcția de exemplu a unui bloc locativ poate dura mai mult de un an: „loc de consum temporar - loc de consum în care se utilizează energie electrică pentru perioadă de timp necesară construcției, reparației sau amenajării unor obiective, precum și pentru organizarea sau desfășurarea unor activități ocazionale” |  |
| La noțiunea „lucrări de întărire” | Ministerul Energiei | 325 | Cuvintele „de rețea” de înlocuit cu cuvintele „ale rețelei electrice”, cuvântul „consum” de înlocuit cu cuvintele „de utilizare”, iar cuvintele „de producere” de substituit cu cuvintele „a centralei electrice”. | Se acceptă. |
| La noțiunea „operator de sistem” | Ministerul Energiei | 326 | Se propune a fi exclusă, fie aliniată la noțiunea definită în Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică. | Se acceptă. |
| La noțiunea „punct de delimitare” | Ministerul Energiei | 327 | În prima parte a noțiunii cuvântul „sau” de înlocuit cu cuvântul „ale”, iar după cuvintele „producătorului de energie electrică” de completat cu textul „sau ale operatorului instalației de stocare a energiei”. | Se acceptă. |
| La noțiunea „puterea aprobată a centralei electrice fotovoltaice” | Ministerul Energiei | 328 | Cuvântul „invertoarelor” de substituit cu cuvintele „panourilor fotovoltaice”, or invertorul permite de a funcționa la o putere ce este mai mare decât cea nominală. | Nu se acceptă |
| La noțiunea „puterea contractată” | Ministerul Energiei | 329 | La sbpct. 3.23.3 se propune excluderea cuvintelor „solicitată de utilizatorul de sistem” deoarece nu se mai are în vedere puterea solicitată, dar ceea ce există real la utilizatorul de sistem. Totodată, se propune a prevedea doar o singură noțiune de putere contractată | Se acceptă |
| La noțiunile „putere minimă de avarie” și „putere minimă tehnologică” | Ministerul Energiei | 330 | Necesită a fi excluse având în vedere că prevederile Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică și Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică menționează ce urmează să facă consumatorul noncasnic în astfel de situații, prin posibilitatea instalării unei surse de energie electrică de rezervă. | Se acceptă. |
| Noțiunea de „rețea electrică publică” | Ministerul Energiei | 331 | Se propune a fi exclusă pentru a nu face confuzii la aplicare, deoarece nu corespunde situației reale. Sistemul de distribuție închis nu este instalat pe teren public, de facto. În cazul în care comunitățile de energie vor avea rețea electrică de distribuție, se vor aplica aceleași reguli indiferent unde sunt amplasate pe terenuri publice sau private. De asemenea este necesar a fi clarificat modul de tratare a porțiunii de rețea electrică de distribuție, pilonii căreia sunt instalați pe terenuri private. | Se acceptă. |
| La pct.4 Ultima parte a prevederii- | Ministerul Energiei | 332 | Se propune a fi expusă în următoarea redacție „amplasamentului locului respectiv de consum, producere și/ sau stocare a energiei”. | Se acceptă. |
| La pct.5 În sensul prezentului Regulament, un operator de sistem este considerat utilizator în relația cu operatorul rețelei electrice din amonte, la care sunt racordate instalațiile pe care le deține. | Ministerul Energiei | 333 | Se propune a fi expus în următoarea redacție: „5. În sensul prezentului Regulament, un operator de sistem este considerat utilizator de sistem în relația cu operatorul de sistem care exploatează rețeaua electrică din amonte, la care sunt racordate instalațiile pe care le deține.” | Se acceptă. |
| La pct. 6, | Ministerul Energiei | 334 | După cuvântul „rețeaua” de completat cu cuvântul „electrică”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar după cuvântul „generare” de completat cu cuvântul „/stocare”. Totodată, la sbpct. 6.3 se recomandă substituirea cuvântului „și” cu „cu”. De asemenea la sbpct. 6.6 se propune completarea la sfârșit cu cuvintele „a energiei”, iar la sbpct. 6.9 textul „interne a locului de consum și/sau producere” de substituit cu textul „de utilizare, a centralei electrice, a instalației de stocare a energiei” | Se accepta |
| La pct.7 | Ministerul Energiei | 335 | Este necesar de stabilit modalitatea de publicare de către operatori a informației privind capacitatea disponibilă pentru noi racordări în zona sa de operare. Se propune completarea sbpct. 7.1-7.2 cu următorul cuprins: „7.1. „Informațiile prevăzute la pct. 7 includ cel puțin: a) capacitatea tehnică totală, capacitatea utilizată și capacitatea disponibilă pentru noi racordări (producere și consum); b) capacitatea care face obiectul cererilor de racordare înregistrate, inclusiv stadiul procesării acestora; c) criteriile, metodologia și ipotezele utilizate la determinarea capacității disponibile pentru racordări noi; d) zonele în care se înregistrează congestii ale rețelei; e) opțiunile de racordare în condiții flexibile. 7.2. Operatorii de sistem actualizează informațiile prevăzute la pct. 7 și 7.1 nu mai rar decât o dată pe lună, precum și ori de câte ori intervin modificări semnificative ale capacității disponibile”. Totodată, în vederea asigurării interoperabilității și accesului transparent la date, considerăm oportună ca informațiile de la pct. 7 și 7.1 să fie publicate pe o platformă electronică comună, administrată la nivel național de către operatorul sistemului de transport. | Se accepta S-a introdus un punct nou cu conținutul propus |
| La pct.9 La solicitarea unui potențial utilizator de sistem, operatorul de sistem relevant este obligat să prezinte informații detaliate privind capacitățile disponibile ale rețelei electrice pentru racordare, procedurile aferente procesului de racordare, condițiile legale pentru racordare și documentele ce urmează a fi anexate la o cerere de racordare. | Ministerul Energiei | 336 | Se propune substituirea cuvântului „procedurile” cu cuvântul „etapele”. | Se acceptă. |
| La pct.11 În vederea racordării la rețelele electrice a instalațiilor aferente locurilor de consum și /sau producere, solicitantul persoană fizică sau persoană juridică depune la operatorul de sistem care își desfășoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licență o cerere de racordare. | Ministerul Energiei | 337 | Cuvintele „aferente locurilor de consum și/sau producere” se propune a fi substituite cu textul „de utilizare, a centralei electrice sau a instalației de stocare a energiei”, astfel că la rețeaua electrică se racordează instalația de utilizare, centrala electrică sau instalația de stocare a energiei, după cum este prevăzut în art. 72 din Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică. Totodată, se propune de modificat textul „solicitantul persoană fizică sau persoană juridică depune la operatorul de sistem care își desfășoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licență o cerere de racordare” cu textul „solicitantul persoană fizică sau persoană juridică depune o cerere de racordare la operatorul de sistem care își desfășoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licență”. | Se accepta |
| La pct.15 Cererea de racordare se depune de către solicitant în următoarele situații: - apariția unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; - apariția unui loc de consum şi producere nou; - apariția unui loc de producere nou; - apariția unui loc de consum şi/sau de producere cu instalaţii de stocare nou; - modificarea puterii electrice a instalației de utilizare, a centralei electrice sau a instalației de stocare existente; - reconstrucția instalației electrice și/sau centralei electrice existente; - modificarea unui loc de consum prin racordarea de centrale electrice, surse de energie electrică de rezervă și/sau instalații de stocare la instalația de utilizare existentă, pentru acoperirea consumului propriu cu asigurarea categoriei de fiabilitate în continuitatea alimentării corespunzătoare.. - modificarea instalației de racordare; - racordarea instalației aferente locului de consum, de consum și/sau producere, la rețeaua electrică cu un alt nivel de tensiune; - separarea instalațiilor unui utilizator de instalațiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la rețeaua electrică a operatorului de sistem; - Modificarea punctului de delimitare; - Modificarea punctului de măsurare; - Executarea unor condiții privind alimentarea cu energie electrică ce impun introducerea de elemente noi sau modificarea unor elemente din instalația de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice; - Modificarea amplasamentului instalațiilor aferente unui loc de consum și/sau producere și/sau stocare, fără depășirea puterii aprobate prin certificatul de racordare; - Strămutarea rețelei electrice a operatorului de sistem | Ministerul Energiei | 338 | Se propune a fi expuse în următoarea redacție: „15.1. apariția unui nou loc de consum, definitiv sau temporar; 15.2. apariția unui nou loc de consum şi producere; 15.3. apariția unui nou loc de producere; 15.4. apariția unui nou loc de consum şi/sau de producere cu instalații de stocare a energiei; 15.5. modificarea puterii electrice a instalației de utilizare, a centralei electrice sau a instalației existente de stocare a energiei;” Totodată, la sbpct. 15.7, precum și la sbpct. 15.14, după cuvântul „stocare” se propune de completat cu cuvintele „a energiei”. | Se accepta |
| La pct.16 | Ministerul Energiei | 339 | Cuvântul „perimetrul” se propune de substituit cu cuvântul „limitele”, după cuvintele „rețeaua electrică” de exclus cuvântul „publică”, iar cuvintele „pagina web oficială” de substituit cu cuvintele „site-ul web oficial”. | Se acceptă |
| La pct.17 | Ministerul Energiei | 340 | La sbpct. 17.3 cuvintele „consum, producere, stocare” se propune de substituit cu cuvintele „de utilizare, centrală electrică, de stocare a energiei”, la sbpct. 17.4 se propune excludere cuvântului „publică”, la sbpct. 17.5 cuvântul „cerințelor” de substituit cu cuvântul „categoriilor”, iar la sbpct. 17.6 se propune de expus la forma plurală a tipurilor de receptoare. De altfel, se recomandă includerea în Anexă a unui model de cerere de racordare. | Se accepta parțial. S-au operat modificări în text |
| La pct.18 „18. La cererea de racordare se anexează următoarele acte: - în cazul persoanelor fizice: - copia actului, care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum și/sau producere respectiv; - copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz; - în cazul persoanelor juridice: - copia actului, care atestă dreptul de proprietate, sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere respectiv; - planul de amplasare în zonă a instalației aferente locului de consum, consum și/sau producere și/sau stocare, pentru care se solicită racordarea; - copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz; | Ministerul Energiei | 341 | Pct. 18 se propune a fi expus în următoarea redacție: „18. La cererea de racordare se anexează următoarele acte: 18.1. în cazul persoanelor fizice: 18.1.1. copia actului, care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasată instalația de utilizare și/sau centrala electrică/instalația de stocare a energiei respectivă; 18.1.2. copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz; 18.2. în cazul persoanelor juridice: 18.2.1. copia actului, care atestă dreptul de proprietate, sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasată instalația de utilizare, centrala electrică, instalația de stocare a energiei respectivă; 18.2.2. planul de amplasare în zonă a instalației de utilizare, și/sau a centralei electrice și/sau a instalației de stocare a energiei, pentru care se solicită racordarea; 18.2.3. copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz”. | Se acceptă |
| La pct.22 În vederea gestionării cererilor privind racordarea la rețelele electrice a centralelor electrice și instalațiilor de stocare, operatorii de sistem sunt obligați să dezvolte sisteme informaționale și proceduri comune, care vor permite gestionarea centralizată a cererilor de racordare și schimbul operativ de informații aferente cererilor de racordare înregistrate. | Ministerul Energiei | 342 | După cuvântul „stocare” se propune de completat cu cuvintele „a energiei” | Se acceptă |
| La pct.24 Cererile de racordare, indiferent de modalitatea de recepționare, se înregistrează în ziua depunerii. Dacă cererea în format electronic a fost transmisă de solicitant după ora 17.00 a unei zile lucrătoare, sau într-o zi de odihnă, operatorul înregistrează cererea în următoarea zi lucrătoare. | Ministerul Energiei | 343 | După cuvântul „depunerii” se propune de completat cu textul „cu indicarea timpului efectiv de înregistrare a cererii”, deoarece pot exista situații în care același operator sau operatori diferiți pot înregistra în aceeași zi cereri de racordare și va fi imposibil de stabilit care cerere are prioritate în examinare. | Se accepta. Platformele electronice ce urmează a fi dezvoltate de operatori vor înregistra automat inclusiv și timpul efectiv de depunere a cererii. |
| La pct.25 Operatorul de sistem are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare pentru a verifica dacă setul de acte anexat la cererea de racordare este complet. În acest termen, operatorul este obligat să analizeze setul de acte și, după caz, să notifice solicitantul cu privire la completările necesare, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă care trebuie completată sau prezentată operatorului de sistem. | Ministerul Energiei | 344 | Se propune substituirea textului „să notifice solicitantul cu privire la completările necesare, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă care trebuie completată sau prezentată operatorului de sistem” cu următorul text „să notifice solicitantul cu privire la înregistrarea cererii sau să prezinte completările necesare, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă”. | Se acceptă |
| La pct.33 | Ministerul Energiei | 345 | La pct. 33, precum și pe tot parcursul textului, se propune utilizarea corectă a denumirii Codului, conform prevederii Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 646/2025. | Se acceptă |
| La pct.35 Puterea minimă aprobată pentru racordare la rețelele de joasa tensiune (230/400V) poate fi de 3 kW în cazul unui racord monofazat, și 11 kW în cadrul racordului trifazat. Puterea maximă aprobată în cazul racordului monofazat poate fi de 7. kW. | Ministerul Energiei | 346 | Pct. 35 se propune a fi expus în următoarea redacție, considerând faptul că în Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică este utilizată noțiunea de instalație de racordare: „35. Puterea minimă aprobată pentru racordarea la rețelele de joasa tensiune (230/400V) poate fi de 3 kW în cazul unei instalații de racordare monofazate, și 11 kW în cazul instalației de racordare trifazate. Puterea maximă aprobată în cazul instalației de racordare monofazate poate fi de 7 kW. | Se acceptă |
| La pct.37 sbpct. 37.1 - Eliberarea avizului de racordare cu capacitare de racordare flexibilă; | Ministerul Energiei | 347 | Cuvintele „cu capacitare de racordare flexibilă” se propune a fi substituite cu cuvintele „în condiții de racordare flexibilă”. | Se acceptă |
| La pct.39 În situația în care operatorul de sistem a identificat mai multe soluții de racordare, operatorul de sistem informează solicitantul despre acest fapt, iar solicitantul urmează să selecteze una din posibilitățile de racordare identificate. | Ministerul Energiei | 348 | Se propune substituirea textului „iar solicitantul urmează să selecteze una din posibilitățile de racordare identificate” cu următorul text „iar solicitantul are posibilitatea să selecteze una din soluțiile de racordare identificate”. | Se acceptă |
| La pct.44 | Ministerul Energiei | 349 | Se propune după cuvântul „stocare” de completat cu cuvintele „a energiei”. | Se acceptă |
| La pct.46 sbpct 46.8 | Ministerul Energiei | 350 | Cuvintele „stații de încărcare” se propun a fi substituite cu cuvintele „puncte de reîncărcare”. | Se acceptă |
| La pct.51 51. Termenul general de valabilitate al avizelor de racordare se calculează de la data emiterii avizului de racordare și se stabilește după cum urmează: 51.1. 12 luni de la data emiterii avizului de racordare pentru o instalație de utilizare; 51.2. 24 de luni de la data emiterii avizului de racordare pentru o centrală electrică și/sau instalație de stocare, inclusiv în situațiile în care centrala electrică și/sau instalația de stocare este încadrată la un loc de consum existent; | Ministerul Energiei | 351 | Se propune adăugarea unui nou sbpct. în redacția următoare: „51.3 36 de luni de la data emiterii avizului de racordare pentru câștigătorii licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare.” | Se acceptă parțial. Termenul se va stabili în funcție de capacitatea ce urmează a fi racordată. |
| La pct.52 Termenul general de valabilitate a avizului de racordare este aplicabil pentru situațiile în care la data înregistrării cererii de racordare operatorul de sistem dispune de capacitate de racordare garantată sau capacitate de racordare flexibilă. | Ministerul Energiei | 352 | La sfârșitul prevederii, cuvintele „racordare flexibilă” de înlocuit cu cuvintele „racordare în condiții flexibile”. | Se acceptă |
| Pct.59. 59. La cererea solicitantului, termenul de valabilitate al avizului de racordare se prelungește de către operatorul de sistem, o singură dată, pentru o perioadă de până la: 59.1. 12 luni în cazul racordării instalațiilor aferente unui loc de consum, inclusiv cu instalații de stocare; 59.2. 24 luni în cazul racordării instalațiilor aferente unui loc de producere și stocare, inclusiv a centralelor electrice și/sau instalațiile de stocare a energiei electrice instalate la un loc de consum existent; | Ministerul Energiei | 353 | Se propune a fi expus în următoarea redacție: „59. La cererea solicitantului, termenul de valabilitate al avizului de racordare se prelungește de către operatorul de sistem, o singură dată, pentru o perioadă de până la: 59.1. 12 luni în cazul racordării unei instalații de utilizare, inclusiv cu instalații de stocare a energiei; 59.2. 24 luni în cazul racordării instalațiilor aferente unei centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei, inclusiv a centralelor electrice și/sau instalațiile de stocare a energiei electrice instalate la un loc de consum existent.”. | Se acceptă parțial. Punctul a fost modificat |
| La pct.60 60. Operatorul de sistem prelungește termenul de valabilitate al avizului de racordare, dacă se respectă cumulativ următoarele condiții: 60.1. Solicitantul a depus cererea de prelungire a avizului de racordare cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului emis inițial; 60.2. Solicitantul a prezentat autorizația de construire valabilă pentru construcția obiectului ce urmează a fi racordat cât și pentru construcția instalației de racordare, eliberată în conformitate cu Codul urbanismului ; 60.3. Solicitantul dispune de proiectul de execuție a instalației de racordare și/sau a instalațiilor aferente locului de consum și/sau de producere și/sau de stocare a energiei electrice, coordonat de operatorul de sistem relevant, cât și de proiectul de execuție a; Deținătorul avizului de racordare pentru o centrală/centrale electrice cu puterea mai mare de 200 kW și/sau o instalație de stocare cu puterea mai mare de 1 MW confirmă prelungirea valabilității garanției financiare de bună execuție a avizului de racordare, pentru o perioadă care va fi cu cel puțin 60 de zile mai mare decât perioada de prelungire solicitată. | Ministerul Energiei | 354 | sbpct. 60.1 după cuvântul „avizului” se propune de completat cu cuvintele „de racordare”. Totodată, se propune reglementarea termenului maxim pentru în care poate fi depusă cererea de prelungire a termenului de valabilitate a avizului de racordare pentru a exclude interpretările în aplicare, or reglementarea doar a termenului minim, poate crea situații când solicitantul poate depune cererea de prelungire a valabilității avizului de racordare cu 6 luni înainte de expirarea acestuia. La sbpct. 60.2 de expus în forma corectă denumirea Codului urbanismului și construcțiilor. De asemenea se propune completarea cu o condiție sub nr. 60.3 după cum urmează: „60.3 Solicitantul dispune de proiectul de execuție a instalației de racordare și/sau a instalației de utilizare, a centralei electrice și/sau de stocare a energiei electrice, coordonat de operatorul de sistem relevant, cât și de proiectul de execuție.”. | Se accepta |
| La pct.62 Operatorul de sistem prelungește termenul de valabilitate al avizului de racordare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adresării și înregistrarea modificării în registrul avizelor de racordare. Avizul de racordare se prelungește o singură dată, pentru o perioada stabilită la pct. 60 | Ministerul Energiei | 355 | Se propune de exclus textul „Avizul de racordare se prelungește o singură dată, pentru o perioada stabilită la pct. 59.”, deoarece aceste prevederi se regăsesc în pct. 59. | Se acceptă |
| La pct. 64, sbpct. 64.2 64.2. în cazul în care titularul avizului de racordare nu depune garanția financiară de bună execuție în cuantumul, condițiile și termenul stabilit prin Hotărârea ANRE nr. 277/2025 privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare; | Ministerul Energiei |  | Se propune completarea după cuvintele „bună execuție” cu cuvintele „a avizului de racordare”. | Se acceptă |
| La pct.67 67. Pentru gestionarea capacităţii reţelei electrice, operatorul de sistem ţine evidenţa avizelor de racordare valabile eliberate solicitanţilor în registrul de evidenţă a avizelor de racordare. Registrul de evidenţă a avizelor de racordare conţine cel puţin următoarele informaţii: numărul unic de identificare, denumirea solicitantului, data înregistrării cererii pentru eliberarea avizului de racordare, data eliberării avizului de racordare, data expirării valabilităţii avizului de racordare, o menţiune care să indice termenul de valabilitate a avizului de racordare care a fost prelungit, dacă au fost operate alte modificări în avizul de racordare, locul amplasării instalaţiei de utilizare, a centralei electrice, puterea electrică solicitată, punctul de racordare la rețea. Operatorul de sistem este obligat să publice pe pagina web oficială informația privind avizele de racordare eliberate și cererile respinse, indicând pentru fiecare aviz de racordare cel puțin următoarele informații: data, perioada de valabilitate, locația (date despre locația fizică, adresa electrică), capacitatea solicitată, tipul instalației de utilizare/de producere şi, dacă valabilitatea avizului de racordare a fost deja extinsă. Informația respectivă se actualizează lunar. | Ministerul Energiei | 356 | Se propune a fi expus în următoarea redacție: „Pentru gestionarea capacității rețelei electrice, operatorul de sistem tine evidenta avizelor de racordare valabile eliberate solicitanților în registrul de evidentă a avizelor de racordare. Registrul de evidentă a avizelor de racordare conține cel puțin următoarele informații: numărul unic de identificare, denumirea solicitantului, data și ora înregistrării cererii pentru eliberarea avizului de racordare, data eliberării avizului de racordare, data expirării valabilității avizului de racordare, starea avizului de racordare (valabil, modificat, prelungit, anulat), locul amplasării instalației de utilizare sau a centralei electrice, puterea electrică solicitată, puterea electrică aprobată, punctul de racordare la rețea, emitent. Operatorul de sistem este obligat să publice pe pagina web oficială și să actualizeze lunar informația privind avizele de racordare eliberate și cererile respinse.”. | Se acceptă |
| La pct.70 70. În cazul apariției, într-o anumită zonă a rețelei electrice, a capacității de racordare disponibile, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții al operatorului de sistem, capacitatea disponibilă va fi distribuită solicitanților din lista de așteptare în următoarea ordine, cu aplicarea principiului primul venit-primul servit: 70.1. Cererile de racordare a centralelor electrice ale solicitanților care au obținut statut de producător eligibil; 70.2. Cererile de racordare a centralelor electrice cu puterea de injecție de cel mult 200 kW, amplasate la un loc de consum existent; 70.3. Cererile de racordare a centralelor electrice ale prosumatorilor, cu puterea de cel mult 200 kW, amplasate în afara unui loc de consum existent; 70.4. Cererile de racordare a centralelor electrice cu puterea de cel mult 1 MW ale comunităților de energie electrică din surse regenerabile; 70.5. Cererile de racordare care nu se încadrează în pct. 70.1 - 70.4. | Ministerul Energiei | 357 | Se propune a fi expus în următoarea redacție: „70. În cazul apariției, într-o anumită zonă a rețelei electrice, a capacității de racordare disponibile, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții al operatorului de sistem, capacitatea disponibilă va fi distribuită solicitanților din lista de așteptare în următoarea ordine, cu aplicarea principiului primul venit-primul servit: 70.1. Cererile de racordare a centralelor electrice și bateriilor de stocare ale solicitanților care au obținut statut de producător eligibil, în limita capacității susținute; 70.2. Cererile de racordare a centralelor electrice cu puterea de cel mult 200 kW ale comunităților de energie electrică din surse regenerabile; 70.3. Cererile de racordare a centralelor electrice ale prosumatorilor cu puterea de injecție de cel mult 200 kW, amplasate la un loc de consum existent; 70.4. Cererile de racordare a centralelor electrice ale prosumatorilor, cu puterea de cel mult 200 kW, amplasate în afara unui loc de consum existent; 70.5. Cererile de racordare a centralelor electrice cu puterea între 201 kW - 1 MW ale comunităților de energie electrică din surse regenerabile; 70.6. Cererile de racordare care nu se încadrează în pct. 70.1 - 70.5.” Argumentare: Acordarea priorității la racordare pentru CER este recomandată de Secretariatul Comunității Energetice, care subliniază că accesul la rețea reprezintă una dintre principalele bariere structurale pentru comunități și că statele ar trebui să introducă tratament prioritar și proceduri simplificate pentru proiectele mici, după modelul aplicat în Grecia. Totodată, o astfel de măsură este justificată tehnic prin impactul redus al instalațiilor de mică putere asupra rețelei. Proiectele pilot demarate în Republica Moldova la capitolul comunități energetice, demonstrează că actualmente până la 200 kW este preponderent interes, în contextul în care aplică preponderent autoritățile publice locale și blocurile locative. | Se acceptă |
| La pct.75 | Ministerul Energiei | 358 | Se propune după cuvântul „stocare” de completat cu cuvintele „a energiei”. | Se acceptă |
| La pct.76 | Ministerul Energiei | 359 | Cuvântul „conectare” se propune a fi substituit cu cuvântul „racordare”. | Se acceptă |
| La pct.77 | Ministerul Energiei | 360 | Cuvântul „capacitate” se propune de substituit cu cuvântul „putere”. | Nu se acceptă. În context este vorba despre capacitatea disponibilă a rețelei. |
| La pct.78 | Ministerul Energiei | 361 | După cuvântul „flexibile” se propune de completat cu cuvintele „de racordare”. | Se acceptă |
| La pct.82 | Ministerul Energiei | 362 | Cuvintele „racordarea flexibilă” se propune a fi substituit cu cuvintele „racordarea în condiții flexibile”. | Se acceptă |
| La pct. 83 | Ministerul Energiei | 363 | După cuvântul „stocare” de completat cu cuvintele „a energiei”, iar cuvântul „publică” de exclus”. | Se acceptă |
| La pct.84 | Ministerul Energiei | 364 | Se propune excluderea cuvântului „publice”. | Se acceptă |
| Secțiunea 6 din Capitolul III | Ministerul Energiei | 367 | Pe tot parcursul Secțiunii 6 din Capitolul III, se propune utilizarea noțiunii „studiu de soluții”. | Se acceptă |
| La pct.88 88. După punerea în funcțiune a elementelor întărite ale rețelei electrice, acestea rămân în proprietatea operatorului de sistem. | Ministerul Energiei | 368 | Se propune a fi expus în următoarea redacție: „88. După punerea în funcțiune a elementelor rețelei electrice, pentru care au fost realizate lucrările de întărire, acestea rămân în proprietatea operatorului de sistem”. | Se acceptă |
| La pct. 93 | Ministerul Energiei | 369 | După cuvântul „rețea” se propune completarea cu cuvântul „electrică”. | Se acceptă |
| La pct.141 141. Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală cu durata de existență a instalațiilor de la locul de consum, producere și/sau stocare. În cazul modificării de către utilizator a datelor tehnice ale locului de consum, producere şi/sau stocare fără actualizarea în condițiile prezentului regulament a certificatului de racordare emis, certificatul de racordare își pierde valabilitatea. | Ministerul Energiei | 370 | Se propune a fi expus în următoarea redacție: „141. Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală cu durata de existență a instalației de utilizare de la locul de consum, a centralei electrice, a instalației stocare a energiei. În cazul modificării de către utilizator a datelor tehnice ale instalației de utilizare, a centralei electrice, a instalației de stocare a energiei fără actualizarea în condițiile prezentului regulament a certificatului de racordare emis, certificatul de racordare își pierde valabilitatea.”. | Se acceptă |
| La pct.142 142. În situația unui loc de consum și/sau a unei centrale electrice care se dezvoltă în etape, certificatul de racordare emis la etapa anterioară se substituie cu un certificat de racordare nou, corespunzător etapei de dezvoltare prevăzute în avizul de racordare, cu anularea certificatului de racordare emis anterior. | Ministerul Energiei | 371 | Textul „În situația unui loc de consum și/sau a unei centrale electrice” se propune a fi substituit cu textul „În situația unei instalații de utilizare, a unei centrale electrice ”. | Se acceptă |
| La pct.145 145. Pentru consumatorii noncasnici/producători punctul de delimitare se stabilește și se consemnează în actul de delimitare. Rețelele electrice existente din amonte de punctul de delimitare sunt în proprietatea operatorului de sistem care asigură exploatarea lor. | Ministerul Energiei | 372 | Se propune excluderea textului „Rețelele electrice existente din amonte de punctul de delimitare sunt în proprietatea operatorului de sistem care asigură exploatarea lor”, or operatorii de sistem cunosc care sunt atribuțiile lor, iar fiecare parte își exploatează proprietatea sa. | Se acceptă |
| La pct.148 | Ministerul Energiei | 373 | Cuvintele „cu privire la energia electrică” de substituit cu textul „nr. 164/2025”. | Se acceptă |
| La pct.151 | Ministerul Energiei | 374 | Cuvintele „utilizatorii de sistem” se propune a fi substituit cu cuvântul „consumatorii”. | Nu se acceptă. Producătorii și operatorii instalațiilor de stocare sunt utilizatori de sistem dar nu neapărat consumatori. |
| În secțiunea 7 (Proceduri aplicabile prosumatorilor de energie electrică) aferentă CAPITOLUL IV. PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA ȘI PUNEREA SUB TENSIUNE A INSTALAȚIEI DE RACORDARE, |  |  |  |  |
| La sbpct.169.4 169.4. puterea declarată a centralei electrice (centralelor electrice) a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile este egală cu sau mai mică decât puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică pentru respectivul loc de consum și se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, dar nu depășește 200 kW; | Ministerul Energiei | 375 | Propunem reformularea după cum urmează: „puterea declarată a centralei electrice (centralelor electrice) a prosumatorului se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, în cazul în care puterea centralei electrice depășește plafonul de capacitate individuală sau puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică pentru respectivul loc de consum se aplică condițiile de la pct. 85.1 -85.5.” | Se acceptă parțial. Punctul a fost reformulat după cum urmează „puterea declarată a centralei electrice (centralelor electrice) a prosumatorului se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, sau prosumatorul acceptă limitarea puterii de injecție a centralei în condițiile stabilite de la pct. 85.1 -85.5” |
| La sbpct.169.5 169.5. la punctul de măsurare din locul său de consum, acesta are obligația instalării unui echipament de măsurare bidirecțional care înregistrează, orar sau pe intervale, energia electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție – echipamente cu citire la distanță, având sistemele de comunicație compatibile cu cele ale operatorului sistemului de distribuție la ale cărui rețea electrică de distribuție este racordată centrala electrică; | Ministerul Energiei | 376 | Se propune corelarea prevederii cu alin. (1) lit. e) al art. 391 Drepturile și obligațiile prosumatorilor de energie electrică din surse regenerabile din Legea nr. 10/2016 cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. | Se acceptă parțial Conținutul a fost reformulat |
| La pct.170 | Ministerul Energiei | 377 | Se propune completarea cu cu subpct.170.7 cu următorul text: „170.7 Se permite prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile să dețină o centrală electrică la un loc de consum existent și, concomitent, să dețină mai multe locuri de consum distincte, cu condiția respectării prevederilor pct. 170.1–170.4 pentru fiecare loc de consum în parte.” | Nu se acceptă. Prevederile propuse se regăsesc în pct. 170 |
| La pct.171 171. Operatorul sistemului de distribuție poate limita capacitatea totală a centralelor electrice ce urmează a fi deținute de către prosumatori în anumite zone din cauza limitărilor tehnice din rețeaua electrică în zonele respective și, de asemenea poate limita cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale de timp. | Ministerul Energiei | 378 | Se propune următoarea redacție: „Operatorul sistemului de distribuție poate limita capacitatea totală a centralelor electrice ce urmează a fi deținute de către prosumatori în anumite zone din cauza limitărilor tehnice din rețeaua electrică în zonele respective”. Argumentare: Propunerea de modificare este întemeiată, întrucât procesul de emitere a avizului de racordare presupune deja analiza capacității rețelei de a prelua energia electrică produsă de viitoarea centrală. Prin urmare, menținerea exclusivă a posibilității OSD de a limita capacitatea totală a centralelor în anumite zone — și nu a energiei livrate ulterior — este suficientă pentru protejarea rețelei electrice și, în același timp, asigură predictibilitate și transparență pentru prosumatori. Modificarea propusă delimitează clar responsabilitățile operatorului de distribuție și evită aplicarea unor măsuri discreționare asupra producției după instalare, în afara cadrului deja stabilit prin avizul de racordare. | Se acceptă |
| La Secțiunea 7 al prezentului Capitol | Ministerul Energiei | 379 | În continuarea prezentului capitol, se modifică Secțiunea 7 – în Secțiunea 8. Proceduri aplicabile prosumatorilor de energie electrică din sistemele de distribuție închise și comunitățile de energie a cetățenilor. | Se acceptă |
| La Secțiunea 7 al prezentului Capitol | Ministerul Energiei | 380 | Se propune adăugarea pct. 178 în următoarea redacție: „centrala electrică și locurile de consum din cadrul sistemelor de distribuție închise și comunitățile de energie a cetățenilor dispun de echipamente de măsurare, cu înregistrarea orară/pe intervale a energiei electrice livrate și, respectiv, consumate, în vederea stabilirii obiective a surplusului de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție, instalate din contul consumatorului final.”. | Se acceptă A fost elaborată o secțiune dedicată comunităților de energie a cetățenilor |
| La conținut | Ministerul Energiei | 381 | În corelare cu prevederile art. 393 alin. (4) al Legii nr. 10/2016 cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, se propune adăugarea unei secțiuni distincte, cu nr. de ordine 9 - Principii și norme cu privire la activitatea prosumatorilor de energie electrică din surse regenerabile care acționează în mod colectiv, completând cu: a) norme tehnice și cerințe față de centrala/centralele prosumatorilor de energie electrică din surse regenerabile din clădiri, inclusiv din blocurile locative; b) prevederi cu privire la numărul și tipul echipamentelor de măsurare a energiei electrice, inclusiv cu înregistrare orară/pe intervale; c) principii privind consumul în comun al energiei electrice din surse regenerabile generate de către prosumatorii de energie electrică din clădiri, inclusiv din blocurile locative, în beneficiul tuturor prosumatorilor de energie electrică din surse regenerabile, luându-se în considerare cerințele față de modalitatea de consum în comun expuse la alin. (2) și existența sau lipsa sistemelor de stocare a energiei electrice. Principiile privind consumul în comun iau în considerare de asemenea existența în cadrul clădirilor cu destinație mixă sau al blocurilor locative a prosumatorilor care fac uz de dreptul acestora conferit în temeiul alin. (3). | Se acceptă S-a inclus Secțiunea 9 care conține prevederi privind racordarea si activitatea prosumatorilor colectivi |
| La pct.207 subpctele 207.5 și 207.9 207.5. utilizatorul de sistem nu se conformează cerințelor Codului rețelelor electrice și a prezentului Regulament; 207.9. încălcarea de către utilizatorul de sistem a prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor electrice, ceea ce conduce la reducerea siguranței livrării energiei electrice și/sau punerea în pericol a persoanelor, bunurilor sau mediului; | Ministerul Energiei | 382 | Se propune a fi excluse prevederile de la sbpct. 207.5 și sbpct. 207.9 deoarece această prevedere ține de deconectare și urmează a fi efectuată în baza pct. 220. | Nu se acceptă |
| La pct.220 subpct.220.7 220.7. modificarea neautorizată de către utilizatorul de sistem a parametrilor echipamentului de măsurare; | Ministerul Energiei | 383 | Se propune reexaminarea prevederilor de la sbpct. 220.7 or modificarea respectivă urmează a fi tratată ca un consum fraudulos. În astfel de cazuri se aplică alte prevederi, dar nu deconectarea imediată, aceasta ar reprezenta o revenire la situația anilor 2005, când pentru consum fraudulos se deconecta imediat instalația de utilizare. | Nu se acceptă |
| La pct.221 | Ministerul Energiei | 384 | Se propune completarea referințelor cu „220.4, 220.11”. | Se acceptă |
| La pct.224. subpct.224.1 224.1. instalația este conectată sau modificată neautorizat; | Ministerul Energiei | 385 | Se propune a fi reexaminată prevederea sbpct. 224.1 având în vedere faptul că operatorii de sistem nu sunt organe de control care să intre pe teritoriul consumatorului noncasnic și să stabilească că au fost modificate instalațiile de utilizare, adică substituit un utilaj cu altul. Este oportun de scris în care cazuri poate fi efectuată deconectarea. | Nu se acceptă |
| La pct. 237 În cazul utilizatorilor de sistem care beneficiază de serviciu universal, cererile de reconectare se adresează furnizorului de ultimă opțiune cu care utilizatorul are încheiat un contract. La rândul său, furnizorul de ultimă opțiune transmite cererile respective operatorului de sistem. | Ministerul Energiei | 386 | Cuvintele „furnizorului de ultimă opțiune” se propune a fi substituite cu cuvintele „furnizorului serviciului universal și/sau de ultimă opțiune”. | Se acceptă |
| La pct.242 Fiecare loc de consum sau producere și/sau stocare este dotat, în mod obligatoriu, cu echipament de măsurare pentru evidența energiei electrice consumate sau injectate în rețea, în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale. | Ministerul Energiei | 387 | Cuvintele „injectate în rețea” se propune a fi substituite cu cuvintele „injectate în rețeaua electrică”. | Se acceptă |
| La pct.224 Prin derogare de la pct. 242 se admite racordarea la rețeaua electrică a unor receptoare electrice cu puterea electrică de până la 100W, fără impunerea cerinței instalării echipamentului de măsurare, iar consumul de energie electrică se determină aplicând sistemul paușal (produsul dintre puterea electrică a receptoarelor și durata de utilizare a ei de 24 ore). La instalarea acestor echipamente în blocurile locative, solicitantul este obligat să coordoneze proiectul cu administratorul imobilului cu destinație locativă. | Ministerul Energiei | 388 | Se propune a fi revizuită referința. Totodată după cuvântul „ore” de completat cu cuvintele „pe zi”. | Se acceptă |
| La conținut | Ministerul Energiei | 389 | Suplimentar, atragem atenția asupra unui fenomen la etapa de realizare a lucrărilor de construcție a instalațiilor electrice înaintea elaborării documentației de proiect, fie modificarea rețelei electrice, cu ulterioara modificare a documentației de proiect, și coordonarea repetate de operatorul de sistem. În acest caz considerăm necesară reglementarea acestor cazuri specifice pentru a nu admite amplasarea necoordonată a rețelelor electrice. | Se acceptă Pct. 12 din proiect deja prevede că solicitanții au obligația să adreseze cererile de racordare înainte de a începe realizarea/modificare instalației electrice |
| Ministerul Energiei (aviz nr. 05-3230 din 23 decembrie 2025) |  |  |  |  |
| La pct. 3 | Ministerul Energiei | 390 | La pct. 3 la notiunea studiu de soluţii după cuvintele „contra cost de” de completat cu cuvintele „companiile omologate de”. Elaborarea studiilor de soluţii de către operatorul de sistem poate veni în conflict de interese dintre soluțiile propuse şi capacităţile financiare ale solicitantului. Suplimentar, nu poate fi apreciat numărul solicitărilor de studii de soluţii şi nu se justifică financiar de-a angaja personal pentru executarea unui volum variabil de sarcini. În acelaşi timp responsabilitatea pentru soluțiile tehnice și economice trebuie să rămână in sarcina Solicitantului. | Se acceptă |
| La pct. 4 | Ministerul Energiei | 391 | Pct. 4 va fi expus in următoarea redacţie: „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalației electrice aferente locului de consum/ producere și/sau stocare a energiei electrice, la rețeaua electrică a operatorului de sistem care își desfășoară activitatea în apropierea nemijlocită a amplasamentului locului respectiv de consum, producere și/sau stocare a energiei, dacă studiul de soluţii nu prevede altfel". Condiţiile flexibile de racordare vor permite Solicitantului singur să-şi aleagă solutia de racordare şi operatorul la care solicit racordarea. | Se acceptă Proiectul a fost completat cu prevederi care admit elaborarea studiului de solutii de către companii specializate |
| La pct. 18 | Ministerul Energiei | 392 | La sbpct. 18.1.1. şi 18.2.1 suplimentar la propunerile anterioare, de imbunătățit formularea prin inlocuirea cuvintelor „copia actului" cu cuvintele „copii autentificate notarial sau semnate electronic cu semnătură electronică calificată emisă de o entitate abilitată din Republica Moldova". | Nu se acceptă O astfel de abordare va spori povara administrativă asupra solicitanților, în special a consumatorilor casnici. Actualmente este suficientă o copie a actului de proprietate și probleme majore la acest subiect nu au fost semnalate. |
| La pct. 18 | Ministerul Energiei | 393 | La sbpct. 18.1.2. şi 18.2.3 suplimentar la propunerile anterioare, de îmbunătățit formularea prin înlocuirea cuvintelor „copia procurii" cu cuvântul ,procura". | Se acceptă |
| La pct. 44 | Ministerul Energiei | 394 | La pct. 44., suplimentar la propunerile anterioare, de înlocuit la început cuvintele „Lunar operatorul sistemului de distribuție transmite” cu cuvintele „Până la dezvoltarea sistemelor informaționale și procedurilor comune, prevăzute la pct. 22, care vor permite gestionarea centralizată a cererilor de racordare, operatorul sistemului de distribuție transmite lunar". | Se acceptă |
| La pct. 55 | Ministerul Energiei | 395 | La pct. 55.1. după cuvântul „racordare" de adăugat „în valoare de maximum 10% de la puterea aprobată inițial". Această precizare trebuie făcută pentru a evita eschivarea titularilor de avize de responsabilitatea achitării taxei de nevalorificare. La pct. 55.4. de indicat corect referinţa „la pct. 55.3". | Se acceptă |
| La pct. 70 | Ministerul Energiei | 396 | suplimentar la propunerile anterioare, se va adăuga un punct suplimentar 70.6, iar cel existent va deveni 70.7.: „70.6. Ridicarea sau revizuirea limitărilor impuse instalațiilor de utilizare, a centralei electrice, a instalației de stocare a energiei racordate in condilii flexibile, după caz; 70.7. Cererile de racordare care nu se încadrează in pct. 70.1 - 70.6." | Se acceptă. S-a reformulat conținutul |
| La pct. 73 | Ministerul Energiei | 397 | La pct. 73.1. după cuvintele „în lista de așteptare" de adăugat ,,si instalațiile electrice racordate in condilii flexibile". La pct. 73.4. cuvintele „utilizatorilor de sistem" se va înlocui cu „solicitanților” iar după cuvintele „în lista de așteptare” de adăugat ,,si utilizatorilor de sistem ale căror instalații electrice sunt racordate în condilii flexibile" | Se acceptă |
| La pct. 81 | Ministerul Energiei | 398 | Pct. 81.1. după cuvintele „eliberate anterior" de completat cu „ , in ordinea stabilită la pct. 70". | Se acceptă |
| La pct. 89 | Ministerul Energiei | 399 | de adăugat sbpct. 89.5. in următoarea redacție: „89.5. Majorarea secțiunii și înlocuirea echipamentelor indicate in punctele 89.1.-89.4. din ambele părți ale punctului de racordare, in cazul rețelelor buclate; ”. | Nu se acceptă Consderăm suficient nivelul de detaliere, care cuprinde inclusiv și propunerea respectivă |
| La pct. 90 | Ministerul Energiei | 400 | cuvintele „/sau planul de aprobat de ANRE" de înlocuit cu „sau planul anual de investiții aprobat de ANRE". La sfârșitul punctului de adăugat fraza ,,În acest caz, pentru toate achizițiile, OS va aplica aceleași proceduri de achiziție pe care le aplică in cazul investițiilor proprii". | Se acceptă |
| La pct. 93 | Ministerul Energiei | 401 | suplimentar la propunerile anterioare, după cuvintele „de către operatorul de sistem” de adăugat ,, fără depășirea termenului indicat la pct. 87”. | Se acceptă Prevederea a fost modificata |
| La pct. 95 | Ministerul Energiei | 402 | după cuvintele „pentru zona respectivă” de adăugat , „până la 30 noiembrie a anului în curs, precum și capacitatea de generare rezultată ridicării limitărilor pentru centralele electrice și/sau instalațiile de stocare a energiei racordate in condiții flexibile”. | 30 noiembrie nu este bine. Acest lucru trebuie să se întâmple până la momentul în care OS prezintă PI Agenției spre aprobare |
| La pct. 97, 99 | Ministerul Energiei | 403 | La pct. 97, după cuvintele „pentru zona respectivă” de adăugat „până la 30 noiembrie a anului în curs, precum ,si capacitatea de generare rezultată ridicării limitărilor pentru centralele electrice și/sau instalațiile de stocare a energiei racordate în condiții flexibile” | Se acceptă parțial Prevederile privind organizarea licitațiilor au fost revizuite |
| La pct. 100 | Ministerul Energiei | 404 | La sfârşitul pct. 100 de adăugat „pe platforma SIA RSAP (Mtender)”. | Nu se acceptă OST organizează și alte licitații, de exemplu în cazul capacităților de echilibrare, și utilizează platforme proprii. Nu considerăm necesar de a impune o anumită platformă de licitare. |
| La Anexa nr. 1 | Ministerul Energiei | 405 | În Anexa nr. 1 punctele 10 şi 11, precum şi punctele 2 şi 2' de la secţiunea „În atenția solicitantului" trebuie utilizate câte un punct unic care să reflecte opțiunea aleasă de Solicitant la etapa înaintării Cererii pentru avizul de racordare, sau plasarea unor căsuțe pentru bife, pentru a evita inducerea Solicitantului la opțiunea executării instalației de racordare de către Operator. | Se ia act |
| La Anexa nr. 2 | Ministerul Energiei | 406 | În Anexa nr. 2 1a pct. 3 „Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică” trebuie detaliată, dat fiind faptul că Categoria de fiabilitate se refer ă la receptoarele electrice şi nu la întreaga instalaţie. Detalierea va permite delimitarea clară a puterii minime de avarie, puterii minime tehnologice, etc. | Se acceptă |

| Propuneri și obiecții referitor la proiectul regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energie electrice în rezultatul consultării publice repetate inițiate la 27.01.2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (aviz nr. 11 din 09.02.2026) |  |  |  |  |
| La conținut | A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” | 407 | Aferent prevederilor conceptuale din Regulament, menționăm ca, din analiza practicilor aplicate în alte state rezulta ca, din jurisdicțiile în care mecanismul de licitație este utilizat pentru alocarea capacitaților de racordare la rețelele electrice, procedura clasică de emitere a avizelor de racordare nu mai este aplicată în paralel. În acest context, reiterăm că implementarea simultana a mecanismului de licitație și a procedurii standard de emitere a avizelor nu este oportună la aceasta etapă și propunem excluderea acestor prevederi din proiectul Regulamentului. Deși aceasta propunere a fost înaintata anterior în cadrul procesului de elaborare a Regulamentului de racordare, nu a fost inclus un mecanism de compensare a investitorului care finanțează lucrările de întărire a rețelei - indiferent daca acestea sunt sau nu incluse în planul de investiții - din partea utilizatorilor care se vor racorda ulterior, într-un interval de 5-10 ani, la aceeași instalație. Considerăm caă asemenea prevederi sunt corecte și echitabile pentru participanții din sector și ar stimula creșterea capacitații de absorbție a sistemului energetic, precum și dezvoltarea sustenabila a pieței. | Nu se acceptă Nu este corect de a compara direct reglementările din diferite state fără a ține cont de particularități. Actualmente Legea 164/2025 prevede atât alocarea capacității de racordare conform listei de așteptare, cât și organizarea licitațiilor. Astfel, prin proiectul supus consultării s-au specificat condițiile distincte în care se aplică alocarea conform listei și respectiv – condițiile în care se organizează licitațiile. In ce privește mecanismul de compensare propus – acesta nu este prevăzut de legislația primară, iar proiectul de regulament oferă și alte soluții în ce privește asocierea mai multor investitori pentru construcția sau întărirea unor elemente de rețea. |
| La subpct.17.2 modificarea puterii electrice a instalației de utilizare, a centralei electrice și/sau a instalației de stocare a energiei existente | A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” | 408 | La Pct. 17.2 consideram ca trebuie sa fie aplicabil exclusiv în cazul majorării puterii electrice a instalației de utilizare, a centralei electrice și/sau a instalației de stocare a energiei existente. Atunci când solicitantul solicita micșorarea puterii electrice, nu este cazul sa fie depusa o noua cerere de racordare și emiterea aviz de racordare nou. | Nu se acceptă O micșorare semnificativă a puterii centralei electrice/instalației de utilizare/instalației de stocare va duce la o modificare a regimului de funcționare a rețelei electrice, respectiv este necesară ajustarea corespunzătoare a protecțiilor, echipamentelor de măsurare. |
| La subpct.20.1.1. 20.1.1. copia actului care atestă dreptul de proprietate sau alt act care atestă dreptul limitat de folosință asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasată instalația de utilizare și/sau centrala electrică/instalația de stocare a energiei respectivă; La subpct. 20.2.2. | A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” | 409 | subpct.20.1.1. se propune a fi expus în următoarea redacție: „20.1.1. dovada deținerii de către solicitant a dreptului de proprietate sau a altui drept de folosința asupra construcției sau bunului imobil în cadrul căruia urmează să fie amplasata instalația de utilizare, centrala electrica sau instalația de stocare a energiei respectivă;” subpct.20.2.2. se propune a fi expus în următoarea redacție: „20.2.2. dovada deținerii de către solicitant a dreptului de proprietate sau a altui drept de folosința asupra construcției sau bunului imobil în cadrul căruia urmează sa fie amplasata instalația de utilizare, centrala electrica sau instalația de stocare a energiei respectivă;” Argumentare: Dovada drepturilor de proprietate ia altar drepturi reale asupra construiților și terenurilor este înregistrarea in Registrul bunurilor imobile, care se consemnează în certificate din acest registru, nefiind necesara prezentarea actelor juridice de dobândire. În anumite situații, dreptul de folosința rezulta direct din lege (de exemplu, superficiile legale instituite prin Legea nr. 1125/2002), caz în care nu exista un act juridic susceptibil de a fi prezentat. Utilizarea sintagmei ,,imobil sau teren" nu corespunde concepției actuale a Codului civil (art. 459-460), potrivit căreia terenurile sunt bunuri imobile distincte, iar construcțiile sunt, de regula, pârți componente ale acestora, cu excepțiile expres prevăzute de lege (inclusiv în materia superficiei). Prin urmare, se impune înlocuirea acestei sintagme cu ,,construcție sau bun imobil", pentru a asigura coerenta terminologica și juridica. | Se acceptă A fost ajustat cuprinsul pct. 20.1.1 și 20.2.2 |
| Pct.21 Dacă cererea de racordare a fost depusă în baza unui alt drept decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum și/sau producere și/sau stocare respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare sau centralei electrice, după caz. Acordul prealabil scris nu este necesar în situațiile în care în contractele de arendă a terenurilor este stipulat expres că terenul/terenurile se oferă cu scopul construcției centralei/centralelor electrice. | A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” | 410 | Consideram oportuna excluderea pct. 21, or, cerința instituita prin acest punct reproduce disfuncționalități deja existente în Codul urbanismului și construiților, unde obligația obținerii acordului proprietarului terenului generează blocaje și riscuri de abuz din partea proprietarului, în situații în care solicitantul (actelor permisive în construcții) deține un drept real sau obligațional care îi conferă dreptul legitim și suficient de a realiza lucrările respective. În absenta unor excepții de la cerință și a unei obligații de emitere a acordului în anumite circumstanțe prevăzute de lege, proprietarul obține o discreție nejustificat de largă de a emite sau nu acordul, care poate fi facil abuzată. În mod similar, în materia racordării, sunt pe deplin plauzibile situațiile în care solicitantul este locatar, superficiar, cesionar al dreptului de superficie sau titular al unui alt drept real ori obligațional cărei permite, expres sau implicit, realizarea, modificarea și utilizarea instalațiilor electrice. Cu toate acestea, pct. 21 impune, în toate cazurile, obținerea unui acord distinct al proprietarului, indiferent de conținutul și întinderea dreptului de folosința, fără a oferi solicitantului vreun instrument juridic pentru a preveni sau sancționa un refuz arbitrar. Dispensa introdusa în urma primei runde de consultări (ultima propoziție adăugată în punctul 21) - limitată la contractele de arenda care prevăd expres dreptul de a construi centrale electrice - nu constituie o soluție reala a problemei descrise. Aceasta este restrictivă sub mai multe aspecte: vizează exclusiv centralele electrice (nu și alte instalații de utilizare sau modificările de racordare), se aplică doar contractelor de arenda (deși dreptul de folosința poate rezulta din numeroase alte contracte sau direct din lege) și se referă exclusiv la terenuri, deși racordarea poate privi instalații amplasate în construcții. În plus, apreciem că în practică, numărul contractelor care vor conține stipulări exprese și detaliate privind dreptul de a construi instalații electrice va fi foarte redus. Instituirea obligației generale de prezentare a acordului proprietarului, fără a tine cont de natura și efectele dreptului de folosința, conferă proprietarilor o putere discreționară excesivă și constituie o limitare nejustificata a drepturilor titularilor de folosință. O asemenea limitare nu poate fi introdusa printr-un act normativ integral, în condițiile art. 1 alin. (2) din Codul civil (drepturile civile pot fi limitate doar prin lege organica și numai în temeiurile prevăzute de Constituție). Pct. 21 contravine și principiilor egalității participanților la raporturile juridice civile și inadmisibilității imixtiunii în afacerile private, prevăzute în același articol al Codului civil. Protecția dreptului de proprietate, ca drept civil privat, revine titularului acestuia, prin mijloacele dreptului civil, intervenția normativă a ANRE în favoarea sa nefiind justificata din punct de vedere legal. De asemenea, prevederea este incompatibila cu art. 1082 Cod civil, care consacră faptul că efectele contractului nu se limitează la cele stipulate expres, ci includ și efecte implicite, care decurg din buna-credință, în măsura în care acestea sunt compatibile cu natura și scopul contractului. Atât cerința generală de prezentare a acordului proprietarului, cât și dispensa condiționată de existenta unor prevederi contractuale exprese de o extremă precizie, constituie o abordare contrară acestui principiu. În aceste condiții, soluția optima este eliminarea cerinței de prezentare a acordului proprietarului. În subsidiar, se propune, totuși ,o formulare alternativa a punctului 21, care să permită solicitarea acordului doar atunci când, în mod rezonabil, dreptul de folosință invocat nu conferă dreptul de a realiza instalația electrica, precum și instituirea unor excepții clare și a obligației proprietarului de a nu refuza acordul în mod nejustificat, după cum urmează: „21. În cazul în care cererea de racordare este depusa în baza unui drept diferit de dreptul de proprietate asupra construcției sau terenului pe care urmează sa fie amplasata instalația de utilizare, centrala electrica sau instalația de stocare, iar din documentele prezentate rezultă îndoieli rezonabile privind dreptul solicitantului de a realiza construcția, operatorul de sistem poate solicita prezentarea acordului scris al proprietarului. Acordul proprietarului se solicită doar în situațiile în care dreptul invocat de solicitant nu include, expres sau implicit, dreptul de edificare a instalației electrice pentru care se solicită racordarea. Prezentarea acordului proprietarului nu este necesară în următoarele cazuri: a) modificarea unei instalații electrice existente, cu excepția situațiilor în care se modifică natura instalației sau se majorează puterea electrica; b) racordarea unui loc de consum temporar; c) lucrări pentru care, potrivit legii, nu este necesară autorizația de construire. Proprietarul este obligat sa emită acordul fără întârzieri nejustificate, în măsura în care dreptul solicitantului de a construi decurge în mod rezonabil din dreptul de folosință asupra bunului. În cazul refuzului sau întârzierii nejustificate, solicitantul are dreptul la repararea prejudiciului, în condițiile legislației civile.". | Se acceptă parțial Pct. 21 se expune în următoarea redacție: „În cazul în care cererea de racordare este depusă de un solicitant care nu are drept de proprietate asupra terenului sau construcției pe care urmează a fi amplasată instalația de utilizare/centrala electrică/instalația de stocare a energiei, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare/centralei electrice/instalației de stocare a energiei. Acordul prealabil în scris nu este necesar în situațiile în care în contractele prezentate operatorului de sistem este stipulat expres că terenul/terenurile sau construcția/construcțiile se oferă cu scopul amplasării instalației de utilizare/centralei electrice/instalației de stocare a energiei.” |
| La pct .40 În situația în care operatorul de sistem a identificat mai multe soluții de racordare, operatorul de sistem emite avizul de racordare cu soluția considerată optimă din punct de vedere al operatorului, și informează solicitantul despre existența soluțiilor alternative de racordare. Solicitantul poate cere modificarea avizului de racordare emis, prin includerea în avizul de racordare a soluției alternativă de racordare. | A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” | 411 | Potrivit pct. 40, în situația în care operatorul de sistem a identificat mai multe soluții de racordare, operatorul de sistem emite avizul de racordare cu soluția considerata optima din punct de vedere al operatorului, și informează solicitantul despre existenta soluțiilor alternative de racordare. Pentru a evita impunerea unilaterala a unei soluții de racordare, consideram necesar ca soluția aleasa sa fie coordonata în prealabil cu solicitantul, înainte de emiterea avizului de racordare. Emiterea unui aviz de racordare în lipsa unei astfel de coordonări cu solicitantul este lipsita de utilitate practica și poate genera dificultăți de implementare. | Se acceptă Pct. 40 a fost modificat corespunzător |
| La pct. 51 În termen de 2 luni de la data emiterii avizului de racordare cu capacitate necondiționată, titularul avizului de racordare care intenționează să racordeze la rețeaua electrică centrală/centrale electrice cu puterea instalată mai mare de 200 kW sau instalații de stocare a energiei cu puterea de injecție de 1 MW și mai mare, sunt obligați să depună la operatorul de sistem garanții financiare de bună execuție a avizelor de racordare. Cuantumul garanțiilor financiare de bună execuție a avizelor de racordare, condițiile, cerințele, termenele de depunere și de restituire a acestora, precum și cazurile în care garanția financiară de bună execuție se utilizează de către operatorul de sistem pentru dezvoltarea rețelei electrice se stabilesc prin Hotărârea ANRE privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare. În cazul avizelor de racordare emise pentru capacități de racordare condiționate, termenul de 2 luni se va calcula de la data notificării de către operatorul de sistem a realizării și punerii în funcțiune a lucrărilor de întărire sau dezvoltare a rețelelor electrice, stabilită în contractul de racordare. | A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” | 412 | Pct. 51 face referire la avizele de racordare cu capacitate necondiționată. În lipsa unei definiții clare a noțiunii de ,,aviz de racordare cu capacitate necondiționată", precum și în contextul în care avizele de racordare emise în condiții flexibile conțin, la rândul lor, anumite condiții privind limitarea și controlul injecției și/sau extragerii energiei electrice în/din rețeaua electrica de transport sau distribuție, se impune clarificarea expresa daca titularii avizelor de racordare în condiții flexibile sunt sau nu obligați să depună garanții financiare de buna execuție a avizelor de racordare. Reieșind din specificul avizelor de racordare emise în condiții flexibile, care includ din start un set de condiții și restricții operaționale, considerăm că titularii acestora nu ar trebui sa fie supuși obligației de a depune garanții financiare de buna execuție în sensul pct. 51. | Nu se acceptă Construcția unei centrale electrice în baza unui aviz de racordare în condiții flexibile îi oferă automat beneficiarului respectiv posibilitatea de a fi înscris în lista prioritară de obținere a avizelor de racordare fără limitări. Întrucât limitările se vor exclude ulterior fără costuri suplimentare pentru investitorul respectiv, excluderea garanției financiare pentru această categorie de solicitanți o considerăm inoportună. |
| La pct. 59 Prin derogare de la pct. 52 pentru producătorul căruia i s-a confirmat statutul de producător eligibil prin hotărâre de Guvern sau a Agenției, termenul de valabilitate al avizului de racordare, la cererea producătorului respectiv, se modifică de operatorul de sistem și se stabilește conform termenului de punere în funcțiune a centralei electrice, indicat în hotărârea de Guvern sau a Agenției. | A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” | 413 | Punctul 59 propunem a fi completat cu textul: ,,Prezenta derogare se aplica pentru întreaga capacitate de producere a energiei electrice a centralei electrice autorizate prin hotărâre a Guvernului sau a Agenției.". | Nu se acceptă În situația prevăzută de pct. 59, prin Hotărârea de Guvern sau a Agenției nu se autorizează construcția centralei ci se confirmă statutul de producător eligibil pentru investitor. |
| Denumirea Secțiunii 6 din Capitolul II „Anularea avizului de racordare” | A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” | 414 | Secțiunea 6 din Capitolul II propunem a fi redenumită în ,,Încetarea valabilității avizului de racordare". Denumirea propusă în proiect ,,Anularea avizului de racordare", nu corespunde pe deplin conținutului acesteia. Potrivit pct. 68, sunt enumerate cazuri de ,,anulare", primul dintre acestea fiind expirarea termenului de valabilitate al avizului. Considerăm că expirarea termenului de valabilitate nu se încadrează în noțiunea de anulare, întrucât anularea avizului de racordare și expirarea acestuia reprezintă două modalități distincte și independente de încetare a efectelor juridice ale avizului. În cazul anulării, intervine o decizie a operatorului de sistem, ca urmare a neîndeplinirii sau neexecutării anumitor condiții, pe când expirarea presupune încetarea automata a valabilității avizului la data stabilită în acesta. Totodată, propunem divizarea pct. 68.1 între-un punct separat, dedicat exclusiv expirării termenului de valabilitate, întrucât acesta nu constituie un caz de anulare. | Se acceptă S-au modificat corespunzător pct. 68 și 69 |
| La pct. 138 Puterea centralei electrice/centralelor electrice a/ale utilizatorului sistemului de distribuție închis trebuie să se încadreze în limita 200 kW și să nu depășească puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică sau cu operatorul sistemului de distribuție închis. Limita dată nu se aplică în cazul în care centrala electrică/centralele electrice a/ale utilizatorului sistemului de distribuție produce/produc energie electrică exclusiv pentru consum propriu fără injectarea energiei electrice în rețeaua electrică deținută de operatorul sistemului de distribuție închis și/sau rețeaua electrică a operatorului de sistem relevant. | A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” | 415 | La pct.138 sugeram excluderea ultimei fraze, astfel ca pct. 138 se va expune în următoarea redacție: „138. Pentru a beneficia de mecanismul de facturare neta conform prevederilor Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, puterea centralei electrice/centralelor electrice a/ale utilizatorului sistemului de distributie 'inchis trebuie sa selncadrezeIn limita 200 kW i sa nu depaeasca puterea contractata cu propriul furnizor de energie electrica sau cu operatorul sistemului de distribuție închis.” Prevederile acestui punct nu condiționează aplicarea facturării nete pentru utilizatorii SDÎ de respectarea limitelor de capacitate a centralelor electrice (spre deosebire de cazul operatorul SDÎ - pct. 135). Rezultă că utilizatorii SDÎ ar beneficia de facturarea neta indiferent de capacitatea instalată. Aceasta diferență de tratament este inoportună și nejustificată legal: Legea 10/2016 reglementează în articolul 394 mecanism analog atât pentru operatorul SDÎ, cât și pentru utilizatorii SDÎ Nu există temei legal pentru tratament juridic diferit între cele doua categorii n privința condiționării accesului la facturarea neta de respectarea limitelor de capacitate. | Nu se acceptă Argumente: Limitarile sunt incluse la art 394, alin. (5) si (6) din Legea 10/2016. Ultima propozitie din punctul 138 ofera posibilitaea utilizatorilor sa construiasca centrale cu o putere ma mare doar exclusiv pentru consumul propriu. |
| La Secțiunea 8 Dispoziții speciale | A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” | 416 | Propunem completarea secțiunii 8 - Dispoziții speciale cu un nou punct, după cum urmează: ,,295. Daca, pe durata desfășurării licitației pentru oferirea statutului de producător eligibil mare, expiră avizul de racordare aferent proiectului ofertat, acesta se considera prelungit de drept pana la finalizarea licitației. Prezenta prevedere se aplica și ofertelor deja depuse la data intrării în vigoare a prezentului regulament. În cazul desemnării ofertei drept câștigătoare, avizul se prelungește conform pct. 59 din prezentul Regulament. Participanții la licitație care nu au obținut statutul de producător eligibil mare pot, la alegere, fie sa renunțe definitiv la aviz conform art. 72 alin. (10) din Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică, fie sa solicite prelungirea acestuia în condițiile pct. 293 din prezentul Regulament. Participanții la licitația pentru oferirea statutului de producător eligibil mare sunt scutiți de la plata garanției financiare de buna execuție pentru avizele de racordare, daca obligația de depunere a garanției intervine în perioada de desfășurare a licitației, pana la anunțarea oficiala a rezultatelor licitației.". | Se acceptă parțial S-a inclus un punct suplimentar în Secțiunea „Dispoziții speciale” |
| AO „APEEEF” (aviz nr. 11 din 29.10.2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La pct. 20.1.1. și 20.2.2. Sintagma „dreptul limitat de folosință” | AO „APEEEF” | 417 | Asociația observă că utilizarea sintagmei ,,dreptul limitat de folosință" este ambigua și poate conduce la respingeri formale arbitrare ale cererilor, deoarece dreptul civil nu operează cu formulare generica de tip ,,drept limitat de folosință''. Urmează a fi înlocuita aceasta sintagmă cu o formulare juridic corecta, neutra și suficient de cuprinzătoare, care sa accepte toate titlurile legitime de utilizare a amplasamentului, fără a restrânge artificial tipurile de drepturi. O formulare adecvata ar fi: „....dreptul de proprietate sau un alt temei legal de folosință/posesie asupra terenului / imobilului...” Această soluție reduce riscul de practică neunitară, asigura tratament egal între investitori și previne blocajele administrative care nu au legătură cu siguranța sau funcționarea rețelei. | Se acceptă A fost modificat cuprinsul punctelor 20.1.1 și 20.2.2. |
| La pct. 20.2.1. - copia deciziei de înregistrare eliberată de Agenția Servicii Publice. | AO „APEEEF” | 418 | ,,decizia de înregistrare la ASP" trebuie substituita cu ,,extrasul" Asociația consideră că solicitarea ,,deciziei de înregistrare" este nepotrivita ca document principal de identificare la data depunerii cererii, deoarece aceasta decizie este emisa la momentul înregistrării inițiale și nu reflectă modificările ulterioare (administrator, sediu, reorganizări, status activ/inactiv etc.). în proceduri administrative curente, documentul relevant este extrasul care reflectă datele actualizate. Propunerea Asociației este înlocuirea cerinței ,,decizia de înregistrare" cu ,,extras actual din registrul de stat", emis/valabil la data depunerii cererii. Această schimbare simplifică dosarul, reduce erorile și crește relevanța verificărilor efectuate de operator. | Se acceptă |
| Pct. 21 Dacă cererea de racordare a fost depusă în baza unui alt drept decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum și/sau producere și/sau stocare respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare sau centralei electrice, după caz. Acordul prealabil scris nu este necesar în situațiile în care în contractele de arendă a terenurilor este stipulat expres că terenul/terenurile se oferă cu scopul construcției centralei/centralelor electrice. | AO „APEEEF” | 419 | La pct. 21 - limitarea la ,,contract de arenda” este incorectă și restrictivă fiind necesară utilizarea unei noțiuni generice ,,contracte de transmitere in folosință” Asociația constata ca menționarea expresă a ,,contractului de arendă" ca instrument de transmitere în folosință poate crea o practică de respingere pentru alte forme perfect licite și uzuale în proiecte energetice. Arenda este specifică, în mod tradițional, unui anumit tip de bunuri/raporturi, și anume domeniului agriculturii (conform prevederilor Codului Civil), iar în sectorul energetic sunt frecvente alte forme juridice de utilizare a terenurilor/imobilelor (locațiune, comodat, superficie, servitute, fiducie/administrare, concesiune etc.). Propunerea este ca proiectul : sa nu nominalizeze un tip de contract, sa utilizeze o formulare generala, nediscriminatorie: ,, contracte/acte de transmitere in folosință (posesie/uz) sau alte titluri juridice care atestă dreptul solicitantului de a utiliza amplasamentul”. | Se acceptă Cuprinsul punctului 21 a fost ajustat. |
| La pct. 32 Solicitanții cărora li s-a refuzat accesul la rețelele electrice de transport sau de distribuție au dreptul să depună o reclamație la Agenție în acest sens. La examinarea reclamației, Agenția verifică dacă operatorii de sistem și-au îndeplinit obligațiile stabilite în Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică și prezentul Regulament, inclusiv cu privire la prezentarea de informații pertinente privind măsurile necesare pentru dezvoltarea rețelelor electrice și privind termenele concrete de realizare a dezvoltării acestora. și pct. 209 Dacă solicitantul consideră neîntemeiat refuzul de încheiere a contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, transmis de operatorul de sistem în condițiile pct. 208, primul este în drept să solicite examinarea refuzului operatorului de sistem de către Agenție. În vederea soluționării neînțelegerilor dintre solicitant şi operatorul de sistem cu privire la încheierea contractului de transport sau de distribuție a energiei electrice, Agenția emite decizii obligatorii, care pot fi contestate în instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile legii. | AO „APEEEF” | 420 | La pct.32 și pct. 209 – este necesara enumerarea expresă a tipurilor de decizii pe care le poate emite Agenția. Asociația apreciază utilitatea mecanismului de soluționare a contestațiilor, însă observă ca proiectul nu precizează suficient ce tipuri de decizii poate emite Agenția și care sunt efectele juridice ale acestora. Lipsa tipologiei deciziilor creează incertitudine, solicitantul nu poate anticipa remediul, iar operatorul poate interpreta neuniform obligațiile de conformare. Propunerea Asociației este introducerea unei dispoziții explicite care sa prevadă că Agenția poate emite, in funcție de obiectul sesizării, cel puțin următoarele tipuri de decizii: - decizie de admiterea plângerii (total/partial) cu obligarea operatorului de sistem/transport/distribuție la acțiuni concrete și termene; - decizie de respingere motivata; - decizie de obligare la reexaminare a cererii/documentației și refacerea etapelor procedurale viciate; - decizie de obligare la emiterea/rectificarea actelor procedurale (aviz, condiții, încadrare, actualizare lista etc.), daca refuzul/întârzierea este nejustificata; - decizie de stabilire a măsurilor de remediere și a obligațiilor de informare/transparență. Totodată, proiectul ar trebui să indice clar: - termenul de emitere a deciziei; - caracterul obligatoriu în limitele competenței; - efectul asupra termenelor procedurale; - regula generală privind contestarea. | Nu se acceptă Detalierea tipurilor de decizii pe care le poate adopta ANRE nu este subiectul proiectului supus consultării. |
| La pct. 47 Operatorul de sistem emite un aviz de racordare unic, respectiv se elaborează un proiect unic pentru construcția/ modificarea instalațiilor electrice/centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare ale: 47.1. zonelor economice libere; 47.2. parcurilor industriale; 47.3. sistemelor de distribuție închise; 47.4. întovărășirilor pomicole; 47.5. cooperativelor de construcție a garajelor; 47.6. comunităților de energie a cetățenilor; 47.7. blocurilor locative și altor asociații de coproprietari; 47.8. parcărilor subterane dotate cu puncte de reîncărcare a automobilelor. | AO „APEEEF” | 421 | Pct. 47 - ,,avizul de racordare unic" pentru ZEL/parcuri industriale: neclaritate tranzitorie și risc asupra avizelor existente. Proiectul nu clarifica suficient cum se gestionează situațiile In care, la data intrării în vigoare, exista deja avize de racordare emise pentru rezidenți/companii individuale. în lipsa unei reguli tranzitorii, se creează riscul de: - afectare indirecta a drepturilor dobândite; - blocaje administrative pentru proiecte aflate în implementare; - litigii între administratorul zonei și rezidenți | Nu se acceptă Se aplică aceleași reguli ca și pentru oricare alt aviz de racordare |
| La pct. 54, 71.2, 93.3, 95, 96, 99 - 103 | AO „APEEEF” | 422 | Asociația consideră ca proiectul trebuie să ofere, pe lângă opțiunea de finanțare a lucrărilor, și posibilitatea că solicitantul să le execute prin contractori proprii, sub controlul tehnic al operatorului, cu recepție și transfer către operator. O astfel de soluție, ar fi oportună pentru a reduce întârzierile structurale cauzate de capacitatea limitată a operatorilor, fără a compromite standardele tehnice. Propunerea Asociației este introducerea expresă a unui alineat (în punctele relevante) cu următorul conținut normativ (model): ,,În cazul In care soluția tehnica de racordare stabilita de operatorul de transport sau de distribuție presupune realizarea unor lucrări de modernizare, reabilitare sau extindere a rețelelor electrice, operatorul poate accepta, la inițiativa solicitantului, finanțarea și executarea acestor lucrări de către solicitant, cu respectarea condițiilor tehnice și a documentației aprobate de operator. Lucrările executate în condițiile prezentului alineat se recepționează de către operatorul de transport sau de distribuție și se transmit acestuia cu titlu gratuit, în conformitate cu legislația în vigoare.” Aceasta completare este esențiala pentru accelerarea proiectelor și pentru reducerea riscului de întârziere, fără a diminua responsabilitatea operatorului pentru integritatea rețelei. | Nu se acceptă Opțiunea propusă prin proiect este destul de flexibilă și nu interzice negocierea contractului de racordare, cu includerea prevederilor propuse |
| La pct. 188 Bonul de achitare a tarifului de punere sub tensiune se eliberează de către operatorul de sistem sau de către furnizor în ziua depunerii cererii de punere sub tensiune. Operatorul de sistem este obligat să efectueze lucrările de punere sub tensiune a instalației electrice care aparține utilizatorului de sistem, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la achitarea tarifului de punere sub tensiune. | AO „APEEEF” | 423 | Pct. 188 - sintagma ,,bonul de achitare a tarifului" trebuie clarificată sau înlocuită. Asociația consideră că sintagma ,,bon de achitare" nu este uzuala în relațiile B2B și poate genera neclarități privind documentele acceptate pentru contabilizare și pentru proba plații . Pentru operatorii economici, este crucial ca proiectul să asigure compatibilitatea cu cerințele de evidenta contabila și documente primare. Recomandarea Asociației: fie definirea expresa a noțiunii (ce documente sunt acceptate), fie înlocuirea cu o formulare standard: „dovada achitării tarifului (ordin de plată/extras bancar/confirmare de plată), împreună cu documentul primar emis de operator (factură/alt document de plată, după caz)”. | Se acceptă Pct. 188 a fost ajustat |
| La pct. 217 Personalul responsabil de examinarea reclamațiilor trebuie să dispună de aptitudini și împuterniciri pentru: 217.1. a examina reclamațiile și a soluționa neînțelegerile direct, prin negocieri, cu utilizatorii de sistem; 217.2. a remite reclamația, în cazurile prevăzute de lege; 217.3. a informa utilizatorul de sistem despre drepturile lui în procesul de soluționare a neînțelegerilor. | AO „APEEEF” | 424 | Pct. 217 - statutul normei și utilitatea ca temei in soluționarea contestațiilor. Asociația solicită clarificarea statutului normei din pct. 217, dacă este o normă cu efecte juridice directe (care poate fundamenta o obligație/un drept concret și poate fi invocată în contestații), sau doar o normă orientativă, de principiu. În lipsa clarificării, norma poate fi fie: invocată insuficient de solicitanți (din cauza incertitudinii); fie aplicată arbitrar (dacă operatorii o tratează ca orientativă doar când le convine). Recomandarea Asociației este precizarea expresă că norma este aplicabila în procedura administrativă de soluționare a contestațiilor și poate constitui temei pentru constatarea încălcărilor procedurale (inclusiv ca reper pentru admiterea unei plângeri și dispunerea remediilor) . este precizarea expresa ca norma este aplicabila 'in procedura administrativa de soluționare a contestațiilor și poate constitui temei pentru constatarea încălcărilor procedurale (inclusiv ca reper pentru admiterea unei plângeri și dispunerea remediilor) . | Nu se acceptă Potrivit art. 6 alin. (1) al Codului administrativ, Procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică. Astfel, activitatea operatorilor de sistem sau a furnizorilor prin care se examinează și se soluționează o petiție din partea unui consumator final sau a unei părți terțe, nu reprezintă o procedură administrativă. Totodată, urmează a se ține cont de faptul că, norma examinată transpune prevederile art. 143 alin. (9) din Legea 164/2025 cu privire la energia electrică, motiv pentru care, prin Regulament nu poate fi extins sensul normei din Lege. Mai mult, se atrage atenția că toate normele din Regulament au o aplicabilitate directă, și urmează a fi executate în felul și modul stabilit în actul normativ. |
| La Capitolul III, Secțiunea 1 | AO „APEEEF” | 425 | Capitolul III, Secțiunea 1 - lista de așteptare: păstrarea locului pentru cei care optează pentru flexibil/finanțare/licitații. Asociația consideră critică clarificarea regimului listei de așteptare pentru solicitanții care aleg una dintre soluțiile alternative (racordare flexibilă; finanțarea lucrărilor în perimetrul imediat; finanțarea lucrărilor de dezvoltare in beneficiu exclusiv; participarea la licitații). În forma actuala, proiectul poate fi interpretat în sensul că opțiunea pentru o soluție alternativă ar putea conduce la pierderea locului sau la imposibilitatea menținerii poziției din listă, ceea ce descurajează utilizarea instrumentelor de decongestionare și afectează planificarea investiționala. În practica intonațională, conexiunile flexibile sunt concepute tocmai ca instrument de accelerare ,,pe termen scurt'', tara reenunțarea la posibilitatea de obținere ulterioară a unei conexiuni ferme, iar regulile de prioritate și tranziție sunt esențiale. Propunerea Asociației este introducerea unei dispoziții exprese, de tip: „Opțiunea solicitantului pentru racordarea in condiții flexibile, racordarea cu finanțarea lucrărilor sau participarea la licitații nu conduce, prin ea însăși, la pierderea poziției din Lista de așteptare. Solicitantul își păstrează locul/ordinea inițială, dacă solicită expres menținerea și îndeplinește condițiile procedurale aplicabile.” Totodată, proiectul ar trebui să distingă clar între: - existența unui aviz flexibil (ca instrument temporar/condiționat), și - dreptul de a rămâne în lista de așteptare pentru obținerea capacității ferme, fără a fi considerat „deja racordat” în sensul excluderii din listă. | Nu se acceptă Păstrarea unei cereri în lista de așteptare nu are nici un sens în situația în care cererea este satisfăcută prin emiterea unui aviz de racordare fie în condiții flexibile, fie prin acceptarea costurilor legate de dezvoltarea rețelei sau de construcția unor elemente de rețea din apropierea punctului de racordare. În cazul avizelor de racordare în condiții flexibile – titularul avizului respectiv obține automat dreptul de a fi înscris în lista prioritară a cererilor de racordare, pentru eliminarea, fără costuri suplimentare, restricțiilor odată cu apariția capacității. |
| Ministerul Energiei (aviz nr. 05-290 din 09.02.2026) |  |  |  |  |
| La conținut: | Ministerul Energiei | 426 | Pe tot parcursul Regulamentului, textul ,, locuri de consum și/sau producere" se propune a fi substituit cu textul ,, instalațiilor de utilizare, a centralelor electrice" la forma gramaticală corespunzătoare. | Se acceptă |
| La pct.3 | Ministerul Energiei | 427 | La pct. 3 cuvântul ,, termenii" se propune a fi substituit cu cuvântul ,, noțiunile " | Se acceptă |
| La noțiunea ,,capacitate de racordare condiționată" | Ministerul Energiei | 428 | La noțiunea ,,capacitate de racordare condiționată" considerăm necesară includerea și a constrângerilor legate de existenta altor avize de racordare la condiționarea capacitații de racordare. | Se acceptă |
| La noțiunea ,,capacitate de racordare flexibila" | Ministerul Energiei | 429 | Noțiunea ,,capacitate de racordare flexibila" se propune a fi aliniată prevederilor Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică, or 1n cadrul normativ primar se utilizează noțiunea de ,, condiții de racordare flexibile ”. | Se acceptă s-au făcut precizări a noțiunilor de „capacitate de racordare disponibilă”, „capacitate de racordare în condiții flexibile” și „capacitate de racordare condiționată” Noțiunile respective acoperă tot spectrul de situații posibile la examinarea cererilor de racordare. |
| La Notiunea ,,cerere de racordare" | Ministerul Energiei | 430 | Noțiunea ,,cerere de racordare" se propune a fi expusă în următoarea redacție: ,, cerere de racordare - cerere depusă de un solicitant - utilizator de sistem potențial sau existent în adresa operatorului de sistem, prin care se solicită. emiterea unui aviz de racordare la rețeaua electrică. a instalației de utilizare, a centralei electrice, instalației de stocare a energiei noi, sau modificarea instalației de utilizare, a centralei electrice sau instalației de stocare existente ”. | Se acceptă |
| La noțiunea ,,convenție de interacțiune" | Ministerul Energiei | 431 | La noțiunea ,,convenție de interacțiune" după cuvintele ,, operatorului de sistem" se propune completarea cu textul ,,sau cu gestionarul tehnic al acelor instala/ii electrice ". Aceasta completare este necesara in cazul in care un producător va transmite in gestiunea unui agregator sau altei entități competente gestionarea centralei/locului de consum. in acel caz Convenția de interacțiune și modul de dirijare cu instalațiile electrice va fi încheiat intre operatorul de sistem i gestionarul tehnic al instalației electrice. Suplimentar, se propune completarea cu noțiunea de ,,gestionar tehnic al instalațiilor electrice -persoană. fizică. sau juridică. care desfășoară. una dintre activitățile menționate la alin. 16 din Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică., căruia proprietarul unui loc de consum/producere/stocare i-a transmis în gestiune tehnică instalațiile electrice deținute, în baza unui contract pentru operare și/sau mentenanța tehnică, excluzând gestiunea economica ". | Se acceptă |
| La noțiunea ,,preț de pornire a licitației" | Ministerul Energiei | 432 | La noțiunea ,,preț de pornire a licitației" se propune stabilirea acesteia per ,, kW ”pentru alinierea cu alte acte normative aprobate de ANRE. | Se acceptă |
| La pct. 17 | Ministerul Energiei | 433 | La pct. 17 se propune utilizarea noțiunii ,,sursa de energie electrica de rezerva" după cum este definita 'in Legea nr. 164/2025. Suplimentar, se propune comasarea sbpct. 17.10 cu sbpct. 17.5. | Se acceptă |
| La pct.23Cererea de racordare, însoțită de actele menționate în pct. 20, se transmite operatorului de sistem prin intermediul unui sistem informațional pus la dispoziție de operator. În caz de indisponibilitate a sistemului informațional al operatorului, cererea poate fi depusă prin e-mail sau direct la oficiul operatorului de sistem. În cazul potențialilor consumatori casnici, cu acordul solicitantului cererea de racordare poate fi depusă de furnizorul de energie electrică în numele solicitantului. În vederea gestionării cererilor privind racordarea la rețelele electrice a centralelor electrice și instalațiilor de stocare a energiei, operatorii de sistem sunt obligați să dezvolte sisteme informaționale și proceduri comune, care vor permite gestionarea centralizată a cererilor de racordare și schimbul operativ de informații aferente cererilor de racordare înregistrate. | Ministerul Energiei | 434 | La pct. 23 se propune excluderea textului ,,în cazul potențialilor consumatori casnici, cu acordul solicitantului cererea de racordare poate fi depusa de furnizorul de energie electrica în numele solicitantului ”, or furnizorul nu are așa funcții de a rezolva problemele consumatorului casnic legate de racordare. | Nu se acceptă Există situații în care consumatorul final, în special casnic, interacționează direct cu furnizorul. În acest caz are sens de a permite, acu acordul consumatorului, întreprinderea unor acțiuni de către furnizor. |
| La pct. 26 Operatorul de sistem are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare pentru a verifica dacă setul de acte anexat la cererea de racordare este complet. În acest termen, operatorul este obligat să analizeze setul de acte și, după caz, să notifice solicitantul cu privire la înregistrarea cererii sau să prezinte completările necesare, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă. | Ministerul Energiei | 435 | La pct. 26 este necesar de a indica concret că se prezinta acte lipsă sau se completează însăși cererea de racordare. | Se acceptă |
| La pct. 27 | Ministerul Energiei | 436 | La pct. 27 cuvântul ,,relevante " se propune a fi substituit cu cuvântul ,, lipsa ". | Se acceptă |
| La pct. 33 Operatorul sistemului de transport are obligația de a elabora și a transmite operatorului sistemului de distribuție cerințele tehnice obligatorii pentru a fi incluse în avizele de racordare. Setul de cerințe tehnice obligatorii se va elabora în baza Codului rețelelor electrice privind racordarea la rețelele electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 423/2019, Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 108/2024, alte acte normative aplicabile, separat pentru diferite tipuri de cereri de racordare. Tipurile cererilor de racordare și respectiv cerințele aplicabile, se vor stabili de comun acord de operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuție. | Ministerul Energiei | 437 | Pct. 33 consideram necesar a fi revizuit deoarece operatorul sistemului de transport nu deține atribuții de a include cerințe tehnice În avizele de racordare ce se eliberează consumatorilor casnici de către operatorul sistemului de distribuție, eventual a se defini tipul solicitanților. | Nu se acceptă Pct. 33 nu se referă la consumatorii casnici |
| La Secțiunea 3 Capitolul II | Ministerul Energiei | 438 | Pe parcursul Secțiunii 3 Capitolul II cuvintele ,, utilizatorii de sistem" se propune a fi substituite cu cuvântul "solicitanții ". | Se acceptă |
| La sbpct .41.5 condițiile de livrare/consum a energiei electrice din rețeaua electrică după punerea sub tensiune a obiectului specificat în cerere, inclusiv condițiile de racordare flexibile. | Ministerul Energiei | 439 | sbpct. 41.5 se propune a fi redat în următoarea redacție: ,, 41.5 condițiile de livrare/consum a energiei electrice din rețeaua electrica după punerea sub tensiune a instalației de utilizare, a centralei electrice, a instalației de stocare specificata în cererea de racordare, inclusiv condițiile de racordare flexibile ". | Se acceptă |
| La pct. 42 În cazul în care instalația de utilizare/centrala electrică urmează să fie amplasată pe mai multe terenuri sau imobile adiacente, în avizul de racordare se indică toate numerele cadastrale pe care se preconizează să fie amplasată aceasta. | Ministerul Energiei | 440 | La pct. 42 după cuvintele ,, numerele cadastrare" se propune completarea cu cuvintele ,, ale terenurilor, imobile ” Este necesar de specificat că numerele cadastrale sunt a terenurilor, imobilelor. | Se acceptă |
| La pct. 43 | Ministerul Energiei | 441 | La pct. 43 este necesar de indicat faptul ca în cazul în care rețeaua electrica de distribuție nu are suficientă capacitate, operatorul sistemului de distribuție nu mai are nevoie să solicite da la operatorul sistemului de transport dacă există sau nu capacitate în rețeaua electrica de transport. | Se acceptă |
| La pct. 52 și pct. 53 | Ministerul Energiei | 442 | La pct. 52, și pct. 53 se propune excluderea cuvântului ,,general " pentru a nu crea confuzie. | Se acceptă |
| La Conținut | Ministerul Energiei | 443 | După pct. 53, se propune completarea cu doua puncte noi cu următorul conținut: „Curgerea termenului de valabilitate pentru avizele de racordare din cadrul ofertelor depuse la licita/ia privind oferirea statului de producător eligibil mare, se suspendă din momentul depunerii ofertei, pana la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii privind acordarea statutului de producător eligibil mare. Suspendarea se aplică la prezentarea actului ce confirmă depunerea ofertei. Dacă investitorul își retrage oferta, suspendare al avizului de racordare încetează din momentul depunerii cererii de retragere, obligația de notificare a operatorului de sistem fiind a investitorului.” ,, Curgerea termenului de valabilitate pentru avizele de racordare din cadrul ofertelor depuse la licitația pentru construcția capacităților de echilibrare, se suspendă din momentul depunerii ofertei, pană la data declarării oficiale a câștigătorilor licitației pentru construcția capacităților de echilibrare. Suspendarea se aplică la prezentarea actului ce confirmă depunerea ofertei. Dacă investitorul își retrage oferta, suspendare al avizului de racordare încetează din momentul depunerii cererii de retragere, obligația de notificare a operatorului de sistem fiind a investitorului.” | Se acceptă parțial În dispoziții speciale se include un punct suplimentar privind suspendarea curgerii termenului în cazul licitațiilor pentru SER și în cazul licitațiilor pentru capacități de echilibrare (servicii de sistem). |
| La pct. 54 | Ministerul Energiei | 444 | La pct. 54 se propune completare cu textul ,, respectând condițiile pct. 96 și 150 din prezentul Regulament ”. | Se acceptă parțial Referința la pct. 150 nu e relevantă întrucât se referă la termenul de executare a instalației de racordare și nu a lucrărilor de întărire sau dezvoltare |
| La pct.56 56. Operatorul de sistem prelungește termenul de valabilitate al avizului de racordare, dacă se respectă cumulativ următoarele condiții: 56.1. Solicitantul a depus cererea de prelungire a avizului de racordare cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului emis inițial; 56.2. Solicitantul dispune de proiectul de execuție a instalației de racordare și a instalațiilor de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare a energiei electrice, coordonat de operatorul de sistem relevant; | Ministerul Energiei | 445 | Cu referire la prevederile pct. 56 evocam asupra faptului ca impactul Avizelor de racordare mari pentru dezvoltarea sectorului energetic și in special a energiei regenerabile este esențiala. Depunerea unor garanții bancare pentru blocarea capacitaților de racordare și stagnarea sectorului trebuie luată în calcul la elaborarea mecanismelor de descurajare a speculațiilor cu avizele de racordare. Astfel, excluderea condițiilor de menținere a valabilității avizelor de racordare va agrava situația privind disponibilitatea capacitaților de racordare chiar pentru prosumatori sau comunităților de energie ale cetățenilor. Suplimentar, propunem completarea cu sbpct. 56.3 având următorul cuprins: „56.3 Solicitantul a prezentat autorizația de construire, eliberată în conformitate cu Codul urbanismului și construcțiilor, pentru construcția centralei electrice și/sau instalației de stocare ce urmează a fi racordată, și au puterea de injecție aprobată prin aviz mai mare de 1 MW”. Adițional, recomandăm de a identifica de comun cu operatorii de sistem un mecanism prin care aceștia ar putea verifica valabilitatea și veridicitatea actelor prezentate în termeni util, daca sunt necesare modificări a legislației primare a fi operate în implementarea unui astfel de mecanism simplificat, Ministerul Energiei își exprimă deschiderea de acorda suport și a solicita autorităților responsabile promovarea acestora. Consideram necesar și justificat faptul că centralele electrice cu putere mai mare de 1MW să demonstreze existenta autorizației de construire emise pentru centrala respectiva emisă în conformitate cu Codul urbanismului și construcțiilor. | Nu se acceptă Practica aplicării prevederilor Regulamentului 168, prin care la prelungirea avizului de racordare se solicita prezentarea unei autorizații de construire valabile, a creat numeroase neînțelegeri între operatorii de sistem și solicitanți. Însă, odată cu introducerea mecanismului de garanții financiare, prezentarea acestei autorizații la prelungirea avizului o considerăm măsură excesivă care birocratizează procesul și creează obstacole suplimentare investitorilor. În același timp – fără autorizația de construire și toate actele prevăzute de Codul urbanismului, investitotul nu va fi în stare să pună în funcțiune centrala/instalația de stocare. |
| La pct. 59 Prin derogare de la pct. 52 pentru producătorul căruia i s-a confirmat statutul de producător eligibil prin hotărâre de Guvern sau a Agenției, termenul de valabilitate al avizului de racordare, la cererea producătorului respectiv, se modifică de operatorul de sistem și se stabilește conform termenului de punere în funcțiune a centralei electrice, indicat în hotărârea de Guvern sau a Agenției. | Ministerul Energiei | 446 | Pct. 59 se propune a fi redat după cum urmează: „59. Prin derogare de la pct. 52 pentru producătorul căruia i s-a oferit statutul de producător eligibil mare prin hotărâre de Guvern sau i s-a confirmat statutul de producător eligibil mic prin hotărâre a Agenției , termenul de valabilitate al avizului de racordare, la cererea producătorului respectiv, se modifică de operatorul de sistem și se stabilește conform termenului de punere în funcțiune a centralei electrice, indicat în hotărârea de Guvern sau a Agenției. Iar pentru solicitantul declarat oficial câștigător al licitației pentru construcția capacitaților de echilibrare, termenul de valabilitate al avizului de racordare, la cererea producătorului respectiv, se modifica de operatorul de sistem și se stabilește conform documentației de atribuire/ Contract de atribuire”. | Se acceptă |
| La pct. 61 61. Operatorul de sistem este obligat să publice pe pagina web oficială și să actualizeze lunar informația depersonalizată privind avizele de racordare eliberate și cererile de racordare respinse. Informația publicată trebuie să includă cel puțin următoarele date: 61.1. Tipul avizului de racordare (instalație de utilizare, centrală electrică și/sau instalație de stocare a energiei); 61.2. Puterea solicitată prin cererea de racordare/ Puterea aprobată prin avizul de racordare; 61.3. Tensiunea în punctul de racordare; 61.4. Elementul de rețea la care s-a solicitat/aprobat racordarea. | Ministerul Energiei | 447 | La pct. 61 se propune următoarea redacție: ,, 61. Operatorul de sistem este obligat sa publice pe pagina web oficiala și să actualizeze lunar informația privind avizele de racordare eliberate și cererile de racordare respinse, fără a divulga date cu caracter personal, așa cum sunt definite în Legea nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal. Informația publicată trebuie sa includă cel puțin următoarele date: 61.1. Tipul avizului de racordare (instalație de utilizare, centrala electrica și/sau instalație de stocare a energiei); 61.2. Numărul și data de înregistrare a cererii/Numărul unic de identificare a avizului de racordare; 61.3. Puterea solicitată prin cererea de racordare/ Puterea aprobata prin avizul de racordare; 61.4. Tensiunea în punctul de racordare; 61.5. Elementul de rețea la care s-a solicitat/aprobat racordarea”. | Se acceptă |
| La pct. 72 Cererile de racordare a centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei electrice care au fost respinse din motivul lipsei de capacitate, sunt înscrise, în ordine cronologică, de către operatorul de sistem relevant în lista de așteptare a avizelor de racordare pentru o zona rețelei electrice la care s-a solicitat racordarea. | Ministerul Energiei | 448 | La pct. 72 se propune completarea cu cuvintele ,, la cererea solicitanților respectivi " or în conformitate cu pct. 38.3 înscrierea in lista de așteptare se face doar urmare a cererii solicitantului de-a înscris în acea listă. | Se acceptă |
| La pct. 78, sbpct. 78.6 Cererile de racordare în condiții normale, depuse de utilizatorii de sistem instalațiile cărora au fost puse în funcțiune și racordate în condiții flexibile | Ministerul Energiei | 449 | La pct. 78, sbpct. 78.6 textul ,, de racordare în condiții normale " se propune a fi substituit cu cuvintele ,, de eliminare a limitărilor " | Se acceptă |
| L pct.96 La rândul sau, prin semnarea contractului de racordare operatorul de sistem își va asuma obligația privind realizarea lucrărilor de întărire a rețelelor electrice și, după caz, a instalației de racordare, după achitarea de către solicitant a costului echipamentelor, serviciilor și lucrărilor prevăzute de contractul de racordare. Termenul de realizare a lucrărilor, stabilit prin contractul de racordare, nu poate depăși 12 luni pentru instalațiile cu tensiunea de 10kV inclusiv, iar pentru instalațiile cu tensiunea egală sau mai mare cu 35 kV termenul se va stabili de operatorul de sistem de comun acord cu solicitantul. | Ministerul Energiei | 450 | La pct. 96 se propune completarea la sfârșit cu textul ,, dar nu poate depăși 24 luni". Aceasta completare este necesară pentru a exclude situațiile când Contractul de racordare să poată fi utilizat ca instrument de prelungire a avizelor de racordare reieșind din prevederile pct. 54, care permite extinderea termenului de valabilitate a avizului de racordare cu termenul din Contractul de racordare. | Se acceptă |
| La pct.101 Cu acordul operatorului de sistem, studiul de soluții poate fi realizat de o companie specializată, selectată de solicitant. În acest caz operatorul de sistem este obligat să ofere toată informația necesară realizării studiului de soluții. | Ministerul Energiei | 451 | pct. 101 se propune a fi expus după cum urmează , în conformitate și cu noțiunea editata: ,, 101. Studiul de soluții poate fi realizat de o companie specializată agreata de operatorul de sistem, selectata de solicitant. În acest caz operatorul de sistem este obligat sa ofere toata informația necesară realizării studiului de soluții”. Formularea inițială poate admite abuzuri din partea operatorului de sistem de a nu permite companiilor terțe să realizeze studiul, limitând drepturile solicitantului. | Se acceptă |
| La pct.107 Prin derogare de la pct. 72, operatorul de sistem poate organiza licitații suplimentare pe parcursul anului, dacă în rețeaua de transport apar capacități noi de cel puțin 20 MW. | Ministerul Energiei | 452 | La pct. 107 se propune a fi revăzută referința la care se acorda derogarea, astfel numărul ,,72” urmează a fi înlocuit cu numărul ,,105”. | Se acceptă |
| La sbpct. 117.4. Implementarea soluțiilor de deconectare automată sau prin comandă de la distanță a centralei/centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare în cazul injecției nesancționate de putere activă în rețeaua electrică; | Ministerul Energiei | 453 | La pct. 117 sbpct. 117.4. cuvântul ,, nesancționate " se propune a fi înlocuit cu cuvântul ,, neautorizate ”. | Se acceptă |
| La pct. 118 Utilizatorul de sistem – consumator activ de energie electrică, existent sau potențial, cu excepția situației prevăzute la pct. 18, are dreptul să racordeze la rețelele electrice, cu condiția obținerii avizului de racordare de la operatorul de sistem, a unei/unor centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei, amplasate în limita locului său de consum, cu scopul acoperirii consumului propriu de energie electrică și cu posibilitatea injecției de putere activă în rețeaua electrică. | Ministerul Energiei | 454 | La pct. 118 se propune excluderea textului ,,cu scopul acoperirii consumului propriu de energie electrică și", or conform Legii nr. 164/2025, consumator activ este definit în calitate de consumator final sau grup de consumatori finali care acționează împreuna, care consuma sau stochează energia electrică produsa în spațiile pe care le deține situate în zone limitate ori care consumă sau stochează energie electrică autoprodusă sau partajată la alte spatii, ori care vinde energie electrica autoprodusă sau participa la programe de flexibilitate sau de eficienta energetică, cu condiția că activitățile respective să nu constituie principala sa activitate comercială sau profesională. Astfel, consideram ca, redacția propusă de autor la pct. 118 limitează drepturile consumatorilor activi descrise în art. 122-123 din Legea nr. 164/2025 în special ceea ce ține de partajarea energiei. Din acest motiv se propune excluderea descrierii scopului pentru care se utilizează energia. | Se acceptă |
| La pct. 150 și pct. 151 | Ministerul Energiei | 455 | La pct. 150 și pct. 151 se recomandă stabilirea unui termen de 24 luni. Astfel, dacă nu va exista un termen limită stabilit m Regulament, pot apărea situații când Contractul de racordare va fi utilizat ca instrument de prelungire a avizelor de racordare reieșind din prevederile pct. 54, care permite extinderea termenului de valabilitate a avizului de racordare cu termenul din Contractul de racordare. | Se acceptă |
| La sbpct. 171.9. categoria de fiabilitate în funcționare a instalației utilizatorului de sistem | Ministerul Energiei | 456 | sbpct. 171.9 se propune a fi expus în următoarea redacție : ,,171.9. categoria de fiabilitate în funcționare a instalației de utilizare a utilizatorului de sistem”. | Se acceptă parțial S-a inclus textul conform prevederilor NAICRE |
| La conținut | Ministerul Energiei | 457 | După pct.292 se propune completarea cu un punct nou: „Pentru ofertele depuse în cadrul licitației privind oferirea statului de producător eligibil mare și/sau licitației pentru construcția de capacități de echilibrare în curs de realizare, pana la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, se aplică corespunzător prevederile (pct. nou după pct. 53).” De menționat ca suspendarea termenului produce efectul întreruperii temporare a curgerii acestuia, perioada de suspendare nefiind inclusă in calculul duratei de valabilitate, termenul urmând sa își continue cursul pentru perioada rămasă după încetarea cauzei de suspendare. Adițional, recomandăm completarea regulamentului cu prevederi care vor reglementa modul de racordare/operare ale instalațiilor de utilizare temporar (activități agricole, forarea fântânilor, activități culturale de scurta durata, etc) racordate la rețeaua operatorului de sistem (cu acordul prealabil al acestuia) pe o durata scurta de timp și necesită a avea o abordare cel puțin generală și uniforma de către toți operatorii, inclusiv și prin modul de evidenta al consumului. | Se accept parțial A fost modificat pct. 59 și inclus un punct nou în dispoziții speciale. |
| Î.S. „Moldelectrica” (aviz nr. 46-39/418 din 11.02.2026) |  |  |  |  |
| La sbpct.1.1. racordarea locurilor de consum și/sau producere noi; | Î.S. „Moldelectrica” | 458 | Se propune următoarea redacție: „1.1. racordarea locurilor de consum și/sau producere și/sau stocare noi” | Se acceptш parțial Text modificat, cu menționarea instalațiilor de stocare |
| La conținut | Î.S. „Moldelectrica” | 459 | Referitor la necesitatea introducerii definiției „instalație de racordare ” În cazul în care racordarea are loc prin intermediul unei celule 10kV, instalația de racordare reprezintă echipamentul primar și secundar din celula respectivă, iar punctul de delimitare se stabilește în punctul de interconectare a LEC/LEA 10kV cu clemele de ieșire a celulei respective or în acest caz este necesară introducerea definiției „instalației de racordare” | Nu se acceptă Definiția „instalație de racordare” este dată de art. 2, pct. 63. Al Legii 164/2025 cu privire la energia electrică |
| La noțiune „aviz de racordare” aviz de racordare - aviz scris, care se emite de către operatorul de sistem, la cererea unui potențial utilizator de sistem, în care se indică condițiile tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică a instalației de utilizare, a centralei electrice, instalației de stocare a energiei, cât și condițiile de utilizare a rețelei electrice după punerea sub tensiune a instalației de utilizare, centralei electrice sau instalației de stocare respective; | Î.S. „Moldelectrica” | 460 | Se propune următoarea redacție: „3.2. aviz de racordare - aviz scris, care se emite de către operatorul de sistem, la cererea unui utilizator de sistem, potențial sau existent, în care se indică condițiile tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică a instalației de utilizare, a centralei electrice, instalației de stocare a energiei, cât și condițiile de utilizare a rețelei electrice după punerea sub tensiune a instalației de utilizare, centralei electrice sau instalației de stocare respective; | Se acceptă |
| La noțiunea „ capacitate de racordare garantată” capacitate de racordare garantată – existența infrastructurii necesare a rețelei electrice de transport și/sau de distribuție și a posibilităților tehnice pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei la rețeaua electrică, fără a fi necesare lucrări suplimentare de întărire/dezvoltare a rețelelor electrice; | Î.S. „Moldelectrica” | 461 | Se propune următoarea redacție: „3.3. capacitate de racordare garantată – puterea electrică de injecție și/sau extragere din rețeaua electrică în condițiile existenței infrastructurii necesare a rețelei electrice de transport și/sau de distribuție și a posibilităților tehnice pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei la rețeaua electrică, fără a fi necesare lucrări suplimentare de întărire/dezvoltare a rețelelor electrice; | Se acceptă parțial Noțiunea a fost exclusă, ajustându-se corespunzător noțiunile de capacitate de racordare disponibilă, capacitate de racordare în condiții flexibile și capacitate de racordare disponibilă |
| La noțiunea „capacitate de racordare flexibilă” „capacitate de racordare flexibilă – existența unor constrângeri de ordin tehnic pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei, care por fi evitate prin impunerea unor condiții privind limitarea și controlul injecției/extragerii de energie electrică în/din rețeaua electrică de transport sau de distribuție; | Î.S. „Moldelectrica” | 462 | Se propune următoarea redacție: „3.5. capacitate de racordare flexibilă – puterea electrică de injecție și/sau extragere din rețeaua electrică în condițiile existenței unor constrângeri de ordin tehnic pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei, care por fi evitate prin impunerea unor condiții privind limitarea și controlul injecției/extragerii de energie electrică în/din rețeaua electrică de transport sau de distribuție;” | Se acceptă parțial Noțiunea a fost modificată |
| La noțiunea „capacitate de racordare condiționată” | Î.S. „Moldelectrica” | 463 | Se propune următoarea redacție: „3.4. capacitate de racordare condiționată – puterea electrică de injecție și/sau extragere din rețeaua electrică în condițiile existenței unor constrângeri de ordin tehnic pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare a instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și/sai instalațiilor de stocare a energiei, pentru eliminarea cărora sunt necesare lucrări suplimentare de întărire a rețelei electrice existente sau construcția unor elemente de rețea noi;” | Se acceptă parțial Noțiunea a fost modificată |
| La noțiunea „convenție de interacțiune” „convenție de interacțiune – act semnat de operatorul de sistem și un consumator noncasnic/producător instalațiile electrice ale căruia sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de sistem, prin care se precizează puterea maximă racordată, puterea consumată în orele sarcinii de vârf ale curbei de sarcină, capacitatea de reducere a sarcinii în cazul deficitului de putere sau a restricțiilor în furnizarea energiei electrice, modul de realizare a dirijării operaționale prin dispecer, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente și programul de activitate al consumatorului noncasnic/producătorului; | Î.S. „Moldelectrica” | 464 | Se propune următoarea redacție: „3.11. convenție de interacțiune – act semnat de operatorul de sistem și un consumator noncasnic/producător/proprietar de instalație de stocare, instalațiile electrice ale căruia sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de sistem, prin care se precizează cel puțin puterea aprobată, capacitatea de reducere a sarcinii în cazul deficitului de putere sau a restricțiilor în furnizarea energiei electrice, modul de realizare a dirijării operaționale prin dispecer, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente și programul de activitate al consumatorului noncasnic/producătorului;” | Se acceptă |
| La noțiunea „lucrări de întărire” lucrări de întărire – lucrări realizate de operatorul de sistem la solicitarea unui utilizator de sistem potențial sau existent, finanțate de utilizatorul de sistem, care au ca scop înlocuirea sau montarea unor elemente suplimentare de rețea pentru a oferi utilizatorului de sistem posibilitatea racordării instalației sale de utilizare/centralei electrice/instalației de stocare a energiei la rețeaua electrică ; | Î.S. „Moldelectrica” | 465 | Se propune după cuvântul lucrări de completat cu textul „ ,altele decât cele aferente instalației de racordare” | Se acceptă |
| La noțiunea „punct de delimitare” punct de delimitare - loc în care instalațiile electrice ale consumatorului final, ale producătorului de energie sau operatorului instalației de stocare a energiei se delimitează, în baza dreptului de proprietate, de instalațiile electrice ale întreprinderii electroenergetice sau loc în care instalațiile electrice ale întreprinderilor electroenergetice se delimitează în baza dreptului de proprietate; | Î.S. „Moldelectrica” | 466 | Se propune substituirea cuvintelor „operatorul instalației de stocare a energiei” cu cuvintele „proprietarul instalației de stocare a energiei” | Nu se acceptă Legea 164/2025 operează cu noțiunea de operator al instalației de stocare |
| La noțiunea „punere aprobată” putere aprobată - putere activă maximă, indicată în avizul de racordare sau condițiile de interconectare, pe care utilizatorul de sistem are dreptul de a o absorbi sau evacua prin instalația de racordare, ținând cont de cerințele față de factorul de putere indicate în avizul de racordare sau condițiile de interconectare; | Î.S. „Moldelectrica” | 467 | Se propune următoarea redacție: „putere aprobată - putere activă maximă, indicată în avizul de racordare sau condițiile de interconectare, pe care utilizatorul de sistem are dreptul de a o absorbi sau evacua din/în rețeaua electrică, ținând cont de cerințele față de factorul de putere indicate în avizul de racordare sau condițiile de interconectare” | Se acceptă |
| La noțiunea „putere contractată” putere contractată – putere activă de extracție și/sau injecție specificată în contractul de prestare a serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice sau contractul de furnizare a energiei electrice, care nu poate depăși puterea aprobată spre injecție/extragere în/din rețeaua electrică prin avizul de racordare și se determină ca valoarea minima dintre: | Î.S. „Moldelectrica” | 468 | Este oare necesară mențiunea „specificată în contractul de prestare a serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice”? | Lipsește propunerea |
| La noțiunea „Sistem automatizat de măsurare a energiei electrice” | Î.S. „Moldelectrica” | 469 | Se propune după cuvântul „distribuită” de completat cu cuvântul „stocată” | Se acceptă |
| La sbpct. 6.5. 6.5. Elaborarea și coordonarea documentației de proiect în baza avizului de racordare cu operatorul de sistem relevant, în cazul în care respectivele lucrări de proiectare nu sunt incluse în contractul de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 470 | Se propune după cuvintele „de sistem relevant” de completat cu cuvintele „inclusiv a instalației de racordare” | Se acceptă |
| La pct.7 | Î.S. „Moldelectrica” | 471 | Considerăm că cuvintele „în mod clar și transparent” au un sens „VAG” | Nu se acceptă Este o prevedere din Legea 164/2025 |
| La pct. 9 În vederea asigurării respectării obligației stabilite la pct. 7, informațiile de la pct. 8 se publică pe o platformă electronică comună, administrată la nivel național de către operatorul sistemului de transport. | Î.S. „Moldelectrica” | 472 | Unde publicăm până la elaborarea platformei? | Se acceptă S-a completat pct. 9 |
| La pct.13 În vederea racordării la rețelele electrice a instalațiilor de utilizare, a centralelor electrice sau a instalațiilor de stocare a energiei , solicitantul persoană fizică sau persoană juridică depune o cerere de racordare la operatorul de sistem care își desfășoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licență. | Î.S. „Moldelectrica” | 473 | „depune o cerere de racordare la operatorul de sistem” Unde, prin platformă? | La pct. 23 din proiect se menționează expres că „Cererea de racordare, însoțită de actele menționate în pct. 0, se transmite operatorului de sistem prin intermediul unui sistem informațional pus la dispoziție de operator. În caz de indisponibilitate a sistemului informațional al operatorului, cererea poate fi depusă prin e-mail sau direct la oficiul operatorului de sistem.” |
| La pct.14 Solicitanții au obligația să adreseze cererea de racordare, cererea de modificare a avizului de racordare sau certificatului de racordare, înainte de a începe realizarea instalației electrice/centralei electrice/instalației de stocare a energiei care urmează a fi racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente. | Î.S. „Moldelectrica” | 474 | Certificatul de racordare urmează a fi însoțit de ADD, astfel se presupune că instalația este deja realizată, se propune de exclus ”certificatul de racordare” din pct.14 | Se acceptă parțial S-a făcut o modificare în pct. 14 |
| La pct. 15 și pct. 16 | Î.S. „Moldelectrica” | 475 | La pct. 16 Dacă este platforma atunci cererea se depune prin intermediul platformei. Pct.15 Solicitantul se adresează operatorului sistemului de distribuție – prin platformă ? | În continuare există un punct dedicat modalității de depunere a cererilor |
| La sbpct. 17.1., 17.2., 17.3. 17.1. apariția unui nou loc de consum/producere/stocare, definitiv sau temporar; 17.2. modificarea puterii electrice instalate sau aprobate a instalației de utilizare, a centralei electrice și/sau a instalației de stocare a energiei existente; 17.3. reconstrucția instalației electrice și/sau centralei electrice și/sau a instalației de stocare existente; | Î.S. „Moldelectrica” | 476 | Se propune următoarea redacție: „17.1. apariția unui nou loc de consum/producere/stocare, permanent sau temporar; 17.2. modificarea puterii electrice instalate sau aprobate a instalației de utilizare, a centralei electrice și/sau a instalației de stocare a energiei existente; 17.3. reconstrucția instalației electrice și/sau centralei electrice și/sau a instalației de stocare existente; | Se acceptă parțial S-au operat modificări în text |
| La pct.18 | Î.S. „Moldelectrica” | 477 | Cuvântul „modele” de substituit cu cuvântul „module” | Se acceptă |
| La sbpct. 20.2.2. 20.2.2. copia actului, care atestă dreptul de proprietate, alt act care atestă dreptul limitat de folosință al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasată instalația de utilizare, centrala electrică, instalația de stocare a energiei respectivă; | Î.S. „Moldelectrica” | 478 |  | Pct. 20.2.2 a fost modificat conform propunerilor părților participante la procesul de consultare |
| La pct.21 21. Dacă cererea de racordare a fost depusă în baza unui alt drept decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum și/sau producere și/sau stocare respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare sau centralei electrice, după caz. Acordul prealabil scris nu este necesar în situațiile în care în contractele de arendă a terenurilor este stipulat expres că terenul/terenurile se oferă cu scopul construcției centralei/centralelor electrice. | Î.S. „Moldelectrica” | 479 | Se propune următoarea redacție: „21. Dacă cererea de racordare a fost depusă în baza unui alt drept decât cel de proprietate asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum și/sau producere și/sau stocare respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare sau centralei electrice sau instalației de stocare, după caz. Acordul prealabil scris nu este necesar în situațiile în care în contractele de arendă a terenurilor este stipulat expres că terenul/terenurile se oferă cu scopul instalației de utilizare/construcției centralei/ instalației de stocare.” | Se acceptă parțial Pct. 21 a fost modificat conform propunerilor părților participante la procesul de consultare |
| La pct. 23 Prima propoziție | Î.S. „Moldelectrica” | 480 | „Cererea de racordare, însoțită de actele menționate în pct. 0, se transmite operatorului de sistem prin intermediul unui sistem informațional pus la dispoziție de operator” - cum se transmite, prin platforma unică ? | Având în verere că registrul de cererilor de racordare este unit, cererile se vor tranmite prin platforma unica |
| La pct. 26 | Î.S. „Moldelectrica” | 481 | Se propune substituirea termenului de „3 zile lucrătoare” cu „5 zile lucrătoare”, iar după cuvintele „să prezinte” de completat cu cuvintele „neconformitățile și” | Nu se acceptă |
| La pct. 27 | Î.S. „Moldelectrica” | 482 | Se propune substituirea termenului de „3 zile lucrătoare” cu „5 zile lucrătoare”, iar după cuvintele „ din data notificării” de completat cu cuvintele „sau nu asigură conformitatea cererii cu prevederile prezentului Regulament” | Nu se acceptă |
| La pct.28 28. Examinarea unei cereri de racordare se finalizează prin emiterea și expedierea în adresa solicitantului a avizului de racordare sau a refuzului argumentat. Avizul de racordare, sau refuzul argumentat se va prezenta solicitantului de către operatorul de sistem relevant prin poșta electronica sau alte mijloace de comunicare electronică în următoarele termene: 28.1. în cazul racordării la rețeaua electrică de transport – 15 zile de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; 28.2. în cazul racordării la rețeaua electrică de distribuție – 10 zile de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; 28.3. în cazul racordării unei centrale electrice și/sau a unei instalații de stocare a energiei, – 30 de zile de la înregistrarea cererii unui potențial producător, operator al instalației de stocare a energiei sau consumator noncasnic; 28.4. în cazul în care un consumator casnic, existent sau potențial, solicită racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unei centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, destinată acoperirii consumului propriu de energie electrică, cu o putere instalată care nu depășește puterea sa contractată de consum, operatorul sistemului de distribuție este obligat să prezinte avizul de racordare în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii. | Î.S. „Moldelectrica” | 483 | Se propune următoarea redacție: „28. Examinarea unei cereri de racordare se finalizează prin emiterea și expedierea în adresa solicitantului a avizului de racordare sau a refuzului argumentat. Avizul de racordare, sau refuzul argumentat se va prezenta solicitantului de către operatorul de sistem relevant prin poșta electronica sau alte mijloace de comunicare electronică în următoarele termene ca zile cumulate de examinare efectivă de către operatorul de sistem, care nu includ eventuale zile de răspuns din partea solicitantului la notificările operatorului de sistem: 28.1. în cazul racordării la rețeaua electrică de transport – 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; 28.2. în cazul racordării la rețeaua electrică de distribuție – 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii unui potențial consumator final; 28.3. în cazul racordării unei centrale electrice și/sau a unei instalații de stocare a energiei, – 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii unui potențial producător, operator al instalației de stocare a energiei sau consumator noncasnic; 28.4. în cazul în care un consumator casnic, existent sau potențial, solicită racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unei centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, destinată acoperirii consumului propriu de energie electrică, cu o putere instalată care nu depășește puterea sa contractată de consum, operatorul sistemului de distribuție este obligat să prezinte avizul de racordare în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. | Nu se acceptă Termenele respective sunt stabilite de Legea 164/2025, art. 72 |
| La pct.34 Operatorul sistemului de distribuție este obligat să includă în avizul de racordare eliberat solicitantului cerințele tehnice specificate de operatorul sistemului de transport. | Î.S. „Moldelectrica” | 484 | Se propune următoarea redacție: „34. Operatorul sistemului de distribuție este obligat să includă în avizul de racordare eliberat solicitantului cerințele tehnice specificate de operatorul sistemului de transport și să verifice îndeplinirea acestora prealabil punerii sun tensiune.” | Nu se acceptă Verificarea respectării cerințelor tehnice are loc la o altă etapă a procesului de racordare și nu are sens de a se menționa în acest context. |
| La pct.35 | Î.S. „Moldelectrica” | 485 | După cuvântul „includerea” se propune completarea cu cuvântul „nejustificată” | Nu se acceptă Nu este clar cum ar putea operatorul să justifice cerințele sale, dacă acestea nu sunt prevăzute de actele normative și documentele normativ-tehnice. |
| La pct.40 40. În situația în care operatorul de sistem a identificat mai multe soluții de racordare, operatorul de sistem emite avizul de racordare cu soluția considerată optimă din punct de vedere al operatorului, și informează solicitantul despre existența soluțiilor alternative de racordare. Solicitantul poate cere modificarea avizului de racordare emis, prin includerea în avizul de racordare a soluției alternativă de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 486 | Se propune următoarea redacție: În situația în care operatorul de sistem a identificat mai multe soluții de racordare, informează solicitantul despre existența soluțiilor alternative de racordare. Solicitantul urmează a informa operatorul de sistem în termen de 5 zile lucrătoare despre soluția selectată. Dacă solicitantul prezintă soluția selectată în termen de 5 zile lucrătoare din data notificării, operatorul de sistem respinge cererea de racordare și informează solicitantul despre aceasta. Respingerea unei cereri de racordare nu reprezintă un impediment pentru solicitant de a depune o nouă cerere de racordare, cu anexarea actelor solicitate. ” | Nu se acceptă Pct. 40 a fost ajustat ținând cont de prevederile art. 72, alin. (5) din Legea 164/2025. Totodată, în contextul acestei prevederi legale, impunerea unor proceduri suplimentare de coordonare a soluției va duce la tergiversarea termenului de eliberare a avizului de racordare, stabilit de Lege. |
| La pct.51 | Î.S. „Moldelectrica” | 487 | Se propune după cuvintele „cu capacitate necondiționată” de completat cu textul „inclusiv în condiții flexibile,”. | Se acceptă |
| La sbpct. 52.3. 36 luni pentru centralele electrice și/sau instalație de stocare cu puterea de injecție cuprinsă între 1001 kW și 10000 kW | Î.S. „Moldelectrica” | 488 | Se propune următoarea redacție: „ 52.3. 36 luni pentru centralele electrice și/sau instalație de stocare cu puterea de injecție mai mare de 1000 kW și mai mică sau egală cu 10 000 kW” | Se acceptă |
| La pct. 54 | Î.S. „Moldelectrica” | 489 | Se propune după cuvintele „de finalizare de către operatorul de sistem a lucrărilor” de completat cu cuvintele „de întărire sau de dezvoltare” | Se acceptă |
| La conținut | Î.S. „Moldelectrica” | 490 | Re propune completarea cu punctul 561 cu următorul cuprins: „561. La cererea solicitantului de prelungire a termenului de valabilitate al avizului de racordare depusă în afara termenului menționat la pct.56.1, dar nu mai târziu de 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului emis inițial, operatorul de sistem poate prelungi termenul de valabilitate a avizului de racordare, cu executarea garanției financiare în valoare de 0.5% din cuantumul garanției pentru fiecare zi de întârziere.” | Se acceptă S-au modificat corespunzător pct. 55 și 56 |
| La punctul 57 La prelungirea termenului de valabilitate a avizului de racordare, titularul avizului de racordare pentru o centrală/centrale electrice cu puterea mai mare de 200 kW și/sau o instalație de stocare a energiei electrice cu puterea mai mare de 1 MW este obligat să confirme prelungirea valabilității garanției financiare de bună execuție a avizului de racordare depuse inițial, sau să depună o garanție financiară nouă valabilă în termenele și condițiile stabilite Instrucțiunea privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 277/2025. | Î.S. „Moldelectrica” | 491 | Se propune următoarea redacție: „57. La prelungirea termenului de valabilitate a avizului de racordare, titularul avizului de racordare pentru o centrală/centrale electrice cu puterea mai mare de 200 kW și/sau o instalație de stocare a energiei electrice cu puterea de injecție mai mare de 1 MW este obligat să confirme prelungirea valabilității garanției financiare de bună execuție a avizului de racordare depuse inițial, sau să depună o garanție financiară nouă valabilă în termenele și condițiile stabilite Instrucțiunea privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 277/2025. Prelungirea garanției financiare depuse inițial sau noua garanție financiară se depune împreună cu cererea de prelungire a avizului de racordare. Prelungirea garanției financiare trebuie să asigure termenul stabilit conform Instrucțiunea privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 277/2025.” | Se acceptă parțial Pct. 57 a fost ajustat, ținând cont de propunere |
| La pct. 60 - prima propoziție Pentru gestionarea capacității rețelei electrice, operatorii de sistem țin evidentă avizelor de racordare valabile, eliberate solicitanților, în registrul unic de evidentă a avizelor de racordare. Registrul unic de evidentă a avizelor de racordare conține cel puțin următoarele informații: | Î.S. „Moldelectrica” | 492 | Se are în vedere Registrul unic la fiecărui OS sau sistem informațional comun OST+OSD? | Registrul unic comun. Textul a fost ajustat pentru claritate. |
| La sbpct. 62.1. reducerea puterii aprobate prin avizul de racordare cu o valoare de până la 10% de la puterea aprobată inițial; | Î.S. „Moldelectrica” | 493 | Se propune următoarea redacție: „62.1. reducerea puterii aprobate prin avizul de racordare:” | Se acceptă parțial |
| La sbpct. 62.5. schimbarea tehnologiilor utilizate la producerea energiei electrice, inclusiv prin montarea instalațiilor de stocare a energiei electrice; | Î.S. „Moldelectrica” | 494 | Se propune următoarea redacție: „62.5. schimbarea tehnologiilor utilizate la producerea sau stocarea energiei electrice, inclusiv prin montarea instalațiilor de stocare a energiei electrice;” | Se acceptă |
| La pct. 67 În cazul în care, la coordonarea documentației de proiect, se constată faptul că puterea aprobată prin avizul de racordare depășește cu cel mult 10% puterea calculată conform proiectului instalației, avizul de racordare se modifică din oficiu și se prezintă odată cu documentația de proiect coordonată. | Î.S. „Moldelectrica” | 495 | Se propune următoarea redacție: „67. În cazul în care, la coordonarea documentației de proiect, se constată faptul că puterea aprobată prin avizul de racordare depășește cu cel mult 10% puterea calculată conform proiectului instalației, avizul de racordare se modifică din oficiu și se prezintă odată cu documentația de proiect coordonată cu executarea garanției financiare în partea restantă determinată proporțional reducerii de putere, cu notificarea titularului avizului de racordare despre acest fapt conform pct.62.1 cu notificarea titularului avizului de racordare despre acest fapt.” | Se acceptă parțial |
| La sbpct. 68.1. | Î.S. „Moldelectrica” | 496 | Se propune după cuvintele „despre acest lucru” de completat cuvintele „cu prezentarea declarației electricianului autorizat sau actului de corespundere” | Se acceptă |
| La sbpct. 68.4. | Î.S. „Moldelectrica” | 497 | Cuvântul „îți” de substituit cu cuvântul „își” | Se acceptă |
| La sbpct. 68.5. la cererea titularului avizului de racordare | Î.S. „Moldelectrica” | 498 | Se propune următoarea redacție: „68.5. la cererea titularului avizului de racordare, iar garanția financiară de bună execuție nu se restituie titularului avizului de racordare și se execută integral de operatorul de sistem.” | Nu se acceptă Condiția de executare a garanției este menționată în următorul punct. |
| La sbpct. 71.3. 71.3. Racordarea cu condiția finanțării de către solicitant a lucrărilor de dezvoltare a rețelei electrice, care nu sunt prevăzute de planul de dezvoltare și sunt în beneficiul exclusiv al solicitantului; | Î.S. „Moldelectrica” | 499 | Se propune următoarea redacție: „71.3. Racordarea cu condiția finanțării de către solicitant a lucrărilor de dezvoltare a rețelei electrice, care nu sunt prevăzute de planul de dezvoltare;” Argumentare: Nu pot fi justificate | Se acceptă Din text s-a exclus cuvântul „exclusiv” |
| L apct.72 72. Cererile de racordare a centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei electrice care au fost respinse din motivul lipsei de capacitate, sunt înscrise, în ordine cronologică, de către operatorul de sistem relevant în lista de așteptare a avizelor de racordare pentru o zona rețelei electrice la care s-a solicitat racordarea. | Î.S. „Moldelectrica” | 500 | Se propune următoarea redacție: „72. Cererile de racordare a centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei electrice care au fost respinse din motivul lipsei de capacitate, sunt înscrise, în ordine cronologică, de către operatorul de sistem relevant în lista de așteptare a avizelor de racordare.” Argumentare: Lista de așteptare nu poate fi doar la nivel de zonă. În condițiile unei integrări masive și unui număr extraordinar de cereri, practic există șî interdependență la nivel de sistem, care nu permite delimitarea clar pe zone independente. Un MW injecție într-o element are impact practic pe mai multe regiuni și chiar la nivel de sistem. | Se acceptă parțial Conceptul de alocare a capacității de racordare conform listei de așteptare a fost revizuit |
| La pct.73 73. În lista de așteptare pentru aceeași zonă a rețelei electrice nu pot fi înregistrate mai multe cereri de racordare de la același solicitant, sau cereri de racordare de la titularii de avize de racordare valabile pentru racordarea de centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei la rețeaua electrică din zona respectivă; | Î.S. „Moldelectrica” | 501 | Se propune următoarea redacție: „73. În lista de așteptare nu pot fi înregistrate mai multe cereri de racordare de la același solicitant, sau cereri de racordare de la titularii de avize de racordare valabile pentru racordarea de centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei la rețeaua electrică.” | Se acceptă parțial Conceptul listei de așteptare a fost ajustat ținând cont de propunerile parvenite în procesul de consultări |
| La pct.75 În cazul apariției, într-o anumită zonă a rețelei electrice, a capacității de racordare disponibile, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții, operatorul de sistem notifică solicitanții înscriși în lista de așteptare pentru zona respectivă despre posibilitatea actualizării cererii de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 502 | Se propune următoarea redacție: „75. În cazul apariției, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții, operatorul de sistem notifică solicitanții înscriși în lista de așteptare despre posibilitatea actualizării cererii de racordare.” | Se acceptă parțial Conceptul listei de așteptare a fost ajustat ținând cont de propunerile parvenite în procesul de consultări |
| La pct.76 În termen de 10 zile de la recepționarea notificării conform pct. 75, solicitanții sunt obligați să depună la operatorul de sistem relevant cererea de racordare actualizată. Solicitanții care nu prezintă cererile de racordare actualizate în termenul stabilit sunt excluși din lista de așteptare. | Î.S. „Moldelectrica” | 503 | Se propune următoarea redacție: „76. În termen de 10 zile lucrătoare de la recepționarea notificării conform pct. 75, solicitanții sunt obligați să depună la operatorul de sistem relevant cererea de racordare actualizată. Solicitanții care nu prezintă cererile de racordare actualizate în termenul stabilit sunt excluși din lista de așteptare.” Ce se întâmplă cu cei care nu accepta capacitatea de racordare disponibila si solicita păstrarea cererii in lista de așteptare pana la apariția puterii solicitate? | Se acceptă parțial Conceptul listei de așteptare a fost ajustat ținând cont de propunerile parvenite în procesul de consultări |
| La pct.82 82. Alocarea capacității disponibile de racordare conform principiului stabilit la pct. 81.1 (conform listei de așteptare), se realizează de către operatorii sistemelor de distribuție, în situațiile în care motivul inițial de respingere a cererii de racordare a fost lipsa de capacitate în rețeaua de distribuție. | Î.S. „Moldelectrica” | 504 | Se propune următoarea redacție: „82. Alocarea capacității disponibile de racordare conform principiului stabilit la pct. 81.1 (conform listei de așteptare), se realizează de către operatorii sistemelor de distribuție, în situațiile în care motivul inițial de respingere a cererii de racordare a fost lipsa doar de capacitate în rețeaua de distribuție.” Comentariu: Cazurile de regulă includ limitări și la nivel de rețea de transport și de distribuție. Pentru emiterea avizului este necesar capacitate atât în rețeaua de distribuție cât și în cea de transport. | Se acceptă parțial Conceptul de alocare a capacității conform listei de așteptare a fost revizuit considerând propunerile parvenite în procesul de consultări publice. |
| La pct. 83 83. Alocarea capacității disponibile de racordare conform principiului de alocare mixtă stabilit la pct. 81.2 se realizează de către operatorii de sistem în situațiile în care motivul de respingere a cererilor incluse în lista de așteptare, de racordare la rețeaua electrică de distribuție, a fost lipsa de capacitate în rețeaua electrică de transport. În acest caz, jumătate din capacitatea disponibilă se va aloca de operatorul sistemului de distribuție conform listei de așteptare, iar cealaltă jumătate – de către operatorul sistemului de transport, în cadrul licitației. Alocarea capacității de către OSD conform cererilor din lista de așteptare se realizează după cum urmează: 83.1. Se determină cota de capacitate disponibilă revenită OSD, care va fi distribuită conform listei de așteptare, prin împărțirea în jumătate a capacității disponibile recalculate conform pct. 77; 83.2. Se alocă capacitatea solicitată pentru prima cerere inclusă în lista de așteptare; 83.3. Se recalculează capacitatea de racordare disponibilă în limita cotei determinate conform pct. 83.1 și se examinează următoarea cerere din listă; 83.4. Procesul continuă până la momentul în care suma puterilor de injecție din cererile acceptate este egală sau mai mare ca cota de capacitate disponibilă determinată conform pct. 83.1; 83.5. Dacă prin acceptarea ultimei cereri se depășește cota de capacitate determinată conform pct. 83.1 , operatorul sistemului de distribuție notifică solicitantul care a depus cererea respectivă, oferindu-i posibilitatea să reducă puterea de injecție solicitată prin cerere, sau să participe la licitația organizată de OST pentru alocarea capacității de racordare. | Î.S. „Moldelectrica” | 505 | Comentariu: Nu poate fi realizat practic pentru rețeaua buclată, dat fiind interdependențața între diferite puncte de injecție. Mecanismul de licitație poate fi implementat doar în condițiile în care se realizează organizat o licitație în care toți doritorii pot participa pe întreg sistem. Astfel cererile vor fi sortate după preț și examinate pe rând fiecare iar câștigătoare vor fi cererile care nu cauzează contingențe pe tot sistemul. În caz contrar acțiuni separate a operatorilor pun în pericol securitatea rețelei electrice. Licitațiile pot fi realizate doar periodic. Mai mult de atât lista de așteptare pentru operatorul de transport nu mai are semnificație în cazul în care deja sunt utilizate licitații. Se propune sau utilizarea liste de așteptare unice sau licitații unice periodice. | Se acceptă parțial Capitolul III a fost revizuit ținând cont de propunerile parvenite în procesul consultării publice a proiectului |
| La pct. 85 85. Consolidarea mai multor avize de racordare obținute în urma alocării capacității conform listei de așteptare este interzisă, cu excepția situațiilor prevăzute expres de prezentul Regulament. | Î.S. „Moldelectrica” | 506 | Consolidarea mai multor avize de racordare - Nu există astfel de noțiune/proces – doar modificare AR | Se acceptă s-au făcut clarificări în text |
| La pct. 86 Fracționarea unui aviz de racordare obținut în urma licitațiilor de alocare a capacităților de racordare în mai multe avize separate este interzisă. | Î.S. „Moldelectrica” | 507 | Fracționarea unui aviz de racordare - Nu există astfel de noțiune/proces – doar modificare AR | Se acceptă s-au făcut clarificări în text |
| La sbpct. 90.5. 90.5. Implementarea soluțiilor de deconectare, limitare a puterii de injecție/extracție, prin comandă de la distanță și sisteme de protecții; | Î.S. „Moldelectrica” | 507 | Se propune următoarea redacție: „90.5. Implementarea soluțiilor de deconectare, limitare a puterii de injecție/extracție, prin sisteme de protecții;” Comentariu: Este confuz cu sisteme de telecontrol. În cazul dat sunt sisteme automate la nivel de protecții de evitare a deteriorării elementului de rețea | Se acceptă |
| La conținut | Î.S. „Moldelectrica” | 508 | Se propune completarea cu punctul 941 cu următorul cuprins: „941. Utilizatorul de sistem va asigura și va suporta costurile de implementare a condițiilor flexibile acceptate, prin realizarea lucrărilor de proiectare, achiziție de echipament, montare și ajustare a acestora.” | Se acceptă parțial S-a modificat pct. 90 cu precizarea aspectelor invocate de ME |
| La sbpct 157.1. și 157.2 157.1. 10 zile calendaristice de la data solicitării în cazul proiectelor ce prevăd racordarea instalațiilor utilizatorului de sistem la rețelele electrice cu tensiunea de până la 35 kV; 157.2. 30 de zile calendaristice în cazul proiectelor ce prevăd racordarea instalațiilor utilizatorului de sistem la rețelele electrice cu tensiunea egală sau mai mare ca 35kV. | Î.S. „Moldelectrica” | 509 | Se propune cuvântul „calendaristice” de substituit cu cuvântul „lucrătoare” | Nu se acceptă Termenele respective au fost prevăzute și anterior prin Regulament și, nu există date sau rapoarte ale operatorilor prin care s-ar invoca depășirea acestor termene |
| La conținut | Î.S. „Moldelectrica” | 510 | Se propune completarea cu punctele 1691, 1692 și 1693 cu următorul cuprins: „1691. Actul de delimitare se semnează după admiterea în exploatare a instalației de racordare și a instalației de utilizare sau a centralei electrice în trei exemplare, două pentru operatorul de sistem și unul pentru utilizatorul de sistem. 1692. Actul de delimitare trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. datele de identificare a instalației de utilizare/ centralei electrice/instalației de stocare a energiei; 2. parametrii tehnici ai instalației de racordare; 3. puterea aprobată pentru extracție/injecție; 4. pentru centralele electrice - tipul tehnologiilor de producere a energiei electrice cu indicarea puterii instalate per tehnologie; 5. pentru instalațiile de stocare a energiei electrice – puterea instalată a instalațiilor de stocare a energiei electrice și capacitatea de stocare a acestora; 6. schema monofilară cu indicarea punctului de racordare, punctului de delimitare, punctului de măsurare și a caracteristicilor aparatului de protecție de la intrare. 1693. În situația unei instalații de utilizare/ centrale electrice/instalații de stocare a energiei care se dezvoltă în etape, se semnează succesiv acte de delimitare, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul de racordare, cu anularea actului de delimitare emis pentru etapa de dezvoltare anterioară. | Se acceptă parțial Se completează proiectul cu un punct nou cu următorul conținut: „Actul de delimitare se semnează după admiterea în exploatare a instalației de racordare și a instalației de utilizare/centralei electrice/instalației de stocare în trei exemplare, două pentru operatorul de sistem și unul pentru utilizatorul de sistem, conform anexei nr.2.” |
| La pct. 186 186. După admiterea în exploatare a instalațiilor electrice conform prevederilor Regulamentului de admitere în exploatare, emiterea certificatului de racordare și în condițiile existenței, după caz, a contractului de prestare a serviciilor de transport și/sau distribuție a energiei electrice, de comercializare a energiei electrice (furnizare, vânzare), de echilibrare, solicitantul se adresează la operatorul de sistem cu cererea de punere sub tensiune a instalației sale. | Î.S. „Moldelectrica” | 511 | Se propune următoarea redacție: „186. Solicitantul se adresează la operatorul de sistem cu cererea de punere sub tensiune a instalației sale după finalizarea cumulativă a următoarelor procese: a) admiterea în exploatare a instalațiilor electrice proprii (instalația de utilizare, centrala electrică, instalația de stocare, după caz), confirmată prin declarația electricianului autorizat/actul de corespundere; b) admiterea în exploatare a instalației de racordare; c) admiterea în exploatare a sistemului de evidență în scopuri comerciale, confirmată prin semnarea actului respectiv cu operatorul de sistem; d) după caz, stabilirea denumirii obiectului (denumirea operativă pentru centrale electrice/instalații de stocare), obținerea codurilor de identificare EIC pentru utilizatorul de sistem (tip X), locului de consum/centralei electrice/instalației de stocare (tip W) și a punctelor de măsurare și a punctului de delimitare, aferente locului de consum/centralei electrice/instalației de stocare (tip Z); e) după caz, semnarea actului de delimitare și convenției de interacțiune; f) după caz, semnarea contractului de echilibrare sau actualizarea datelor din registrul părților responsabile cu echilibrarea pe piața energiei electrice; g) după caz, semnarea sau actualizarea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum (inclusiv pentru servicii proprii a centralelor electrice); h) după caz, semnarea contractului de transport și/sau distribuție a energiei electrice; i) după caz, prezentarea datelor și coordonarea programei de testare, conform cerințelor Codului rețelelor electrice privind racordarea; j) după caz, asigurarea canalelor de comunicații cu sistemele informaționale a operatorului de sistem; k) emiterea certificatului de racordare, în cazul punerii sub tensiune finale.” | Nu se acceptă S-au facut precizările necesare în compartimentul legat de admiterea în exploatare și emiterea certificatului de racordare, respectiv nu este necesar de a repeta aceleasi prevederi si in aceasta sectiune |
| La pct. 266 | Î.S. „Moldelectrica” | 512 | Se propune după cuvintele „decontările între producător” de completat cu textul „ , gestionari de instalații de stocare” | Se acceptă |
| La conținut | Î.S. „Moldelectrica” | 513 | Se propune completarea cu punctul 2761 cu următorul cuprins: „2761. Contravaloarea serviciului de transport al energiei electrice prestat gestionarilor de instalații de stocare și producătorilor cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice se determină în baza cantității de energie electrică exportată , în baza energiei electrice extrase din rețea pentru încărcarea instalațiilor de stocare. În cazul în care gestionarul de instalații de stocare sau producătorul cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice cumpără energie electrică pentru încărcarea instalațiilor de stocare de la producători ale căror centrale electrice sunt racordate la aceiași rețea electrică de distribuție la care este racordată instalația de stocare sau centrala electrică cu instalația de stocare în componența sa, cantitatea de energie electrică livrată de către producătorii respectivi va fi dedusă din cantitatea de energie electrică aplicată la determinarea contravalorii serviciului de transport prestat în luna respectivă, în conformitate cu următoarea formulă: ETISP=WEx+WISPOST+WISPOSD-P=1nKP.ISP∙WPOSD unde: ETIS/P - cantitatea de energie electrică transportată, ce urmează a fi facturată unui gestionar de instalații de stocare sau producător cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice, kWh; WEx - cantitatea de energie electrică exportată de gestionar de instalații de stocare sau producător cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice, kWh; WIS/POST- cantitatea de energie electrică extrasă din rețeaua electrică pentru încărcarea instalațiilor de stocare racordate la rețeaua electrică de transport de către gestionarul de instalații de stocare sau producătorul cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice, kWh; WIS/POSD - cantitatea de energie electrică extrasă din rețeaua electrică pentru încărcarea instalațiilor de stocare racordate la rețeaua electrică de distribuție de către gestionarul de instalații de stocare sau producătorul cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice, kWh; KP.IS/P - cota parte din cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către producători, atribuită gestionarului de instalații de stocare sau producătorul cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice; WPOSD - cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către producători, centralele electrice nu au obligația de a vinde energie electrică furnizorului central și centralele electrice ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție a aceluiași operator ca și instalațiile de stocare sau centralele electrice cu instalații de stocare ale gestionarului de instalații de stocare sau producătorul cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice, kWh;” | Se acceptă. A fost completat punctul 273 |
| La conținut | Î.S. „Moldelectrica” | 514 | Se propune completarea cu punctul 2771 cu următorul cuprins: „ 2771. În cazul în care un producător are semnate contracte de vânzare a energiei electrice cu mai mulți furnizori sau operatori de sistem sau gestionar de instalații de stocare sau producătorul cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice, cantitățile energiei electrice livrate se repartizează între furnizori, operatori de sistem, gestionar de instalații de stocare și producătorul cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice, proporțional cantităților de energie electrică procurate de către aceștia de la producătorul respectiv. Pentru gestionari de instalații de stocare sau producători cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice cota parte se determină după cum urmează: KP.IS/P=WP.IS/POSDWT.POSD unde: WP.IS/POSD – cantitatea de energie electrică procurată de către gestionarul de instalații de stocare sau producătorul cu instalații de stocare în cadrul centralelor electrice de la producător, kWh; WT.POSD - cantitatea totală de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către producător în luna de livrare, centralele electrice ale căruia sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție, kWh.” | Se acceptă. Este redactat pct. 274. |
| La pct. 281 | Î.S. „Moldelectrica” | 515 | Se propune următoarea refacție a formulei ce determină consumul tehnologic și pierderile de energie electrică din rețeaua electrică de transport lunare: WCTPRET=WIRETS+WIS/PRET+WPCFRET+WIERET-WIERETS-WIRET-WCFRET-WCPRET-WISRET unde: WIRETS – cantitatea de energie electrică intrată lunar în rețeaua electrică de transport din sistemele electroenergetice ale țărilor vecine, kWh; WIS/PRET- cantitatea de energie electrică livrată lunar în rețeaua electrică de transport de producătorii și gestionarii de instalații de stocare care dețin centrale electrice și/sau instalații de stocare racordate la rețeaua electrică de transport , kWh; WPCFRET - cantitatea de energie electrică livrată lunar în rețeaua electrică de transport de la centralele electrice sau instalațiile de stocare ale consumatorilor finali, racordate la rețeaua electrică de transport, kWh; WIERET- cantitatea de energie electrică intrată lunar în rețeaua electrică de transport din rețelele electrice de distribuție, kWh; WIERETS- cantitatea de energie electrică ieșită lunar din rețeaua electrică de transport și intrată din sistemele electroenergetice ale țărilor vecine, kWh; WIRET- cantitatea de energie electrică intrată lunar în rețelele electrice de distribuție din rețeaua electrică de transport, kWh; WCFRET. - cantitatea de energie electrică consumată lunar de consumatorii finali instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de transport, kWh; WCPRET. - cantitatea de energie electrică consumată lunar de producători din rețeaua electrică de transport, kWh. WISRET. - cantitatea de energie electrică extrasă lunar de gestionarii de instalații de stocare și producători cu instalații de stocare în componența centralelor electrice, din rețeaua electrică de transport, kWh. | Se acceptă. Este redactat pct. 278 |
| La Anexe | Î.S. „Moldelectrica” | 516 | Se propune de introdus în parafa ce arată apartenența la Regulamentul aprobat următoarele denumiri „Anexa 1” - pentru Avizul de racordare; „Anexa 2” – pentru actul de delimitare; „Anexa 3” – pentru Cauzele obligatorii ale contractului pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice; „Anexa 4” – pentru Cauzele obligatorii ale contractului pentru prestarea serviciului de distribuție al energiei electrice; „Anexa 5” – pentru Clauzele obligatorii ale acordului de racordare în condiții flexibile | Se ia act |
| Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. (aviz nr. 0705/028709 din 16.02.2026) |  |  |  |  |
| La conținut | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 517 | Propunem introducerea noțiunii „condiții de interconectare” cu următorul cuprins: „Condiții de interconectare – document emis de operatorul de sistem care stabilește condițiile tehnico-economice pentru interconectarea rețelelor electrice ale altor operatori de sistem.” Argumentare: Nu a fost inclus în textul versiunii V2 a Regulamentului, deși a fost acceptat anterior. | Se acceptă |
| La sbpct.17.5. modificarea instalației de racordare | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 518 | Se propune următoarea redacție: „17.5. modificarea/reamplasarea instalației de racordare;” Argumentare: Nu a fost inclus în textul versiunii V2 a Regulamentului, deși a fost acceptat anterior. | Se acceptă S-a completat pct. 17.11 |
| La sbpct.17.9. 17.9. modificarea punctului de măsurare | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 519 | Se propune următoarea redacție: „17.9. Modificarea şi/sau reamplasarea punctului de măsurare;” Argumentare: Nu a fost inclus în textul versiunii V2 a Regulamentului, deși a fost acceptat anterior. | Se acceptă |
| La pct. 26 Operatorul de sistem are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare pentru a verifica dacă setul de acte anexat la cererea de racordare este complet. În acest termen, operatorul este obligat să analizeze setul de acte și, după caz, să notifice solicitantul cu privire la înregistrarea cererii sau să prezinte completările necesare, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă. | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 520 | Se propune următoarea redacție: „Operatorul de sistem are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare pentru a verifica dacă setul de acte anexat este complet. În acest termen, operatorul este obligat să analizeze documentele și, după caz, să notifice solicitantul cu privire la necesitatea completării acestora, indicând exhaustiv documentele și/sau informațiile lipsă ce urmează a fi prezentate. În această situație, termenul de emitere a avizului de racordare începe să curgă din momentul în care solicitantul prezintă setul de acte complet.” Argumentare: Propunerea repetată. În redacția modificată se adaugă prevederea potrivit căreia termenul de emitere a avizului de racordare începe să curgă doar din momentul prezentării setului complet de acte. Această prevedere se regăsește în Regulamentul de racordare nr. 168/2019, pct. 19. OSD insistă asupra introducerii acestei prevederi întrucât termenul necesar pentru clarificarea și prezentarea completărilor de către solicitant nu se află în aria de control a operatorului. În lipsa precizării că termenul de emitere a avizului de racordare începe să curgă din momentul depunerii setului complet de acte, există riscul imputării unor întârzieri generate de factori independenți de OSD. Modificarea asigură delimitarea clară a responsabilităților, previzibilitate procedurală și aplicare uniformă a normei. | Se acceptă parțial În cuprinsul pct. 26 s-au făcut precizările necesare privind curgerea termenului de examinare a cererii de la data înregistrării cererii complete. |
| La pct. 31 În cazul în care puterea maximă de extracție/injecție în/din rețeaua electrică care poate fi acceptată în punctul de racordare, este mai mică decât puterea solicitată prin cererea de racordare, operatorul de sistem relevant va notifica solicitantul despre acest fapt. Dacă solicitantul confirmă în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la recepționarea notificării operatorului de sistem, acordul său, operatorul de sistem emite avizul de racordare pentru puterea care poate fi acceptată în punctul de racordare, astfel încât să nu se admită suprasolicitarea rețelei la care se va realiza racordarea. În caz contrar, cererea de racordare se respinge. | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 521 | Se propune următoarea redacție: „31. În cazul în care puterea maximă de extracție/injecție în/din rețeaua electrică ce poate fi acceptată în punctul de racordare este mai mică decât puterea solicitată prin cererea de racordare, solicitantul, după primirea notificării, este în drept să accepte puterea disponibilă și este obligat să confirme în scris operatorului de sistem relevant acest fapt, în termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării notificării. Operatorul de sistem emite avizul de racordare pentru puterea ce poate fi acceptată în punctul de racordare, astfel încât să nu se admită suprasolicitarea rețelei la care se va realiza racordarea, iar termenul de emitere a avizului indicat la p. 28 începe să curgă din momentul recepționării confirmării din partea solicitantului.” Argumentare: Amendamentul clarifică succesiunea procedurală și momentul de la care începe să curgă termenul de emitere a avizului de racordare în situația acceptării unei puteri mai mici decât cea solicitată. Se stabilește expres că termenul prevăzut la pct. 28 începe din momentul recepționării confirmării scrise a solicitantului, întrucât până la exprimarea acordului acestuia operatorul nu poate emite avizul. Modificarea delimitează clar responsabilitățile părților, evită imputarea unor întârzieri independente de OSD și asigură previzibilitate și aplicare uniformă a normei. | Se acceptă parțial Textul pct. 31 a fost ajustat. |
| La sbpct.56.2 Solicitantul dispune de proiectul de execuție a instalației de racordare și a instalațiilor de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare a energiei electrice, coordonat de operatorul de sistem relevant; | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 522 | Se propune următoarea redacție: „56.2. Solicitantul dispune de proiectul de execuție a instalației de racordare, centralei electrice și/sau instalației de stocare a energiei electrice, coordonat de operatorul de sistem relevant; Argumentare: Se propune excluderea necesității prezentării separate a proiectelor pentru instalațiile de racordare și pentru instalațiile de utilizare, având în vedere că admiterea în exploatare a instalațiilor de utilizare, conform pct. 164–167, se efectuează concomitent, fără divizare. | Se acceptă A fost reformulat pct. 55 și pct. 56 |
| La sbpct.60.7. starea avizului de racordare (valabil, modificat, prelungit, anulat); | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 523 | Se propune următoarea redacție: „60.7. starea avizului de racordare (valabil, modificat, prelungit, anulat, realizat);” Argumentare: Pentru o gestionare eficientă a capacității din rețea, este necesar să se țină cont și de avizele de racordare în baza cărora instalațiile de utilizare, de generare și/sau de stocare au fost realizate. Introducerea stării „realizat” va permite delimitarea avizelor de racordare valabile, în baza cărora lucrările nu au fost încă realizate (valabile), de avizele în baza cărora instalațiile au fost realizate și puse în funcțiune. | Se acceptă Text ajustat |
| La sbpct.62.1. reducerea puterii aprobate prin avizul de racordare cu o valoare de până la 10% de la puterea aprobată inițial; | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 524 | Se propune următoarea redacție: „62.1. reducerea puterii aprobate prin avizul de racordare cu o valoare de până la 10% de la puterea aprobată inițial pentru centrale de producere si instalații de stocare a energiei electrice;” Argumentare: Se propune limitarea reducerii puterii solicitate prin avizul de racordare doar în cazul centralelor electrice și al instalațiilor de stocare, întrucât această reducere este corelată cu garanțiile financiare sau cu aplicarea taxelor pentru nevalorificarea capacității. Având în vedere că, în prezent, pentru puterile destinate consumului nu se aplică instrumente financiare de responsabilizare, în opinia operatorului, reducerea puterii aprobate prin avizul de racordare pentru instalațiile de utilizare nu ar trebui să fie limitată. | Se acceptă parțial Textul a fost ajustat |
| La pct.63 Dacă mai mulți solicitanți care dețin avize de racordare la rețelele cu tensiunea egală sau mai mare ca 35 kV, pentru centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei cu puterea aprobată mai mare de 200 kW, ce urmează a fi amplasate în aceeași zonă, cu puncte de racordare la același element al rețelei electrice, se admite asocierea solicitanților respectivi pentru construcția, în baza contractului de racordare încheiat cu operatorul de sistem, a infrastructurii energetice comune, cu respectarea următoarelor condiții: | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 525 | Se propune următoarea redacție: „63. Dacă mai mulți solicitanți care dețin avize de racordare la rețelele de medie și înaltă tensiune pentru instalații de utilizare, centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei cu puterea aprobată mai mare de 200 kW, ce urmează a fi amplasate în aceeași zonă, cu puncte de racordare la același element al rețelei electrice, se admite asocierea solicitanților respectivi pentru construcția, în baza contractului de racordare încheiat cu operatorul de sistem, a infrastructurii energetice comune, cu respectarea următoarelor condiții:” Argumentare: Modificarea formulării a fost efectuată în vederea utilizării unei terminologii tehnice unitare, conforme cu clasificarea nivelurilor de tensiune aplicabilă în sectorul energetic. În acest sens, sintagma «rețelele cu tensiunea egală sau mai mare de 35 kV» a fost înlocuită cu formularea «rețelele de medie și înaltă tensiune», care reflectă într-un mod mai clar și mai cuprinzător categoriile de tensiune relevante pentru racordarea instalațiilor de utilizare, a centralelor electrice și a instalațiilor de stocare a energiei electrice cu puterea aprobată mai mare de 200 kW. | Se acceptă parțial Având în vedere cerințele diferite pentru OSD și OST, s-au făcut precizările necesare în text. |
| La sbpct. 63.1. 63.1. Se semnează un contract de racordare cu operatorul de sistem relevant privind realizarea de către operatorul de sistem a infrastructurii energetice (linii electrice și/sau stații de transformare cu tensiunea primară egală sau mai mare cu 35 kV) care va fi utilizată în comun; La sbpct. 63.2. Contractul de racordare conține mențiunea privind stabilirea punctelor de delimitare separate pentru fiecare asociat, după construcția și punerea sub tensiune a instalației ce va fi utilizată în comun. La sbpct. 63.3. Instalațiile pentru utilizare în comun, inclusiv linii electrice și stații cu tensiunea primară egală sau mai mare cu 35 kV, se execută de operatorul de sistem în baza contractului de racordare, după achitarea de către solicitant a costului aferent achiziției de echipamente și de realizare a lucrărilor; La sbpct.63.4. Elementele de rețea construite conform contractului de racordare rămân în proprietatea operatorului de sistem, iar cu fiecare din asociați se semnează un act de delimitare separat; La sbpct.63.5. 63.5. Termenul de valabilitate al avizelor de racordare se recalculează ținând cont de perioada de realizare de către operatorul de sistem a lucrărilor stabilite prin contractul de racordare. | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 526 | Se propune următoarea redacție: „63.1. Se semnează un contract de racordare cu operatorul de sistem relevant privind realizarea de către operatorul de sistem a infrastructurii energetice de medie şi înaltă tensiune care va fi utilizată în comun;” Se propune următoarea redacție: „ 63.2. Infrastructura energetice pentru utilizare în comun se execută de operatorul de sistem în baza contractului de racordare, după achitarea de către solicitant a costului aferent achiziției de echipamente și de realizare a lucrărilor; „63.3. Elementele de rețea construite conform contractului de racordare rămân în proprietatea operatorului de sistem, iar cu fiecare din asociați se semnează un act de delimitare separat; „63.4. Termenul de valabilitate al avizelor de racordare se recalculează ținând cont de perioada de realizare de către operatorul de sistem a lucrărilor stabilite prin contractul de racordare. Argumentare: În conformitate cu justificările anterioare | Se acceptă parțial A fost ajustat textul pentru claritate. |
| La pct.67 În cazul în care, la coordonarea documentației de proiect, se constată faptul că puterea aprobată prin avizul de racordare depășește cu cel mult 10% puterea calculată conform proiectului instalației, avizul de racordare se modifică din oficiu și se prezintă odată cu documentația de proiect coordonată. | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 527 | Se propune următoarea redacție: „67. În cazul în care, la coordonarea documentației de proiect, se constată faptul că puterea aprobată prin avizul de racordare depășește cu cel mult 10% puterea calculată conform proiectului instalației de racordare a pentru centralelor de producere si instalații de stocare a energiei electrice, avizul de racordare se modifică din oficiu și se prezintă odată cu documentația de proiect coordonată.” Argumentare: În conformitate cu justificările pentru p. 62.1 | Se acceptă Textul pct. 67 a fost modificat corespunzător, fiind introduse clarificările necesare |
| La pct.72 Cererile de racordare a centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei electrice care au fost respinse din motivul lipsei de capacitate, sunt înscrise, în ordine cronologică, de către operatorul de sistem relevant în lista de așteptare a avizelor de racordare pentru o zona rețelei electrice la care s-a solicitat racordarea. | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 528 | Se propune următoarea redacție: „Cererile de racordare a instalațiilor de utilizare, a centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare a energiei electrice, respinse din motivul lipsei de capacitate, se înscriu, la cererea solicitantului, în ordine cronologică, de către operatorul de sistem relevant, în lista de așteptare pentru avizele de racordare aferente zonei sau elementului rețelei electrice la care s-a solicitat racordarea.” Argumentare: Se consideră necesară păstrarea abordării existente privind includerea solicitanților în lista de așteptare doar în baza unei cereri separate, astfel cum este prevăzut la pct. 45 din Regulamentul de racordare nr. 168/2019. Experiența aplicării mecanismului de includere în lista de așteptare demonstrează că includerea necondiționată a solicitanților limitează accesul celor cu intenții reale de dezvoltare, prin ocuparea pozițiilor superioare din listă de către solicitanți care pot să nu aibă intenția de a dezvolta centrale, sisteme BESS sau instalații destinate consumului. | Se acceptă Textul a fost ajustat cu precizarea că înscrierea în lista de așteptare a re loc la cererea solicitantului. |
| La pct.73 În lista de așteptare pentru aceeași zonă a rețelei electrice nu pot fi înregistrate mai multe cereri de racordare de la același solicitant, sau cereri de racordare de la titularii de avize de racordare valabile pentru racordarea de centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei la rețeaua electrică din zona respectivă | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 529 | Se propune următoarea redacție: „73. În lista de așteptare pentru același element al rețelei electrice nu pot fi înregistrate mai multe cereri de racordare depuse de același solicitant, nici cereri de racordare depuse de titulari ai unor avize de racordare valabile pentru racordarea centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare a energiei la același element al rețelei (linie electrică, inclusiv derivații, fider sau instalație de distribuție din stația electrică).” Argumentare: Redacția propusă asigură o claritate sporită a sintagmei „zona a rețelei electrice”. Definițiile utilizate sunt preluate din pct. 461 al Regulamentului de racordare nr. 168/2019. | Se acceptă A fost revizuit conceptul alocării capacității de racordare conform listei de așteptare |
| La pct.156 În cazul în care solicitantul angajează un proiectant, proiectul instalației de utilizare a energiei electrice, a centralei electrice sau a instalației de stocare, și a instalației de racordare se prezentă de titularul avizului de racordare spre coordonare operatorului de sistem relevant. Operatorul de sistem coordonează proiectul și notifică titularul avizului în termenul prevăzut de pct. 157. În cazul identificării unor obiecții argumentate la proiectul prezentat, operatorul de sistem refuză coordonarea și notifică în scris titularul avizului, în termenul prevăzut de pct. 157 cu indicarea obiecțiilor. După înlăturarea obiecțiilor notificate în refuz, titularul avizului este în drept să prezinte proiectul pentru coordonare repetată. | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 530 | Se propune următoarea redacție: „156. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant, proiectul instalației de utilizare a energiei electrice, al centralei electrice sau al instalației de stocare a energiei, precum și al instalației de racordare se prezintă de către titularul avizului de racordare spre coordonare operatorului de sistem relevant. În cazul în care proiectul se transmite prin intermediul unui sistem informațional pentru coordonarea proiectelor, pus la dispoziție de către operator, responsabil de prezentarea proiectului este titularul avizului, a cărui autentificare se efectuează utilizând instrumentele de autentificare puse la dispoziție de sistemul informațional. Operatorul de sistem coordonează proiectul și notifică titularul avizului în termenul prevăzut la pct. 157. În cazul identificării unor obiecții argumentate la proiectul prezentat, operatorul de sistem refuză coordonarea și notifică în scris titularul avizului, în termenul prevăzut la pct. 157, cu indicarea obiecțiilor. După înlăturarea obiecțiilor notificate în refuz, titularul avizului este în drept să prezinte proiectul pentru coordonare repetată. Argumentare: Propunerile vizează reglementarea modului de autentificare a persoanelor în situațiile în care coordonarea proiectului se efectuează în format electronic, fără prezența fizică a solicitantului (titularului avizului de racordare). | Se acceptă |
| La pct.186 186. După admiterea în exploatare a instalațiilor electrice conform prevederilor Regulamentului de admitere în exploatare, emiterea certificatului de racordare și în condițiile existenței, după caz, a contractului de prestare a serviciilor de transport și/sau distribuție a energiei electrice, de comercializare a energiei electrice (furnizare, vânzare), de echilibrare, solicitantul se adresează la operatorul de sistem cu cererea de punere sub tensiune a instalației sale. | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. | 531 | Se propune următoarea redacție: „186. . După admiterea în exploatare a instalațiilor electrice, conform prevederilor Regulamentului de admitere în exploatare, emiterea certificatului de racordare și, după caz, în condițiile existenței contractului de prestare a serviciilor de transport și/sau distribuție a energiei electrice, de comercializare a energiei electrice (furnizare, vânzare) și de echilibrare, solicitantul se adresează operatorului de sistem cu cererea de punere sub tensiune a instalației sale. Solicitantul este în drept să delege furnizorului cu care este încheiat contractul de furnizare/comercializare a energiei electrice obligația de a depune cererea de punere sub tensiune către operatorul de sistem.” Argumentare: Precizare în concordanță cu pct. 188, care prevede eliberarea bonului de plată de către furnizor. În cazul delegării furnizorului, acesta va elibera bonul de plată și, după achitarea serviciului de punere sub tensiune, va informa operatorul despre acest fapt. | Se acceptă |
| S.A. „CET Nord” (aviz nr. 200-08/0189 din 19.02.2026) |  |  |  |  |
| La sbpct. 62.2. schimbarea titularului avizului de racordare, sau modificarea datelor reflectate în avizul de racordare, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare și titular, în caz de reorganizare a întreprinderii, cu condiția menținerii puterii aprobate, a valabilității garanției financiare de bună execuție sau depunerea unei garanții noi, fără inițierea unei noi proceduri de emitere a avizului de racordare; | S.A. „CET Nord” | 532 | În legătură cu consultarea publică a proiectului noului Regulament privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport si de distribuție a energiei electrice, venim cu propunerea de a include la pct. 62.2. a posibilității schimbării titularului în cazul cesiunii sau subrogării, cu condiția asigurării acelorași condiții tehnice şi garanții de bună execuție, după cum urmează: „„62.2. schimbarea titularului avizului de racordare, sau modificarea dalelor reflectate în avizul de racordare, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare și titular, în caz de reorganizare a întreprinderii, cesiune sau subrogare in drepturi, cu condiția menținerii puterii aprobate spre injecție in rețea (puterea majorată), a valabilității garanției financiare de bună execuție sau depunerea unei garanții noi, fără inițierea unei noi proceduri de emitere a avizului de racordare;” Argumentare: - Corelarea cu cadrul normativ existent și eliminarea redundantei reglementării Prin Hotărârea ANRE nr. 277 din 30.05.2025 au fost instituite garanții financiare de bună execuție a avizelor de racordare, având ca scop prevenirea blocării capacităților și responsabilizarea titularilor. În aceste condiții, interdicția cesiunii nu mai este necesară pentru protejarea interesului public, întrucât riscul neexecutării sau al utilizării speculative a avizului este deja acoperit prin mecanismul garanției, care se menține sau se reconstituie integral in sarcina noului titular. Prin urmare, restrângerea dreptului de cesiune devine redundantă și excesivă in raport cu scopul urmărit. - Necesitatea flexibilitătii in structura investitiilor energetice Proiectele de infrastructură de producere a energiei electrice presupun investiții de capital ridicate, perioade lungi de implementare și dependență de finanțare externă, structurată etapizat. În practică, reorganizările corporative, intrarea investitorilor strategici sau restructurările financiare reprezintă mecanisme legitime și frecvente pentru asigurarea viabilități proiectelor. Interzicerea cesiunii avizului de racordare poate conduce la blocarea unor proiecte viabile din punct dc vedere tehnic, exclusiv din considerente formale, reducând capacitatea operatorilor economici de a adapta structura investițională la realitățile pieței și de a atrage capital pentru finalizarea proiectelor. - Lipsa impactului negativ asupra Oneratorului de sistem Modificarea propusă nu generează riscuri suplimentare pentru Operatorul de sistem, întrucât sunt menținute cumulativ: puterea aprobată sau puterea majorată spre injecție în rețea, termenul de valabilitate al avizului și garanția financiară de bună execuție. Planificarea tehnica a rețelei și echilibrul sistemului energetic nu sunt afectate, iar cesionarul preia integral obligațiile aferente avizului. Prin urmare, transferul titularului are un caracter pur subiectiv, fără consecințe asupra parametrilor tehnici sau economici ai racordării. - Compatibilitatea cu protecția dreptului de proprietate și testul proporționalității Avizul de racordare conferă titularului un drept patrimonial determinat și evaluabil economic, comparabil cu licențele sau autorizațiile care permit desfășurarea unei activități economice. O interdicție absolută de cesionare poate constitui o ingerință în exercițiul dreptului de proprietate, care trebuie analizată prin prisma principiului proporționalității. În măsura în care interesul public este deja protejat prin mecanismul garanțiilor financiare și prin menținerea parametrilor tehnici și temporali ai avizului, restrângerea dreptului de cesiune apare ca nejustificată și disproporționată în raport cu scopul urmărit. - Convergența cu obiectivele strategice ale statului în domeniul energetic Statul are interesul strategic de a accelera dezvoltarea capacităților interne de producere a energiei electrice și de a atrage investiții private în sector. Blocarea posibilității de transfer al proiectelor în faze intermediare reduce dinamica investițională și poate conduce la neutilizarea capacităților rezervate în rețea. Permisiunea cesiunii în condiții strict reglementate stimulează finalizarea proiectelor, optimizează utilizarea infrastructurii existente și contribuie la realizarea obiectivelor de securitate energetică. | Se acceptă parțial. S-a inclus un punct nou în Secțiunea 8 „Dispoziții speciale”, prin care se stabilește un mecanism derogatoriu in raport cu centralele autorizate conform art. 106 din Legea 164/2025. |
| Ministerul Energiei (aviz nr. 05-380 din 20.02.23026) |  |  |  |  |
| La conținut | Ministerul Energiei | 533 | Luând în considerație prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 277 din 30 mai 2025, privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare, prin care a fost deja instituit instrumentul financiar pentru garantarea realizării obligațiilor privind construcția și punerea sub tensiune a centralelor electrice cu puterea aprobată mai mare de 200 kW, ca măsură de responsabilizare a titularilor de avize, limitarea dreptului de cesiune nu mai este necesară pentru protejarea interesului public și nu ajută la atingerea efectului scontat de a beneficia de proiecte investiționale în sectorul energetic. Prin urmare, reieșind din faptul că riscul neexecutării sau cel al utilizării speculative a avizelor este asigurat prin instituirea mecanismului garanției, se propune completarea regulamentului cu un nou punct în următoarea redacție: „295. Prin derogare de la prevederile pct. 62.2., în situația în care un solicitant deține un aviz de racordare valabil, eliberat până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, pentru centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei cu puterea aprobată mai mare de 200 kW, se admite schimbarea titularului avizului cu respectarea următoarelor condiții: 295.1 încheierea unui contract de cesiune sau subrogare în drepturi; 295.2 menținerii puterii aprobate; 295.4 depunerea unei garanții noi pe numele noului titular; 295.4 menținerea termenul de valabilitate al avizului inițial. 295.5. depunerea la operatorul de sistem a garanției financiare de bună execuție a avizului de racordare, se face în condițiile pct. 51 din prezentul Regulament și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 277/2025.” Argumentare: Propunerea de completare a Regulamentului este susținută și prin analogie cu soluțiile deja consacrate în legislația primară. Astfel, cu titlu de exemplu, art. 37 alin (44) și alin (46) din Legea nr. 10/2016, care consacră expres posibilitatea înlocuirii producătorului eligibil cu o nouă entitate, la solicitarea creditorilor și/sau finanțatorilor, în situația în care producătorul nu își poate onora obligațiile. Textul legal prevede că noua entitate trebuie să corespundă cerințelor legale, iar autoritatea competentă examinează și aprobă modificările corespunzătoare. Prin urmare, cadrul legal primar recunoaște necesitatea asigurării continuității proiectelor investiționale și protejării intereselor creditorilor și finanțatorilor, inclusiv prin mecanisme de substituire a titularului. Interdicția sau limitarea excesivă a cesiunii avizului de racordare ar contraveni spiritului acestor dispoziții, care urmăresc evitarea blocării proiectelor energetice viabile din motive ce țin de restructurări corporative sau dificultăți financiare ale titularului inițial. Totodată, documentația de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil mare, atât în cadrul procedurilor finalizate în anul 2025, cât și în cadrul celei aflate în desfășurare, prevede la pct. 26.3 posibilitatea ca un investitor să se bazeze pe acreditările sau experiența unei întreprinderi din grupul din care face parte, cu condiția demonstrării controlului efectiv asupra acesteia sau a existenței unui raport de control reciproc. Această abordare reflectă recunoașterea realităților economice ale structurilor de grup și ale proiectelor investiționale complexe, în care reorganizările interne, cesiunile sau restructurările sunt practici curente și legitime. În mod similar, permiterea schimbării titularului avizului de racordare, cu respectarea condițiilor propuse (încheierea contractului de cesiune/subrogare, menținerea puterii aprobate, depunerea unei noi garanții pe numele noului titular, menținerea termenului de valabilitate și respectarea condițiilor privind garanția financiară), nu afectează securitatea sistemului electroenergetic și nici disciplina contractuală, ci dimpotrivă, asigură: - continuitatea implementării proiectelor investiționale; - protecția intereselor creditorilor și finanțatorilor; - utilizarea eficientă a capacităților de racordare deja alocate; - evitarea blocării capacităților aprobate în situații de restructurare corporativă; - creșterea atractivității sectorului energetic pentru investiții. În concluzie, propunerea de introducere a pct. 295 reprezintă o măsură echilibrată, proporțională și conformă cu cadrul legal primar, care menține garanțiile necesare pentru protejarea interesului public prin mecanismul garanției financiare, dar elimină o restricție excesivă ce ar putea descuraja investițiile și ar putea conduce la nevalorificarea capacităților energetice aprobate. | Se acceptă parțial. S-a inclus un punct nou în Secțiunea 8 „Dispoziții speciale”, prin care se stabilește un mecanism derogatoriu in raport cu centralele autorizate conform art. 106 din Legea 164/2025. |